|  |  | Handling |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sidantal | 90 |
|  | TK AMA Anläggning 2015-04-15 trafikkontorets komplement till AMA Anläggning 13 Kretslopp och vattens Byggnadsbeskrivning för VA-ledningsarbeten B15 är inarbetad i tillämpliga delar |  |  |
|  | Upprättad för trafikkontoret av Konsultens /namn/logga |  |  |
|  | Datum |  |  |
|  | BET; ÄNDRINGEN AVSER; DATUM; SIGN. |

Innehållsförteckning

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	10

BB	FÖRARBETEN	10

BBC 	UNDERSÖKNINGAR O D	10

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M	11

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING	11

BCD	OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL	15

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	16

BEB	FLYTTNING	16

BEC	demontering	19

BED	RIVNING	21

BF	TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M	25

BFE	BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN	25

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN	25

BJB	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS	26

C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M	28

CB	SCHAKT	28

CBB	JORDSCHAKT	28

CBC	BERGSCHAKT	31

CD	MARKFÖRSTÄRKNINGSARBETEN M M	31

CDB	JORDFÖRSTÄRKNING M M	31

CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M	31

CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M	32

CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M	32

CEE	TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M	34

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M	35

DB	LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M	35

DBB	LAGER AV GEOSYNTET	35

DBB.3	Materialskiljande lager av geosyntet	35

DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST	36

DC	MARKÖVERBYGGNADER M M	37

DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D	37

DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D	43

DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D	47

DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D	48

DCG	MARKBELÄGGNINGAR	53

DCH	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG	56

DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR	57

DD	VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M	58

DDB	SÅDD, PLANTERING M M	58

DDC	STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER	59

DDD	Färdigställandeskötsel	59

DEB	bodar, kurar o d	60

DEC	KANTSTÖD	60

DED	Ränndalar och ytvattenrännor	63

DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR	64

DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M	65

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M	68

DEK	FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK	72

DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING	72

DF	SPÅRANLÄGGNING	74

DFB	SPÅR	74

DFC	VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR	86

DFD	SPÅRKOMPLETTERINGAR	88

DG	återställningsarbeten	88

DGB	återställningsarbeten i mark	88

DH	Skötsel av markanläggning	89

DHB	skötsel av markanläggning under garantitiden	89

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER	90

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING	90

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING	90

F	Murverk	94

FB	murverk o d av natursten i anläggning	94

FBB	murar av natursten	94

G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT	95

GB	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING	95

GBB	Konstruktioner av naturstenselement i anläggning	95

GBC	KONSTRUKTIONER AV betongELEMENT I ANLÄGGNING	95

N	kompletteringar av sakvaror m m	97

NB	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING	97

NBJ	TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR I ANLÄGGNING	97

NBK	trappor, trappräcen m m i anläggning	98

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	99

PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	99

PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV	102

PBC	RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING	112

PBF	TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR	113

PBG	INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR	124

PC	ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	126

PCB	ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M	126

PCC	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING	129

PCD	KORROSIONSSKYDDSBEHANDLING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	131

PCE	INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	133

PCF	RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	134

PD	BRUNNAR O D I MARK	135

PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING	137

PDC	BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING M M, TÖMNINGSLEDNING E D	140

PDE	BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR ELKABEL	140

PDH	TILLBEHÖR TILL BRUNNAR	141

PE	ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	142

PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK	143

PEC	ANORDNINGAR I UTRYMME ELLER OVAN MARK FÖR AVSTÄNGNING M M	151

PG	RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR M M I ANLÄGGNING	152

PGB	RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR	152

PGC	RENOVERING AV ANORDNINGAR, BRUNNAR M M PÅ RÖRLEDNING	154

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	155

YB	MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING	155

YBC	KONTROLL AV ANLÄGGNING	155

YC	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING	163

YCC	BYGGHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING	163

YCD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING	164

YCE	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING	164

YCQ	KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING	166

YCR	DOKUMENTATION AV TEKNISKA PRESTANDA FÖR ANLÄGGNING	169

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13

Hänvisning till standard

Hänvisning i AMA till standard sker genom att standardens beteckning anges i texten. I vissa fall förekommer även precisering av utgåva, ändring eller tillägg. Om ingen närmare precisering anges i förfrågningsunderlaget gäller den utgåva av standarden som var gällande vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 13 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad standard.

Hänvisning till litteratur

Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering av utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. Om ny utgåva, ändringar eller tillägg utgivits gäller de som var aktuella vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 13 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad litteratur.

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) ska följas.

BB	FÖRARBETEN

BBC 	UNDERSÖKNINGAR O D

BBC.2	Provarbeten

BBC.23 Provschaktning

Ledningar som påträffats vid provschaktningar ska i tillägg undersökas enligt BBC.32

BBC.3	Undersökningar av anläggningar m m

BBC.32	Undersökning av ledningar

Befintliga ledningar till vilka anslutning ska ske kontrolleras till läge, dimension, rörtyp, stagning och beskaffenhet i så god tid att ändringar kan vidtas.

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

BCB.1	Hantering av vatten

BCB.14 	Tillfällig avledning av vatten från byggproduktion
Ska utföras enligt ”Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten”, se TH kap 2AF1.

BCB.15	Tillfällig avledning av dagvatten

Tillfällig avledning av dagvatten får inte göras till dagvattenledning eller vattendrag utan ledningsägarens eller markägarens tillstånd.

BCB.16	Tillfällig avledning av ytvatten

Tillfällig avledning av ytvatten får inte göras till dagvattenledning eller vattendrag utan ledningsägarens eller markägarens tillstånd.

BCB.3	Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning

På ledningsritningar redovisade ledningslägen är ungefärliga. Här lämnade uppgifter grundas på av beställaren kända förhållanden. Inom området finns bland annat befintliga xxx.  För schaktningsarbete i närheten av dessa gäller respektive ledningsägares restriktioner

Entreprenören ska frilägga samtliga av arbetena berörda ledningar och kablar så att de inte skadas. Dessa ska vara i drift under byggnadstiden.

Begäran om lokalisering av befintliga ledningar ska göras av entreprenören till ledningsägare i god tid före arbetenas påbörjande.

Entreprenören ska göra sig underrättad om när på ritning markerade ledningar som ska slopas kan tas ur bruk.

Vid schakt invid i drift varande tryckledning ska entreprenören säkerställa att ledningen är förankrad.

Flöde i befintlig avloppsledning förutsätts, om inget annat anges, motsvara flödet vid fylld sektion.

Arbeta in aktuella anvisningar från ledningsägare i handlingen.

Ange vilka typer av ledningar och kablar som kan finnas i arbetsområdet.

För vilka tillfälliga åtgärder som ska vidtas i område med ytvärme se TH kap 3F.

Avser spårväg

Elsäkerhet vid schaktning vid spår

Vid schaktning ska stor försiktighet ske intill växlar, minuskablar och kontaktledning.

Om arbetena utförs närmare kontaktledning än 2,0 m ska elsäkerhetsverkets föreskrifter följas. Avstängd kontaktledning innebär inte att alla master är strömlösa.

Vid arbeten intill mast med skåp och frånskiljare måste arbetsbevis från funktionsentreprenör på kontaktledning ges innan start.

Vid arbeten intill tvärtrådar ska funktionsentreprenören kontaktas för eventuell isolationsmätning.

BCB.33	Åtgärd för luftledning

Avser spårväg

Text i AMA utgår

Om entreprenören så önskar kan han på egen bekostnad beställa spänningsfri ledning hos Göteborgs Spårvägar AB- Banteknik-Elsektionen under den period då spårvagnstrafiken är nedlagd.

BCB.4	Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m

Hänvisa under aktuell kod och rubrik till tillämpliga delar av ”Anvisningar för arbeten i park- och naturområden”.

BCB.42	Avspärrning av markyta

Avser inhängnad av befintliga träd

Utförande av inhägnad enligt blad A4:A i ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

Ange vilka träd som ska hägnas in.

BCB.44	Skydd av markyta i träds och buskars rotzon

Text i AMA utgår

Avser skydd av befintliga träd:

Befintliga träd littererade X ska skyddas enligt blad A4:B i ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

Ange vilka träd som ska skyddas.

BCB.7	Åtgärd för allmän trafik

Ska utföras enligt trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 20xx-xx-xx), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören" samt i enlighet med trafikföringsprinciper, ritning xxx

Ange aktuell version av Blå Boken samt ritningsnummer.

BCB.71	Åtgärd för vägtrafik

BCB.711	Tillfällig väg, plan o d

Om tillfällig väg eller plan ska dimensioneras ange om entreprenören ska redovisa bygghandlingar. Då ska även kod YCC vara med.

BCB.72	Åtgärd för järnvägstrafik

Stycke 2 i AMA utgår.

Tillfälliga anordningar, byggnader, maskiner m m. får inte inkräkta på det fria utrymmet enligt banstandard

BCB.724	Tillfällig skyddsåtgärd för järnväg

Ange om det krävs "särskilda säkerhetsåtgärder vid avstängt spår"

(arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg kapitel 3.3) samt vad som krävs. Ange då att dessa ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan innan arbete i spårområde får påbörjas och att entreprenören svarar för uppkomna kostnader i samband med detta.

Spårtrafikavstängningar utförs enligt TRI.

Kostnad för bevakare ingår i arbetet.

Se även AFC.143.

BCB.8	Diverse hjälparbeten i anläggning

BCB.81	Tillfälliga va-anordningar

BCB.811	Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning

Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning ska utföras med samma kvalitets- och hygienkrav som ny permanent ledning.

BCB.812 	Tillfälliga anordningar för avlopp

Planering av omfattning och utförande av provisorisk avledning av spill-, kombinerat- och dagvatten ska ske i samråd med beställaren cirka tio arbetsdagar före arbetenas påbörjande

BCB.87	Tillfällig skyltning till allmänheten

Byggskylt enligt AFG.16

Informationsskylt enligt AFG.19

BCD	OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL

BCD.1	Tillfällig uppläggning av avfall och förorenad jord

Allt asfaltmaterial ska omhändertas separat och läggas på en av entreprenören iordningställd mellanlagringsplats.

Erstättning ingår i BED.1214.

Kom ihåg särskild mät och ersättningsregel och AF.

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB	FLYTTNING

BEB.1	Flyttning av anläggning

Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.

Avser spårväg:

Av byggledaren ej godkänt material för återanvändning (gäller ej för av entreprenören skadat material) tillhandahålls nytt av TK enligt AFC.1522.

BEB.11	Flyttning av stolpe, staket, skylt m m

Avser spårväg:

Flyttning av ej kabelansluten högtalartanläggning i spårväg vid hållplats. I arbetet ingår ned- och uppmontering.

Ange hur den är monterad på stolpe samt hur den ska sitta. Ange dess höjd över mark

BEB.13	Flyttning av spåranläggning

Vignolspår

Räl med Pandrol-, Heyback eller Fistbefästning alternativt rälskruv.

I arbetet ingår demontering och montering av räl, kapning och svetsning av räl, befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg.

Ange om befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg kan återanvändas inom arbetsområdet.

Ange om befästningarna är hårt rostangripna (primärt i tunnelmynningar)

Träslipers

I arbetet ingår demontering och montering av träsliper, vändning och pliggning av träslipers samt återfyllning med ballast.

Återfyllning med ballast ska utföras i samband med flyttningen av sliprarna

Ange om träsliprarna kan återanvändas inom arbetsområdet.

Ange om vändning och pliggning ska utföras (gäller enbart då underläggsplattan behöver flyttas och slipersen är i dåligt skick).

Betongslipers

Ange om betongsliprarna kan återanvändas inom arbetsområdet.

I arbetet ingår demontering och montering av betongslipers.

Återfyllning med ballast ska utföras i samband med flyttningen av sliprarna.

Gatuspår

Räl i makadamspår

Arbetet inkluderar kapning och svetsning av räl.

Ange om spårhållarna ska bytas ut. Nya ersätts under aktuell kod och rubrik.

Räl med rippenplatta, rälskruv och befästningar

I arbetet ingår demontering och montering av räl, kapning och svetsning av räl, befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg.

Ange om befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg kan återanvändas inom arbetsområdet.

Räl i gjutasfaltspår

Arbetet inkluderar demontering och montering av räl samt kapning och svetsning av räl.

Gjutasfalten ska skrapas bort från rälen. Undergjutning utförs med Editaan eller likvärdigt.

Bifoga installationsbeskrivning och säkerhetsblad i handlingen.

Räl i betongspår

I arbetet ingår demontering och montering av räl kapning och svetsning av räl, befästningar, nya underläggsplattor och nya gummiunderlägg.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange hur rälen är fastsatt i betongen. Alternativt hakbult, underläggsplattor och tracklast eller tracklast och infästningsjärn.

Ange om befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg kan återanvändas inom arbetsområdet.

Träslipers

I arbetet ingår demontering och montering av träslipers samt vändning och pliggning av träslipers.

Ange om träsliprarna ska återanvändas inom arbetsområdet.

Vattenavledare

Demontering och återmontering av vattenavledare, rör mm.

Vattenavledare monterad på en räl ska skruvas fast i den nya rälen. Hål ska borras i liv och rilla.
I arbetet ingår in- och urkoppling samt justering mot bef. avlopp.

SPÅR

VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR

BANGÅRDSUTRUSTNINGAR

Stoppbockar

Vagnvågar

Rangerbromsar

Hinderpålar

Vändskivor

BEC	demontering

Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.

Material som demonteras och ska förbli beställarens egendom anges under respektive kod. Materialet rengörs och transporteras till TK:s förråd på Ringön.

Stenmaterial som inte återanvänds inom arbetsområdet ska transporteras till TK:s förråd på Stenkolsgatan 2, 417 07 Göteborg (Ringön) eller TK:s förråd på Slakthusgatan mitt emot Göteborgs slakthus (Marieholm). Stäm av upplagsplats under projekteringen.

För befintligt stenmaterial i gator, se TH kap 2BB

Avser spårväg

Material, som ska förbli beställarens egendom, ska märkas med sitt detaljnamn samt från vilket projekt det kommer. Materialet ska transporteras till TK förråd, Stålverksgatan 15, 417 07 Göteborg, Ringön, om ingenting annat anges. Kvittens/mottagningskontroll, kopia delges byggledare, inhämtas från förrådspersonal.

BEC.1	Demontering av anläggning

BEC.11	Demontering av ledning m m

BEC.111	Demontering av rörledning m m

Vattenavledare spår

Ange om de ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt demonteras och köras till TK:s förråd på Ringön.

Brandposter

Fyrkantiga brandpostbeteckningar ska tas tillvara och lämnas till beställaren för återanvändande.

BEC.15	Demontering av anläggningskompletteringar i mark

Ange om de ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt demonteras och köras till TK:s förråd på Ringön.

BEC.17	Demontering av spåranläggning

Ange det material som ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt köras till TK:s förråd på Ringön.

Ange om spåret ligger i korrosionsaggressiv miljö.

Växel:

Ange växelnummer och växeltyp.

Ange om växel, befästningar, slipers, värmelådor, växelvärme, växelomläggningsaggregat eller jordlådan ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt köras till TK:s förråd på Ringön.

Ange om växeln är inklusive korsning, mellanräler etc. Ange vilken typ av slipers och befästning det är.

Lossning av manöver- och kontrollstång samt urkoppling av el ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

Kablar som är fastsatta på rälen kopplas ur före rivning.

BED	RIVNING

Miljöfarligt avfall ska källsorteras.

Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.

För befintligt stenmaterial i gator, se TH kap 2BB

BED.1	Rivning av anläggning

BED.11	Rivning av ledning m m

Ledningsägares bestämmelser ska följas. Ange relevanta krav från berörda ledningsägare under aktuell kod och rubrik.

BED.111	Rivning av rörledning

BED.1112	Rivning av del av rörrörledning

Dränering från brandpost till avloppsledning ska tätas i det täta rörets mynning eller vid huvudledning.

Skyddsrör och spindelförläggning till ventil och brandpost kapas minst 0,8 m under omgivande eller blivande markyta.

Ledningen ska pluggas så inte vatten och material leds via den som kan orsaka framtida grundvattensänkningar och sättningsskador.

Ledningen ska pluggas så nära den punkt som den utgår från och medges. Pluggningen ska vara tät mot nät i drift.

Ledning > 400 mm ska fyllas med oorganiskt krossat material för att minimera sättningen vid eventuell framtida ras. In- och utgående ledning i brunn proppas genom igengjutning och brunnen fylls igen med oorganiskt krossat material.

Entreprenören ska själv förvissa sig om och när under byggnadstiden befintliga ledningar kan slopas, samt vilka provisoriska åtgärder som behöver vidtas.

Servisledning som slopas ska pluggas vid huvudledning.

BED.12	Rivning av väg, plan o d

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

Allt asfaltmaterial ska omhändertas separat för återvinning, krav för återvinning se TH kap 3PA1.2.

Vid påträffande av gatsten i schakt ska den renskrapas enligt Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) kap 5.4.4.

Vid rivning av asfaltbeläggning ska sågning eller fräsning ske mot asfaltyta som ska behållas. Sågning eller fräsning av asfalt ska utföras 0,25 m utanför schaktkant. Vid ledningsgrav där schakt sker genom hela beläggningen ska sågning av asfalt utöras 0,5 m utanför schaktkant.

Inasfalterade spårhållare

Om de förekommer ange egen ersättning. lägg med mätregel

BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets TBv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning-funtionella egenskaper, TH kap 3PA1.2. Text i TRVKB Bitumenbundna lager 13 är rådgörande.

Ersättning för BCD:1 ingår.

Kom ihåg att ange detta i AF.

BED.12142	Rivning, fräsning, av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken

Avser spårväg

Vid sågning av kabelkanal asfalt ange djup samt inom vilka positioner fräsning ska ske samt ev speciella förhållanden eller andra beaktande.

BED.1215	Rivning av cementbundna lager

Avser spårväg

Vid sågning av kabelkanal i betong ange djup samt inom vilka positioner fräsning ska ske samt ev speciella förhållanden eller andra beaktande.

BED.122	Rivning av stödkonstruktion m m

BED.15	Rivning av anläggningskompletteringar i mark

BED.152	Rivning av stolpfundament

Fundament för mast till kontaktledning

Mastfundment bortbilas till minst 0.5 m under markytan. Återfyllning och packning till befintlig markyta ingår.

Ange dimension på fundament samt längd på mast.

BED.158	Rivning av diverse anläggningskompletteringar i mark

BED.1585	Rivning av skylt

Distansskylt för rörledning ska tas bort i samråd med beställaren.

BED.17	Rivning av spåranläggning

Lossning av manöver- och kontrollstång samt urkoppling av el ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

Kablar som är fastsatta på rälen kopplas ur före rivning.

BF	TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

BFE	BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN

BFE.1	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg

BFE.11	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg, kulturmark

Gräs i spår:

Här beskrivs rivning av gräs i spår. Vid Gräskasetter i spår ska det anges om de ska återanvändas i arbetsmorådet och hur de ska hanteras.

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) ska följas.

Ledningsägares bestämmelser ska följas.

Ange relevanta krav från berörda ledningsägare under aktuell kod och rubrik.

BJB	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS

REFERENSSYSTEM FÖR MÄTNING

Koordinatsystem i plan ska vara SWEREF 99 12-00.

Höjdsystem ska vara RH 2000.

BJB.2	Inmätning

BJB.24	Inmätning av järnväg

Text i AMA utgår.

Inmätning för spårväg ska utföras och dokumenteras enligt banstandard, kap K 1.1.18.

BJB.26	Inmätning av ledning och kabel

Nybyggnad

Kontrollinmätning av befintliga ledningsanslutningar ska utföras innan ledningsarbeten påbörjas.

Ska utföras och redovisas enligt Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M13, utgiven av kretslopp och vatten. (TH kap 2AE1.1)

Befintliga ledningar

Frilagda ledningar ska mätas in i X-, Y- och Z-led.

På frilagda ledningar i dimension DN 400 och uppåt ska ytterdiametern mätas med krumcirkel. Mät diameter och ovalitet.

Avvikelser ska anmälas till beställaren innan tillhörande arbeten påbörjas.

BJB.27	Inmätning av mark- och vattenförhållanden

Ange under aktuell kod och rubrik

Vid styrd borrning utför entreprenören egna inmätningar av höjder där detta behövs för att uppnå precisionskrav.

Omräkning av nivåer till utsättningsdata för borrning utförs av entreprenören.

BJB.3	Utsättning

All utsättning ska dokumenteras digitalt.

BJB.34	Utsättning för järnväg

Text i AMA utgår.

Utsättning för spårväg ska utföras och dokumenteras enligt banstandard, kap K 1.1.18.

BJB.4	Modeller

BJB.43	Anläggningsmodell

Kod används när beställaren tillhandahåller anläggningsmodell.

C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) ska följas.

Ledningsägares bestämmelser ska följas.

Ange relevanta krav från berörda ledningsägare under aktuell kod och rubrik.

CB	SCHAKT

Ange under aktuell kod och rubrik vid Fall A om bearbetning ska utföras, till exempel krossning, sortering m m.

Vid schaktning intill vattenledning vidtas åtgärd för att förhindra skjuvning och frysning.

CBB	JORDSCHAKT

Vid påträffande av gatsten i schakt ska den renskrapas enligt TK:s anvisningar (TH kap 2BB) och transporteras till TK:s stenförråd på Stenkolsgatan 2  417 07 Göteborg (Ringön) eller TK:s förråd på Slakthusgatan mitt emot Göteborgs slakthus (Marieholm) mot kvittens/följesedel.

Släntlutning för respektive typ av jordschakt ska av projektören beräknas och projektanpassas.

Avser schakt nära befintliga träd:

Schakt i trädets rotzon ska vara handschakt.

Befintliga träds rötter får ej skadas och trädens fortlevnad måste säkerställas.

Avser sortering av massor om tillämpligt i aktuellt projekt:

Schaktmassor som ska återanvändas ska sorteras. Lämpligen i fyllning för hårdgjord yta respektive fyllning för vegetationsyta

CBB.3	Jordschakt för ledning

Kod avser schakt för brunnar också.

CBB.31	Jordschakt för rörledning

CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d

Schakt ska utföras enligt principritning CBB.311:1. C-mått ska alltid vara minst 0,35 m.

Schakt med ledningshylla ska tillämpas där så är möjligt.

CBB.4	Jordschakt för spåranläggning

Avser spårväg

Vid schakt i egen banvall ska hänsyn tas till ”Blå Boken” och SÄO.

Se också BCB.3.

Terrass ska utöras så att god avrinning erhålls.

Byggledare ska beredas tillfälle att kontrollera terrassen innan förstärkningslager/makadam utläggs.

Vid skärvbädd i terassbotten ska skärven tätas med krossmaterial 0-40, CEE.123

CBB.44	Jordschakt för järnväg, zonschakt

Zonschakt för spårväg får utföras med trafik. Schaktlängd 2. 0 m i gatuspår, längre än 2,0 m utförs med spårbrygga. För egen banvall är schaktlängden 1,2m. Se vidare ”Blå boken”

CBB.45	Jordschakt för järnväg i befintligt spår

RENING AV MAKADAMBALLAST KLASS 1

Utförs med vakuumsugning.

Inplogning av överskottsballast

Borttagande av överskottsmassor på bankett

Avjämning av ballast

CBB.6	Jordschakt för dike, avfallsanläggning, magasin m m

CBB.63	Jordschakt för magasin, infiltrationsbädd o d

CBB.631	Jordschakt för perkolationsmagasin för dagvatten

Jordens naturliga vattengenomsläpplighet ska bevaras.

Packning av botten ska undvikas. Schakten ska hållas fri från slamhaltigt vatten.

CBB.8	Diverse jordschakt

CBB.86	Förschakt för inmätning

Befintliga ledningar till vilka anslutningar ska ske framschaktas så att undersökningar enligt BBC.32 kan ske samt inmätningar enligt BJB.26.

CBC	BERGSCHAKT

CBC.3	Bergschakt för ledning

CBC.31	Bergschakt för rörledning

CBC.311	Bergschakt för va-ledning o d

Schakt ska utföras enligt principritning CBB.311:1. C-mått ska alltid vara minst 0,35 m.

Schakt med ledningshylla ska tillämpas där så är möjligt.

Schakt ska utföras med minst tre borrhål i bredd vid inspänt berg.

För servisledning ska inte sprängas längre än till tomtgräns om inte annat anges i handling eller på ritning.

CD	MARKFÖRSTÄRKNINGSARBETEN M M

CDB	JORDFÖRSTÄRKNING M M

CDB.5	Lastutbredning m m

CDB.51	Lastutbredning med rustbädd

CDB.512	Rustbädd för ledning

Utförs enligt principritning CDB.512, av tryckimpregnerat virke, klass A.

CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M

Till arbetsplatsen tillförda massor för fyllning får aldrig utgöras av naturgrus eller natursand, där inte så specifikt anvisas.

CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

CEB.1	Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta

CEB.12	Fyllning för vegetationsyta

De översta 300 mm av fyllningen ska utgöras av massor från grupp 12b – 14a enligt tabell CE/2.

CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

Erforderliga inmätningar ska vara utförda innan överfyllning får ske.

Återfyllning av schakter ska ske utan dröjsmål.

Beställaren ska beredas tillfälle att kontrollera ledningar, brunnar m m innan dessa överfylls.

CEC.3	Kringfyllning

Kringfyllning får inte påbörjas förrän fogar med cementbruk härdat.

Eventuell uppallning ska tas bort i samband med fyllningen.

CEC.33	Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m

Vid ledningar av metall, dimension DN 400 eller större, där katodiskt skydd ska användas, ska kringfyllning för avstängningsanordning, monteringsbox och dylikt utföras med sand eller samkross 0-4, materialtyp 2 enligt tabell CE/1.

CEC.6	Fyllning för magasin, infiltrationsbäddar m m

CEC.61	Fyllning för perkolationsmagasin m m

Inloppsledning till magasin ska hållas fri från slamhaltigt vatten eller pluggas under arbetet.

CEC.7	Strömningsavskärande fyllning

CEC.71	Strömningsavskärande fyllning med tätjord

Utförs enligt principritning CEC.7, varvid måttet L ska vara minst 1,0 meter och överkantsnivå strömningsavskärande fyllning ska vara minst 0,3 meter över översta ledningens hjässa.

CEC.72	Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand

Fyllning ska utföras med sand eller samkross 0-4 och med 13 % inblandning av bentonit typ Volclay SG 40 eller likvärdigt.

Utförs som en pyramid med 45º vinkel, utförs enligt principritning CEC. 7 där måttet L ska vara minst 0,5 meter i överkantsnivå och öka med djupet. Strömningsavskärande fyllning ska vara minst 0,3 meter över översta ledningens hjässa.

CEE	TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M

CEE.1	Tätning och avjämning av bergterrass för väg, byggnad, järnväg, bro m m

CEE.12	Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad, mur, järnväg, bro m m

CEE.123	Tätning och avjämning av bergterrass för järnväg

Avser spårväg:

Skärvbotten ska tätas med krossmaterial 0-40.

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DB	LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M

DBB	LAGER AV GEOSYNTET

DBB.3	Materialskiljande lager av geosyntet

DBB.31	Materialskiljande lager av geotextil

Geotextil väljs enligt TH kap 2J.

DBB.312	Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m

DBB.3121	Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav

DBB.31211	Materialskiljande lager av geotextil under förstärkning av ledningsbädd m m

Geotextil ska läggas under rustbädd.

DBB.313	Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad

DBB.3132	Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för järnväg

Se TH standardritningar för val av geotextil.

DBB.4	Armerande lager av geosyntet

DBB.41	Armerande lager av geonät

Geonät

Lagerindelning, se TH standardritningar.

Geonät för spårväg enligt ritning (xxx xxx)

Fabrikat Polyfeldt eller likvärdigt.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange bredd

DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

DBG.1	Termoisolerande lager av skivor av cellplast

DBG.11	Termoisolerande lager av skivor av cellplast för väg, ledning, bro m m

DBG.112	Termisk isolering med isolerskivor av rörledning och trumma i mark

DBG.1121	Termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark

DBG.11211	Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark

Värmeisoleringsförmågan enligt SS-EN 12667, uppmätt vid medeltemperatur –5o C, får vara högst 0,045W (m•K) efter fem år i vägkonstruktion.

DBG.11213Lådformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark

Kringfyllning för ledningar i lådformad isolering utförs med krossmaterial 2-8 mm. Kringfyllning för lådformad isolering utförs med krossmaterial 0-20 mm.

DC	MARKÖVERBYGGNADER M M

DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

KONTROLL

Provning

Beställaren ska i god tid underrättas om tidpunkt för uttagning av prov.

DCB.2	Förstärkningslager för väg, plan o d

Krav på nivå

Ange under aktuell kod och rubrik krav på nivå.

DCB.21	Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

DCB.211	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bärighet

Text i AMA utgår:

”Förstärkningslager ska utföras…än 5 000 m2  inklusive ramper.”

Den ersätts med:

Om förstärkningslagret är det översta obundna lagret ska det utföras så att krav på bärighet enligt TRVKB Obundna lager 13, avsnitt 6.2.3 uppfylls när den totala tjockleken av bär- och förstärkningslager är större än 750 mm och ÅDTtot är större än eller lika med 1 000 samt om objektet är större än 5 000 m2 inklusive ramper.

DCB.213	Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

DCB.22	Förstärkningslager till överbyggnad med styv konstruktion

Används vid hållplatser.

DCB.23	Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

DCB.233	Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 8.1.1.

DCB.3	Obundet bärlager för väg, plan o d

Avser spårväg:

Färdigbearbetat bärlager får inte trafikeras.

DCB.31	Obundet bärlager till belagda ytor

DCB.311	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bärighet

All text i AMA utgår:

”Bärlager ska utföras…

– objekt mindre än eller lika med 5 000 m2 inklusive ramper.”

Den ersätts med:

Bärlager ska utföras så att krav på bärighet enligt TRVKB Obundna lager 13, avsnitt 7.2.3.1 uppfylls för nybyggnad, flexibel överbyggnad och för nybyggnad, styv överbyggnad, om ÅDT är större än eller lika med 1 000 och om objektet är större än 5 000 m2 inklusive ramper. Bärlager ska utföras så att krav på bärighet enligt TRVKB Obundna lager 13, avsnitt 7.2.3.2 uppfylls för bärighetsförbättring och underhåll inklusive breddning vid ÅDT större än eller lika med 2 000. Ytan ska packas med minst 6 överfarter och i övrigt kan tabell AMA DCB3/1 betraktas som en rekommendation för packningsarbetet.

Om något av följande är uppfyllt gäller krav på packning enligt DCB.3/1

– ÅDTtot mindre än 1 000

– objekt mindre än eller lika med 5 000 m2 inklusive ramper.

DCB.312	Obundet bärlager kategori B till belagda ytor

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Avser krav på jämnhet vid betongplattor.

För obundet bärlager under sättsand till betongplattor gäller jämnhetstolerans 6 mm mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning.

DCB.313	Obundet bärlager kategori C till belagda ytor

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.1.1.

Avser grusbädd för väderskydd

Bärlagerbädd ska ställas iordning enligt TK´s standardritning 3559. Samordning ska ske med kanalisation för el-tele.

Ange krav på grusbädd för väderskydd och vad entreprenören ska lämna för uppgifter till leverantör av väderskydd.

Se TH kap 2N Hållplatsutrustning

DCB.32	Obundet bärlager till ytor med obundet slitlager

DCB.323	Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 9.1.1.

DCB.4	Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d

DCB.48	Slitlager av diverse material

DCB.482	Slitlager av bark, träspån od

Används vid exv lekplatser.

Bark ska vara av tallbark.

DCB.5	Justeringslager av obundet material för väg, plan o d

DCB.52	Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

DCB.523	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

DCB.54	Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

DCB.543	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

DCB.55	Justeringslager av obundet bärlagermaterial till belagda ytor

DCB.553	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till belagda ytor

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.1.1.

DCB.56	Justeringslager av obundet bärlagermaterial till ytor med obundet slitlager

DCB.563	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till ytor med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 9.1.1.

DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

Text i AMA utgår.

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets TBv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning-funtionella egenskaper, TH kap 3PA1. Text i TRVKB Bitumenbundna lager 13 är rådgörande.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning - funktionella egenskaper, TH kap 3PA2, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon.

DCC.1	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d

Text i AMA utgår

DCC.11	Bitumenbundna bärlager kategori A

DCC.111	Bärlager kategori A av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bundna bärlager (ytor med höga krav) se TBv/bel

DCC.12	Bitumenbundna bindlager kategori A

DCC.121	Bindlager kategori A av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bindlager (ytor med höga krav) se TBv/bel

DCC.13	Bitumenbundna justeringslager kategori A

DCC.131	Justeringslager kategori A av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bitumenbundna justerlager. (ytor med höga krav) se TBv/bel

DCC.14	Bitumenbundna slitlager kategori A

DCC.141	Slitlager kategori A av asfaltmassa

Vid Justertopp: Om en minimitjocklek önskas så anges den här.

Ange tjocklek

Avser:

Övriga gator, ÅDT k just >4000, se TBv/bel

DCC.2	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d

Text i AMA utgår

DCC.21	Bitumenbundna bärlager kategori B

DCC.211	Bärlager kategori B av asfaltmassa

Trafikkontorets funktionskrav skriv in här:

Ange tjocklek

Avser:

Bundna bärlager (normal gata/väg), se TBv/bel

DCC.22	Bitumenbundna bindlager kategori B

DCC.221	Bindlager kategori B av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bindlager (normal gata/väg) se TBv/bel

DCC.23	Bitumenbundna justeringslager kategori B

DCC.231	Justeringslager kategori B av asfaltmassa

Avser:

Bitumenbundna justerlager normal gata/väg) se TBv/bel

DCC.24	Bitumenbundna slitlager kategori B

DCC.241	Slitlager kategori B av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Övriga gator, ÅDT k just 2000-4000, se TBv/bel

Övriga gator, ÅDT k just 500 – 2000, seTBv/Bel

DCC.3	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, plan o d

Text i AMA utgår.

För krav se TBv/bel

DCC.31	Bitumenbundna bärlager kategori C

DCC.311	Bärlager kategori C av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bundna bärlager (normal gata/väg)

DCC.33	Bitumenbundna justeringslager kategori C

DCC.331	Justeringslager kategori C av asfaltmassa

Avser:

Bitumenbunda justerlager (normal gata/väg)

DCC.34	Bitumenbundna slitlager kategori C

DCC.341	Slitlager kategori C av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Gångbana

GC-väg

Parkeringsplats

Lokalgata, ÅDT k just < 500

DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D

Text i AMA utgår.

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets TBv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning-funtionella egenskaper, TH kap 3PA1. Text i TRVKB Bitumenbundna lager 13 är rådgörande.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning - funktionella egenskaper, TH kap 3PA2, användas.

DCD.1	Försegling med bitumenemulsion eller bitumenlösning (F)

Text i AMA utgår

Ersättning ingår i ersättning för DCC.

Avser spårväg

Ange inom vilka positioner fräsning ska ske samt ev speciella förhållanden eller andra beaktande.

Avser förhöjd överfart med rampelement

Fogar mellan rampelement ska fyllas med förseglingsmassa typ IO8525 eller likvärdigt.

DCD.3	Försegling med bitumen (BF)

Utförs med varmt penetrationsbitumen B 160/220 eller likvärdigt.

DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D

DCE.1	Cementbundna överbyggnadslager för väg, plan o d

DCE.12	Slitlager av cementbetong

DCE.121	Slitlager av cementbetong för väg

Se tillämpllig TK standardritning.

Tänk på att eventuellt skapa egen mätregel för ingående delar.

Fiberbetong för spårväg

Se TH kap 2P.

Betong, stålfiberarmering, tider för påförande av trafiklast efter gjutning samt fogars utförande enligt ”Betong i spårvägsbanan” kap 2P i TH samt ”Minskning av naturgrusanvändningen.”Kap 2KA2 i TH.

Avjämning av hörn enligt standardritning 3542 och 3543.

Ange ritning.
Ange för vilka lådor som håltagning i betongen ska göras.

Kontroll och provning

Provbalk för residualhållfasthet

Balkprov avseende residualhållfasthet.

Ett prov om tre balkar uttas vid gjutningar större än 500 m3 betong.

Arbetet mängdas i enheten stycken. En stycken innebär tre st balkar.

Vid separat prissättning tänk på att upprätta särskild mät och ersättningsregel.

Markbetong

Tjocklek var. Lager 9A. 
Enligt normalsektion (xxx xxx).

Vid val av rältyp Ri53 ändras kanalhöjden och tjockleken på betongplattan. Ange tjockleken på betongplattan.

Vid annan kulör än betongens naturliga färg ska betongmassan genomfärgas med pigment, normalt > 3% av cementvikten.

Ange ev. kulör.

Överytan ska förses med ett (xxx xxx)-mönster. Fogarna ska anpassas till tvärfogar och räl.

Ange mönsterdjup och fogdjup.
I övrigt enligt TK:s standardritning 3564.

För att uppnå full vidhäftning får ingen gjuthud förekomma i kanalen eller vid avfasade hörn.

Undre lagret

Tjocklek var. Lager 9B. 
Enligt normalsektion (xxx xxx).

Konstruktivt krävs en tjocklek på 250 mm, men ur buller och vibrationssynpunkt kan tjockleken på betongen behöva ökas. Ange tjockleken på betongplattan.

Övre lagret

Betongplatta i asfaltyta för edilonspår.

Tjocklek var. Lager 9C.

Enligt normalsektion (xxx xxx).

Ange normalsektion

Vid val av rältyp Ri53 ändras kanalhöjden och tjockleken på betongplattan.

Plattan ska dimensioneras för fjädringsremsa vid behov av dämpning av buller och vibrationer. Ange tjockleken på betongplattan.

För att uppnå full vidhäftning får ingen gjuthud förekomma i kanalen eller vid de avfasade hörnena.

Avser förhöjd överfart av Fiberbetong

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Dymlingar

Dymlingar görs i kamstål ϕ 16 s 300 stålkvalitet 260S.

Form

Ytterhörn ska rundas av med kantverktyg och kanten på hörnen fasas.

Vid ytterkant form ska fasning utföras med formlist eller kantverktyg. Plastfolie ska läggas ut mot kantstöd vid gjutning för att förhindra vidhäftning.

Betongbeskrivning

Betong: C35/45, vct 0,40, XD3, XF4, CEM I, BV/SR/LA (begränsad

värmeutveckling/sulfatresistent/lågalkalisk).

Frystestad: enligt SS 13 72 44 metod A.

Ballast: Kulkvarnsvärde för stenmaterial / 8 mm < 15.

Konsistensklass: S2.

Plastfiberarmering

Plastfiber ska vara typ Portaferro eller likvärdig 4kg/ m³. Fiberbetong ska ha en resthållfasthet R10,30 / 50% oavsett fibertyp. Ytan ska bearbetas med fiberrulle för att undvika fibrer i överytan.

Kulör

Betong ska vara svart, 5% svart pigment kulör 6350 eller likv . Vid cykelöverfart ska betong infärgas röd 5% pigment röd kulör 6130 vilket i färdig yta ska motsvara Karminröd RAL Classic 3002.

Yta

Ytförstärkning: Ytan ska förstärkas med hårdbetong, 3 kg/m².

UTförandekrav

Fogar

Tvärgående fogar utförs med en bredd av max 2 mm ± 1 mm, c/c 4 m tvärs betongyta till djup motsvarande 1/3 av betongtjockleken inom 36 timmar efter gjutning.

Samtliga fogar ska förses med dymlingar.

Dymlingar

För att uppnå samverkan mellan gjutetapper ska avdragsbanor i kombination med dymling användas.

Dymlingarna placeras på djup motsvarande halva betongtjockleken.

Ytstruktur

Kvastning ska utföras i överyta, vinkelrätt mot körriktningen.

Härdning

All nygjuten betong ska härdas.

Trafikering

Nygjuten ramp ska ha uppnått minst 50% av sin sluthållfasthet, 20 MPa, innan den får trafikeras.

Jämnhet

Betongplattan får inte uppvisa större ojämnheter än 6 mm relativt en 3 m lång rätskiva utlagd i godtycklig riktning. Inget vatten får bli stående på ytan.

DCG	MARKBELÄGGNINGAR

Ange om stenen/plattorna ska sättas med överhöjning

Ange om tillhandahållen sten ska användas och i så fall var den ska hämtas.

Fogar ska hållas fyllda fram till slutbesiktningen.

Mellan kantstöd och sten/plattytor görs en överhöjning på 2-5 mm. Mellan brunnsbetäckniningar och sten/plattytor görs en överhöjning i körbanor med 5-10 mm och i gångbanor 2-5 mm.

DCG.1	Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d

För begagnad granit, se TH kap 2BB

För val av sten, se TH kap 2KB1

DCG.11	Beläggning av gatsten

Gatsten ska uppfylla fordringar enligt SS-EN 1342.

Stenen ska alltid vattenbegjutas i samband med stötning.

Stenytan packas med vibrovält eller tung vibroplatta (400 kg) i minst fyra överfarter. Efter packningen ska fogarna fyllas på till full höjd.

Tjockleksmåttklass: T2

Frostresistensklass: F1.

DCG.111	Beläggning av smågatsten

Avser sättning i bågform

Bågstorleken beräknas så att ett jämnt antal lika stora bågar får plats på ytan som ska stensättas.

Mönstret börjar och slutar alltid med en halvbåge. I bågarnas botten ska bågarna mötas med 90 grader och raden med bågarnas hjässtenar ska klart gå att urskilja och följa en rak linje. Hjässtenar ska bestå av hela stenar som inte är huggna.

Vid radsättning gäller snävare tolerenser: 90 ± 10 (8/10)

DCG.12	Beläggning av naturstensplattor

Avser gångbanehall

Efter färdig läggning ska stenytan rensopas helt och packas med tung gummiförsedd vibroplatta (600 kg) i minst fyra överfarter. Efter packningen ska fogarna fyllas på till full höjd.

Planmåttsklass: P2 
Diagonalklass: D2 
Tjockleksklass: T2 
Frostresistensklass: F1

Brottlastklass: 6.

Plattan ska ha sågade kanter. 
Bearbetning av stenen ska utföras genom krysshamring grad 2.

Planavvikelse hos ytor (jämnhets- och nivåtolerans) 
Finbearbetning

Mätlängd: 500 mm 
Max konvex avvikelse: 3,0 mm 
Max konkav avvikelse: 2,0 mm

Mätlängd: 1 000 mm 
Max konvex avvikelse: 5,0 mm 
Max konkav avvikelse: 4,0 mm

(Utdrag ur tabell 5 i SS-EN 1341)

DCG.2	Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

DCG.21	Beläggning av betongmarkplattor

Väljs enligt TH kap 2KB2

- Måttangivelseklass:3

- Klass för diagonal måttavvikelse: 3

- Frostresistensklass: 3

- Böjhållfasthetsklass: 3

- Nötningshållfasthetsklass: 3

Hållfasthet med avseende på brottlast har specificerats i SS-EN 1339.

| Klass nummer | Märkning | Karakteristisk brottlast kN | Minsta brottlast | Användning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 14 | 14,0 | 11,2 | GC-vägar (tunga väghållnings- och renhållningsfordon) Gågator, torg- |
| 250 | 25 | 25,0 | 20,0 | Övrigt ÅDT<500 |

(Utdrag ur tabell 7 i SS-EN 1339)

Avser hållplats

Hållplatsmarkeringssten, genomfärgad, dim 350 x 350 x 65 mm. Tillhandahållet material enligt AFC.1522

DCG.22	Beläggning av betongmarksten

Väljs enligt TH kap 2KB2

- Frostresistensklass: 3

- Nötningshållfasthetsklass: lägst 3

Avser hållplats

Hållplatsmarkeringssten, målad med MAP-Pro, dim 420 x 210 x 70 mm. Tillhandahållet material enligt AFC.1522. Ett hållmärke består av två plattor.

DCG.5	Markbeläggningar av plast

DCG.53	Beläggning av gräsarmeringsplattor av plast

Avser gräskassetter för spårväg.

Gräs planteras i gräskassetter typ Vegtech eller likvärdigt. Gräskassettens överkant trycks in under rälhuvudet. Kassetten ska ligga mot rällivet. Avstånd insida rälliv-insida rälliv exklusive rältoleranser är:

Alternativ 1:

1453,5 mm vid Ri60N.

Alternativ 2:

1491 mm vid BV50.

Ange om gräskassetterna läggs vid vignol- eller gaturäl.

I arbetet ingår eventuell kilning och sågning.

DCH	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG

Text i AMA utgår

Materialkvalité enligt "Makadamballast för spårväg. Material och produktkrav.” i TH kap 2KC. Se även banstandard.

DCH.3	Ballastlager för järnväg

DCH.31	Ballastlager av makadam

DCH.311	Ballastlager av makadam klass I

Text i AMA utgår – TK klass 1 gäller.

Koden avser även stoppmakadam, ballastskuldror och finplanering.

Utanför bankroppen ska avtagning ske av eventuellt befintligt ”humus” förorenat material ut till staket samt ytan ska jämnas av.

För stoppmakadam ingår även finplanering samt sopning och rengöring av slipers, räl och befästning. Stoppmakadam ska ligga i nivå med slipers överkant.

DCH.312	Ballastlager av makadam klass II

Text i AMA utgår – TK klass 2 gäller.

Koden avser även stoppmakadam, ballastskuldra och finplanering.

DCH.3//5	Komplettering av finmakadam vid hållplatser, Städlager

Makadam 2-5, som städlager, vid hållplatser enligt TK standardritning -3540.

DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR

Hänvisa under aktuell kod och rubrik till tillämpliga delar av Park och Naturförvaltningens anvisningar och till TH kap 2AG.

Angivna blad-nr är från ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

DCL.2	Förberedelser för sådd, plantering m m

DCL.21	Jordförbättring av växtbädd

Jordförbättring ska utföras på grundval av jordanalys så att ställda krav enligt TH kap 2AG1.6.3 uppfylls.

DCL.23	Gödsling

Gödsling för gräs ska utföras med 250 liter gödslad torvströ/m³ som nedbrukas.

DD	VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M

Hänvisa under aktuell kod och rubrik till tillämpliga delar av Park och Naturförvaltningens anvisningar.

Angivna blad-nr är ur ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

DDB	SÅDD, PLANTERING M M

Växtbädden ska godkännas av beställaren innan plantering, sådd o d får utföras.

DDB.1	Sådd och torvläggning

DDB.11	Sådd

DDB.111	Sådd av gräs

Före sådd ska ytan vältas.

Frö ska myllas ned, därefter vältas ytan med gallervält.

Gräsfröblandning väljs enl TH kap 3QE1.

DDB.12	Torvläggning o d

DDB.121	Torvläggning med odlad grästorv

Gräsfröblandning väljs enl TH kap 3QE1.

Torv ska vara förodlad. Tjocklek 30 mm.

Torvläggning, ev övergödsling av underlaget samt vattning utförs enl fabrikantens anvisning.

DDB.2	Plantering av plantskoleväxter

För planteringsanvisningar se TH kap 3QC.

DDC	STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER

DDC.1	Stöd för växter

Stöd slås ner efter plantering, med stor försiktighet så att rötter inte skadas.

DDC.11	Stöd för stamträd

Väljs enligt TH kap 3QH. Ange vilket Blad som avses

DDD	Färdigställandeskötsel

DDD.2	Färdigställandeskötsel av gräsyta

DDD.21	Gräsklippning, slåtter av gräsyta

Gräsklippning ska utföras enligt parkvårdsbeskrivning klass C

DE	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

DEB	bodar, kurar o d

Montering av fundament och väderskydd utförs av JcDecaux.

Monteringen omfattar även bänk i väderskyddet samt papperskorg intill väderskyddet.

Kontakt för samordning tas med JcDecaux kontaktperson tel 031-xxx ca 8v innan montering.

Vid montering ska komprimerad bärlagerbädd vara iordningställd enligt kod DCB.313.

Ange kontaktperson samt dennes telefonnummer.

DEC	KANTSTÖD

Kantstödsanvisningar enligt TH kap 2L. Granitstöd ska sättas i betong på platser där det finns risk för att stenen, utöver sidotryck, utsätts för tryck från ovan, t.ex. på den överkörningsbara delen av rondeller, infarter till industriområden m m.

Ange om tillhandahållna kantstöd ska användas och i så fall var de ska hämtas.

DEC.1	Kantstöd av granit

Avvikelse i höjdled: för råhuggen sten vid övergångsställe ska linje parallell med färdig asfaltyta på körbana vara + 10 mm.

För begagnad granit, se TH kap 2BB.

- Toleransklass: 2

- Klass för höjd: H2

- Frostresistensklass: F1

- Klass för skränkning: D2

- Brottsklass: 6

Om begagnad sten ska användas ska beställaren godkänna den begagnade stenens typ och kvalitet före sättning.

DEC.11	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av grus

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.11.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.12	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av asfaltmassa

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.12.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.13	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.13

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.14	Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.14

Ange om bottenbredd vara annat än 600 mm

DEC.2	Kantstöd av betong

DEC.21	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av grus

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.11

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.22	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av asfaltmassa

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.12.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.23	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.13.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.24	Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.14

Ange om bottenbredd vara annat än 600 mm

DEC.25	Kantstöd av betong, limmade

Koden avser även kantstöd av betong, limmade, med motstöd

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.25 och DEC.26.

Se TK principritning DEC.25 och DEC.26

DEC.26	Kantstöd av betong, spikade

Koden avser även kantstöd av betong, spikade, med motstöd

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.25 och DEC.26.

Se TK principritning DEC.25 och DEC.26

Avser spårväg:

Mittstöd – ange hur man bygger för att de ska sitta fast vid snöröjning.

DEC.2//7	TK stöd, kantstöd av betong, satta på stabiliserat grus med motstöd av betong

Kantstöd ska sättas på 100 mm avjämning av stabiliserat grus. Underlag ska packas med vibratorplatta eller motsvarande packningsmaskin. Stödet ska slutfixeras i cementbruk (500 kg anläggningscement per m3 cementbruk). Betong till motstöd ska vara C16/20 med sättmått mindre än eller lika med 20 mm och med största stenstorlek 16 mm. Se TK principritning DEC.2//7.

Ange

- vilken typ av stabilisering som ska användas, CG eller AG

- vilka krav som gäller

DEC.5	Kantstöd av metall

Utförande lika referensobjekt .

Ange ett referensobjekt. Trädgårdsföreningen.kan vara ett referensobjekt

Tillverkning kan utföras av: Svetsbolaget Conrad & Co AB Leverstadsvägen 2 542 40 MARIESTAD.

L-profil 150x50x5 med i sektioner anpassade efter markplaneringsplanen. Förbindning av sektioner med skruvförband. Stål varmförzinkas.

ÖK kantstöd =betongytans överkant. (vid placering mellan två betongytor gäller den högsta betongytan).

DED	Ränndalar och ytvattenrännor

DED.2	Ytvattenränna av förtillverkade element

Ex på text med ACO.Drain

Typ Aco-drain Multiline V200S med inbyggt fall mellan utloppen enl fabrikanten.  Anslutning utan vattenlås och sandfång till dagvattenbrunn resp dagvattenledning.

Slitsgaller och ram av segjärn belastningsklass D. Galler ska vara försedd med låsning.

Ränna sätts i betong.

DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR

DEE.2	Väg- och ytmarkeringar med färg

DEE.21	Målning på trafikyta

Avser färgmarkering av cykelbanan på förhöjd överfart med yta av asfalt

Färg ska vara en tvåkomponents kallplast, kulör vilket i färdig yta ska motsvara Karminröd RAL Classic 3002, typ GEVEKOs ”Roll Grip” röd NCS 2040-R eller likvärdigt.

DEE.4	Väg- och ytmarkeringar med tejp

Vid arbete på vägar med trafik ska utmärkning av vägmitt och körfältslinje ske efter varje dagsetapp (gäller ej tankbeläggningar). Utmärkning sker med vit reflekterande tape 50x250 mm på var tolfte meter, s k ledmarkering.

Vid justeringsarbeten ska ledmarkering utföras då den sammanhängande justeringen är mer än 100 m. Om slutlig markering av mittlinjen utförs efter varje dagsetapp behöver ledmarkering inte utföras.

DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M

DEF.1	Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m

Följande text i AMA utgår. Fjärde stycket ”Vägmärkesrör mindre än....tabell 2”.

Fjärde stycket ersätts med:

- Vägmärkesrör mindre än eller lika med ø108 mm ska vara varmförzinkade enligt SS EN 10240 klass A1B1 eller enligt SS EN ISO 1461 tabell 3.

DEF.11	Fundament för stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

FUNDAMENT FÖR STOLPE FÖR SKYLT FÖR JÄRNVÄG

Fundament för stolpe för längdmätningstavla

Fundament för stolpe för ploglyftartavla

Fundament för stolpe för lutningsmarkeringstavla

DEF.12	Stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

STOLPE MAST M M FÖR JÄRNVÄGSTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Stolpe för för längdmätningstavla

Stolpe för för lutningsmarkering

Stolpe för tangeringspunkt

Stolpe för för ploglyftartavla

DEF.122	Stolpe för gatunamnskylt e d

Avser spårväg

Hållplatspelare typ X. För fundament se EBE.215

Ange typ av hållplatspelare. Galant och Elegant

DEF.13	Skylt för vägmärke, gatunamn m m

Skylt för vägmärke, gatunamn o d ska utföras och sättas upp enligt:

- Vägverkets föreskrift VVFS 2007:305 om vägmärken och andra anordningar med ändringar t o m Trafikverkets föreskrift TRVFS 2010:21 Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Trafikverkets författningssamling.

- Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:172 om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar.

- Vägverkets föreskrifter VVFS 2008:272 om storlekar på vägmärken och andra anordningar med ändringar t o m Vägverkets föreskrifter VVFS 2008:379 om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:272) om storlekar på vägmärken och andra anordningar.

Vägmärken ska vara märkta med en etikett som anger typ av reflexmaterial, fabrikat, vägmärkestillverkare, tillverkningsår samt garantitid. Etiketten ska vara permanenthäftande och klart läsbar garantitiden ut. Etiketten placeras på märkets baksida: på lokaliseringsmärken i nedre högra kanten, på standardvägmärken i högra delen av märket.

Avser spårväg:

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

Vid vägöverfart sätts skylt ”Begränsad fordonshöjd”

Ange på vilket sätt skylt ska sättas upp.

DEF.2	Anordningar för skyltar för röranläggning m m

DEF.23	Skylt för röranläggning m m

DEF.231	Skylt för va-anläggning

Största tillåtna avstånd mellan skylt och anläggning är 15 meter, dock bör skylten helst placeras inom 10 meters avstånd från anläggningen.

Skylt och fästanordning ska vara i korrosionsneutralt material gentemot det föremål skylten placeras på.

DEF.2311	Skylt för brunn, avstängningsanordning m m

Avstängningsanordningar på huvudledning ska skyltas, avstängningsanordning på servisledning skyltas inte.

Skylt för avstängningsanordning ska vara försedd med texten ”AV 0,0”, där 0,0 anger avståndet till avstängningsanordningen i meter.

DEF.2312	Skylt för brandpostanordning

Skylt ska vara utförd enligt principritning DEF.2312, typ väljs av entreprenören med hänsyn till vad skylten ska monteras på.

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

Ange under aktuell kod och rubrik ritningsnummer på bifogad TK standardritning

DEG.1	Räcken för väg, plan o d samt bro

DEG.12	Räcken för bro

DEG.122	Räcken för järnvägsbroar

DEG.1223	Kompletteringar till räcken på järnvägsbro

DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro

AVSER KONTAKTLEDNING

Vid väg- och gångbro över spårväg, ska ledningsskydd monteras. Vid montering på bärlina fräses trådhållare ur så att den klämmer över bärlinan.

Monteras enligt trafikkontorets ritning 12325.

DEG.2	Räcken för gång- och cykelväg o d

DEG.21	Rörräcken

Avser rörräcken enligt TK standardritning -6580 och -3584

Rörbågen ska utföras av galvaniserat rör SS 3583, klass A. Ansl nr 32 (1 1/4 ") i ett stycke utan svetsar.

Infästningssvets mot platta ska var 3 mm runt om röret.

Svets utförs i klass wc-k.

Sektionsbredd ska vara?

Bockradie på båge ska vara?

Rördiameter ska vara?

DEG.21//1	Gångbaneräcke

gångbaneräcke utan underliggare

Enligt TK standardritning -6580

Ska räcket användas som gångsluss utförs det enligt TK standardritning -6580.

Gångbaneräcke med underliggare

Enligt TK standardritning 6580

Räcke med underliggare väljs om det släntar nedåt och kantstöd saknas där räcket monteras (avåkningsskydd)

Gångbaneräcke med stänkskydd

Enligt TK standardritning -6580

gångbaneräcke, öppningsbart

Enligt TK standardritning -6580

Vid öppningsbart räcke ska plattstål 60x20x5 mm svetsas mot öppningsbar sektionsdel samt anslutande bågar med överlapp på 12 mm med genomgående hål genom plattorna för hänglås.

Räcket ska förses med lås.

Öppningsbar båge förses med ABLOY hänglås nr 3022 serie nr LS-1799/22678 nyckel nr 6 993 019 611. Låset fästs i bågen med kedja.

Vid öppningsbart räcke förses infästningsplattan med fyrkantstål 200x25x25 mm för fixering av löstagbar räckessektion.

DEG.21//2	Skyddsräcke typ D

Enligt TK standardritning -6580

Används med fördel vid skydd av planteringar

DEG.21//3	Skyddsräcke typ GG

Enligt TK standardritning -3584.

Båge ska ha diametern 48 mm.

Godstjocklek 3.25 mm.

Varmförzinkning efter tillverkning

Skyddsräcke typ 1150S

Uppsatt höjd 1100 mm

Används för att hindra att gångtrafiken kommer in på spårområde.

Skyddsräcke typ 1350S

Uppsatt höjd 1300 mm

Används för att hindra att gångtrafiken kommer in på spårområde

Skyddsräcke typ 1050T

Uppsatt höjd 1000 mm

Används som skydd mellan körbana och hållplats

Skyddsräcke typ 850T

Uppsatt höjd 800 mm

Används endast i anslutning till övergångsställe för att förbättra sikten mot trafiken.

Räcket utförs endast 6 m från övergångsstället i riktning med trafiken.

Skyddsräcke typ DELTA

Enligt TK standardritning -3584.

DEG.21//5	Spjälstaket

Enligt TK standardritning -6581.

Spjälstaket typ S

Spjälstaket, öppningsbart

Vid öppningsbart räcke ska plattstål 60x20x5 mm svetsas mot öppningsbar sektionsdel samt anslutande bågar med överlapp på 12 mm med genomgående hål genom plattorna för hänglås.

Räcket ska förses med lås.

Öppningsbar båge förses med ABLOY hänglås nr 3022 serie nr LS-1799/22678 nyckel nr 6 993 019 611. Låset fästes i bågen med kedja.

Vid öppningsbart räcke förses infästningsplattan med fyrkantstål 200x25x25 mm för fixering av löstagbar räckessektion.

DEK	FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK

DEK.7	Förtillverkade fundament för fasta utrustningar och utsmyckningar i mark

Fundament ska monteras i samband med uppbyggnad av respektive yta och vara på plats när beläggningsarbetet påbörjas.

Ök fundament ska ligga under beläggningen

DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING

DEN.1	Skydd för kablar i mark

Ange mellan vilka positioner förläggning ska ske samt förläggningsdjup.

DEN.12	Kabelskydd av plaströr

avser vägsignal

Nya kablar ska förläggas i gula kabelskyddsrör, typ PEM, dimension enligt EBR KJ41:09.

Kabelskyddsrör ska anslutas upp i fundament till signalstolpar.

Under körbara ytor ska rör vara klass SRS och i övrigt SRN.

Från detektor- och kabelbrunnar ska SRN50 förläggas fram till vägbanekant för detektorslingor.

Starkströms- respektive svagströmskabel ska förläggas i olika rör.

Dragtrådar ska lämnas kvar i rören för möjliggörande av kabeldragning.

KABELRÖR VID NORMALA FÖRHÅLLANDEN

KABELRÖR VID SVÅRA FÖRHÅLLANDEN

Avser kontaktledning

Skydd ska utföras av släta rör med fast konmuff.

Ange:

RS 50s för skyddsjord.

RS 110s för återledare och matarkablar.

avser spårsignal

Vid uppehåll i läggningen ska ände på kabelskydd tillslutas.

Anslutning av kabelskyddsrör till kabelbrunn ska utföras vattentät.

Rör som vanligtvis används i spårtrafiktekniska system är TYP SRN 110, SRN 50 i gult och grönt utförande samt gula 30 mm rör.

DEN.15	Kabelskydd av rör, hålblock o d av betong eller tegel

Kabelränna för huvudkanalisation

Kabelrör för järnvägstekniska objekt

DF	SPÅRANLÄGGNING

Se Banstandard och TH, TK standardritningar ”Spårväg”.

Ange om tillhandahållet material ska användas och i så fall var det ska hämtas.

DFB	SPÅR

Ange om spåret ligger i korrosionsaggressiv miljö.

Hänvisa till tillämpliga krav i banstandad under aktuella koder och rubriker, exv tolerenskrav, doklumentation av inmätning, svetskrav, krav på skarvfritt spår, krav på lyft (max 50mm), besiktingskrav under Y.

DFB.1	Sliprar

Material och varukrav enligt banstandard.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

Mellanlägg i trä som ingår vid slipersleverens återlämnas till TK:förråd, Ringön.

DFB.11	Betongsliprar

Avser slipersbyte med befintliga befästningar

Pandrolfjädrar behålls och korkgummi 7 mm läggs mot normalt 5 mm. Om bef pandrolbefästning kasseras av byggledare tillhandahålls nya från TK:s förråd Ringön.

DFB.12	Träsliprar

Avser nya träslipers

Slipers 2,6 m långa

Avser begagnade träslipers

I arbetet ingår pliggning, flyttning av befästningsplatta och vändning av slipers.

DFB.2	Räler

Material och varukrav enligt banstandard. Lyft minst in de krav som rör vad som ska anges i anbud. Var observant på att vissa delar ska stå i AF och andra här.

Krav på svets enligt banstandard

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Avser passräl:

Anges under aktuell kod och rubrik.

Demontering av befintlig rälbit och inskärning av passbit (minst 4 m lång) samt montering med befästning. Brännzon skärs bort 5 cm på vardera sida om skarven. I arbetet ingår skarvsvets.

Fräsning

Hyvling

Befästning

Befintliga befästningar återanvänds efter godkännande av byggledare.

Montering befästning och tracklast på spår kombinerat med massatyp Editaan alternativt Betec eller likvärdigt

(Används vid känsliga spårledningar)

Montering av tracklast, (dim 600*180*10), byglade underläggsplattor samt befästningsmaterial (av beställaren tillhandahållen tracklast, byglade klämplattor och befästningsmaterial).Enligt Normalsektion xxxx

Ange normalsektion

Montering befästning och tracklast på betong.

Montering av tracklast (dim 1200 x 180 x 10 mm) längs rälens hela undersida, byglade underläggsplattor samt befästningsmaterial  enligt normalsektion xxx

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange normalsektion

Förankringsjärn

Placering, se ritning xxx

Håltagning i betongplatta, montering och ingjutning (med snabbhärdande Edilon VA70 eller likvärdigt) av bult, mutter och klämplatta. Placeringsavstånd enligt TH kap 2P

Hålen i betongplattan Ø 60, djup 150 ska vara brotschade. Bult ska vara lodrät och klämplattan ska ligga an räl.

Vid tunganordningar räknas båda rälerna som 1 räl tills rälen som avviker har ett avstånd på 0,5 m farkant – farkant.

Ange om ingjutning ska utföras med snabbhärdande Edilon VA70, Betec eller likvärdigt.

Förankringsjärns utförande är; bult med 3 st muttrar på varje bult samt klämplatta. Utförande enligt normalsektion xxx

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange normalsektion

Ingjutning av underläggslatta med bygel – avser isolerad sträcka

Ingjutning av byglar utförs med Betec eller likvärdigt. Normalsektion xxx

Ange normalsektion

Byglar i växel och korsningsområde

Arbetet avser byglar i växel och korsningsområde, enligt ritning (xxx xxx).

Ange ritningsnummer

Byglar i växel och korsningsområde, exkl mönstring av ytan, inkl försiktig borstning av ytan

Arbetet avser byglar i växel och korsningsområde, enligt ritning (xxx xxx).
Försiktig borstning av överytan ska utföras.

Ange ritningsnummer

Undergjutning av spår

Undergjutning av spår med massaatyp Editaan eller likvärdigt.

Enligt normalsektion xxx.

Installationsanvisningar för editan enligt bifogad bilaga xx

Ange om materialet tillhandahålls eller inte.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

Ange normalsektion och bifoga installationsanvisningar för editan.

I arbetet ingår rälfixering och borttagning av gammal gjutasfalt. Formsättning och gjutningen ingår också i arbetet. Spåret justeras till slutligt läge med kilar och schimsplattor sedan undergjuts rälen.

Särskilda byggnationskrav max höjd 60 mm, min höjd 8 mm, max bredd 230 mm.

Ingjutning av spår

Ingjutning av spår med edilonmassa.

Inggjutning av spår med massa Edilon typ VA40/60

Ange om det ska vara VA 40 alt VA60

Före ingjutning ska spårläget vara redovisat visuellt och dokumentmässigt för beställaren. Beställaren ska godkänna spårläget.
Enligt normalsektion (xxx xxx).
- Ange om materialet tillhandahålls eller inte. Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Förslag till installation av gummimassa (Edilon):

- Rengöring av kanal och skena från smuts, rost, olja, glödskal mm.

- Torkning av kanal och skena ska utföras så att betongen inte får brännskador.

- Applicera Edilon Primer i kanalen och på skenan.

- Häll i gummimassan. Innan gummimassan hälls i säkerställ att kanalen är ren och torr.

Installationsanvisningar för edilon enligt bifogad bilaga (xxx xxx).

Enheten antal meter i mängdförteckningen avser antal meter kanal.

Se TK standardritning normalsektion -3542, -3543 eller projektanpassad ritning (xxx xxx)

Ange normalsektion och bifoga installationsanvisningar för edilon.

Gjutning med edilon Corklast VA 40/60.

Ange om det ska vara VA 40 alt VA 60.

Fogning mellan räl/markbetong

Utförs enligt TK standardritning normalsektion -3543

Fogen fräses/skärs upp, alternativt utförs ursparing vid gjutning, samt rengörs före fogning. Primer och undergjutningsmassa appliceras enligt installationsanvisningar för Editaan och edilon primer. Rengjord fog ska godkännas av byggledare före gjutning.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Utfyllnad mellan räl/asfalt vid växlar och växelyta

Snittyta Matix xx m2, se detaljer normalsektion xx.

Ange normalsektion

Utfyllnad mellan räl/asfalt vid edilonspår

I arbetet ingår primering. Recept och installationsanvisningar för fogar och primer enligt bilagor.

Recept och installationsanvisningar tillhandahålls av TK och ska bifogas handlingen.

DFB.21	Vignolräler

Rälsslipning

I arbetet ingår bortslipning av rost, valsskägg och andra ojämnheter.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap 7. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid väcelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.22	Övergångsräler

Avser spårväg

Vid övergång mellan gaturäl och vignolräl ingår uppbockning av räl i arbetet. Utförs när höjdskillnad mellan räler är > halva rälfotens höjd.

Lathund för projektörer: när huvudet är nerslitet till fläns överkant motsvara det halva rälfoten.

Rälsslipning

I arbetet ingår bortslipning av rost, valsskägg och andra ojämnheter.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.23	Skyddsräler

Avser inläggning av skyddsräl på prefabslipers i befintlig banvall

Befintlig räl återanvänds efter godkännande av byggledare.

Skyddsräl tillhandahålls inte.

I arbetet ingår utläggning på slipers inklusive skarvning av räl enligt banstandard kap K 1.5.1. Montering, hålning och förankring ingår också.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.24	Ledräler

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.25	Gaturäler

Avser spårväg:

I arbetet ingår montering av spårhållare samt befästning av räl på sliper. Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Om spårhållare ska ingå ange om den ska vara isolerad eller oisolerad.

Ange mellan vilka positioner isolering ska ske. Enge ev speciella förhållanden eller andra beaktanden.

Montering av spår i gummmimassa:

Ange om fjädringsremsa ska vara med eller inte

I montering ingår även upphängning av utfyllnadsrör i rälslivet. Rör ska vara av typ PVC-profilrör med max dy=50 mm.

I arbetet ingår

1.	Rengöring av kanal och skena genom svepblästring eller likvärdigt.

2.	Torkning av kanal och skena ska utföras så att betongen inte får brännskador.

3.	Installation av fjädringsremsa (Edilon strip). Applicera lim (Edilon Pex F-limmet) i botten på kanalen. Observera att fjädringsremsan måste avbrytas i närheten av en rälskarv som ska svetsas.

4.	Installera rören med distanser längs med skenan.

5.	Mät kanalens djup och riktning med 1,5 meters intervaller, i kurvor rekommenderas varje meter.

6.	Installera mellanlägen enligt gjorda mätningar pkt 5 med intervaller av 1,5 m (eller 1 m för kurvor).

Toleranser för installation enligt ritning (xxx xxx).

7.	Positionera den första skenan i den första kanalen.

8.	Justera skenan horisontellt. Använd Edilon Corkelast kilar för att fixera justeringen.

9.	Gör ovanstående pkt. 1-8 med andra skenan.

Rälsslipning

I arbetet ingår bortslipning av rost, valsskägg och andra ojämnheter.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.26	Rälsdetaljer

DFB.261	Rälsskarvar

Friktionsskarvar

Isolerskarvar

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Vid montage i passräl ange typ av slipers, befästning, rältyp och längd på passräl.

Dilatationsanordningar

Bladskarv

DFB.3	Justering av spår

Spårriktning

Plogning av ballast

Stabilisering

Avser spårväg:

I arbetet ingår stoppning och komprimering av makadam. Stoppningen utförs av maskiner som är avsedda för ändamålet.

Materialet packas på utsida slipersände och mellan spår.

Spårlägestolerenser enligt banstandard kap K 1.1.17

Neutralisering

Avser spårväg:

Utförs enligt banstandard kap K 1.5.2 avser fullt färdigt arbete inklusive slutsvetsning.

Vid spår med befintliga befästningar:

Ange typ av befästning, om de är rostskyddade (aggressiv miljö). Ange om befintligt rälunderlägg och isolatorer ska ersättas.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

DFC	VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR

Se TK standardritningar”Spårväg”

Ange växelnummer, växeltyp, korsning eller komplex samt antal skarvar.

Ange om växeln är inklusive korsning, mellanräler etc. Ange vilken typ av slipers och befästning det är.

Hänvisa till tillämpliga krav i banstandad under lämpliga koder, exv tolerenskrav, doklumentation av inmätning, svetskrav, krav på skarvfritt spår, krav på lyft (max 50mm), besiktingskrav under Y.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

DFC.1	Sliprar i växel och spårkorsning

Material och varukrav enligt banstandard. Lyft minst in de krav som rör vad som ska anges i anbud. Var observant på att vissa delar ska stå i AF och andra här.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

DFC.2	Räler och anordningar i växel och spårkorsning

Material och varukrav enligt banstandard. Lyft minst in de krav som rör vad som ska anges i anbud. Var observant på att vissa delar ska stå i AF och andra här.

Krav på svets enligt banstandard

Ange om växelomläggningsaggregat och tunganordningar inte är/ eller är monterade vid leverens

Omläggningsanordningar för växel

Lossning av manöver- och kontrollstång samt urkoppling av el ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

I arbetet ingår slutjustering av växelaggregat enligt leverantörens instruktioner.

Instruktionerna ska bifogas vid leverens.

Växeldriv

Tungkontrollkontakter

Elektriskt växeltunglås

DFC.25	Gaturäler i växel och spårkorsning

Avser spårväg

I arbetet ingår att montera spårhållare.

Ange om spårhållaren ska vara isolerad alt oisolerad.

Ange om tvillingräl elller trillingräl ingår i växelpaketet.

En spårkorsning består av 4 enkelkorsningar.

Befästning

DFC.3	Justering av växel och spårkorsning

Växelriktning

Plogning av ballast

DFD	SPÅRKOMPLETTERINGAR

DFD.1	Vägplattor

DFD.12	Vägplattor av betong

Avser spårväg:

GCM- Överfart typ Hedared

Se TK standardritning, nr 20315. En (1) sats innebär tre plattor, P1, P2 och P4 enligt ritning 20 315.

DG	återställningsarbeten

DGB	återställningsarbeten i mark

DGB.2	Återställande av överbyggnad för järnväg

Avser spårväg:

Här beskrivs återställning av befintlig normalsektion.

DGB.//8	Återställande av apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät

Återställande av dränering

Befintlig dränering, som bryts vid schaktning återställs sedan ledningen lagts.

Åkerdränering

För avgrävd dränering utförs uppsamlande dränledning uppströms och beständig proppning nedströms. Nylagd uppsamlande dräneringsledning ansluts till befintligt dräneringssystem nedströms. Vid korsning av ledningsgrav ska dräneringsledning läggas i vagga av 2 st tryckimpregnerade brädor 45x145 mm.

DH	Skötsel av markanläggning

DHB	skötsel av markanläggning under garantitiden

DHB.3	Skötsel av vegetationsytor m m under garantitiden

Utförande enligt TH kap 3R.

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING

EBE.1	Betonggjutning kategori A

Avser balkar för spårvagnsspår

Text i AMA utgår.

EBE.11	Betonggjutning kategori A vid nybyggnad

Avser balkar för spårvagnsspår

Se TH kap 2P och tillämpllig TK standardritning.

Tänk på att skapa egen mätregel för ingående delar annars tas tillämpliga koder med.

Text i AMA utgår.

Betongbalk typ 2, Edilon

Utförs enligt TK standardritning -3577

Lager 9F enligt TK standardritningar

Fogar och dymlingar till balkar ingår också i arbetet.

Betongbalk typ 2, Rippenplatta

Utförs enligt TK standardritning -3578

Lager 9G enligt TK standardritningar

Fogar och dymlingar till balkar ingår också i arbetet.

EBE.2	Betonggjutning kategori B

EBE.21	Betonggjutning kategori B vid nybyggnad

EBE.215	Betonggjutning kategori B vid nybyggnad i terräng

EBE.2151	Betonggjutning kategori B vid nybyggnad av ledning

EBE.21512	Förankring med stödblock mot jord

Om någon del av vattenledningen förankrats eller stöttats med anordning av betong, får ledningen täthetsprovas tidigast efter sjudygnshållfastheten har uppnåtts

EBE.2153	Platsgjutet stöd och fundament

Schakt och fyllning beskrivs under tillämpliga koder. Ingår inte här.

Fundament till räcken och stängsel

Fundament för räcken inklusive infästningsplatta utförs enligt ritning xx .

Ange ritningsnummer. Projektör kan utgå ifrån TK standardritning -6580, -6582 och -3584.

Avser spårväg

Fundament för hållplatspelare

Utförs enligt standardrinting 363/93-3560.

Ange vilken typ av hållplatspelare som ska sättas. Om kablar ska dras in i fundamentet anges detta särskilt.

AVSER KONTAKTLEDNING

Fundament för master till kontaktledning,

I arbetet ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament som ska godkännas av beställaren.

I arbete ingår schaktning, sättning av mast och fundament inklusive gjutning återfyllning med friktionsmaterial runt fundamentet och packning. Materialet packas väl.

När entreprenören konstruerar fundament ska kod YCC också vara med.

Vid renodlad kontaktledningsentreprenad användes SBB.12

Position och typ enligt mast och koordinatförteckning.

Ange

Typ av fundament, enligt trafikkontorets ritning 20698.

Toleranser fundament

Avvikelse sidomått till spårmitt	± 50 mm

Avvikelse i längsled		± 100 mm

Höjdled i förhållande till rök		+100/-50 mm

AVSER SPÅRSIGNAL

Platsgjutet fundament för teknikkiosk

I arbetet ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament     med genomgång för kabelskyddsrör. Fundamentet ska godkännas av beställaren vid en okulärbesiktning.

I arbete ingår schaktning och gjutning av fundament samt återfyllning med friktionsmaterial runt fundamentet och packning. Materialet packas väl. Markytan runt fundamentet utformas enligt omgivande markyta.

Position och typ av fundament enligt signalplan och fundament-ritning. Exakt placering bestämms i samråd med beställaren. Ritning på fundament erhålls av beställaren eller dennes representant i samband med byggstart.

Toleranser fundament i position

Avvikelse sidomått:  ± 30 mm

F	Murverk

FB	murverk o d av natursten i anläggning

FBB	murar av natursten

FBB.1	Kallmur av natursten

Fogsidor ska vara sågade med tillsatta kanter så att max fogbredd xx mm erhålls.

Ange max fogbredd

Ange minimilängd på murblock

Samtliga skarvar mellan murblock ska vara vertikala.

Utskjutande knölar på långsidor i direkt anslutning till fog ska mejslas bort så att en slät övergång mellan blocken erhålls.

G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

GB	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING

GBB	Konstruktioner av naturstenselement i anläggning

GBB.5	Konstruktion av naturstenselement i mark

GBB.57	Trappa av naturstenselement

GBB.572	Trappa av blocksteg av natursten

Avser Trappor enligt TK standardritning - 6590

Vilplan ska vara > 1.5 m inkl översta steget.

Vid behov ökas vilplanslängden med intervall 0.75 m.

Stegantal 3-8 st/lopp. Första och sista steget i varje trapplopp kontrastmarkeras. Kontrastmarkering ska alltid göras med reflekterande vit, halksäkrad färg.

Granitblocken sätts i Btg II STD C16/20 tjocklek > 100 mm.

Fogar stålslipas.

Stegen ska ha 30 mm "droppnäsa".

Tvärfall i stegen 0%.

GBC	KONSTRUKTIONER AV betongELEMENT I ANLÄGGNING

GBC.2	Konstruktioner av betongelement kategori B vid nybyggnad

BETONGELEMENT FÖR PLATTFORM OCH LASTKAJ FÖR JÄRNVÄG

Text i AMA utgår.

Avser Spårväg:

Utförs enligt banstandard och TK standardritningar

Ange krav under aktuell kod och rubrik, se RA Anläggning

N	kompletteringar av sakvaror m m

NB	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING

NBJ	TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR I ANLÄGGNING

NBJ.1	Stegar, stegjärn o d

NBJ.11	Stegar för fast vertikal montering

NBJ.114	Stegar av plast för fast vertikal montering

I angiven nedstigningsbrunn installeras halkskyddad stege av glasfiber med invändig stegbredd 300 mm. Stegen fastsätts i brunn med rostfria fästanordningar, alternativt fästanordningar i plast, enligt stegfabrikantens anvisningar. För infästning i brunnar av betong används rostfri syrafast A2 expander M8. Vid brunnar av annat material ska rostfri syrafast A2 genomgående bult M8 med platta, dimension 100x100x3 mm, bricka och mutter användas.

Avstånd från brunnsvägg till centrum stege ska vara 200 mm. Översta steget placeras 400 mm under överkant kona. Avståndet mellan vallning och nedersta steget får inte överstiga 500 mm.

Stege får inte inkräkta på ledningens dimension.

NBK	trappor, trappräcen m m i anläggning

NBK.3	Trappräcken, ledstänger o d

NBK.31	Trappräcken

Trappräcken för blockstegstrappa

Enligt TK standardritning -6590.

Räcke utförs i diameter 42 mm galvaniserat rör SS 3583 klass A, ansl nr 32 (1 1/4").

Räcke placeras alltid på trappans båda sidor. Vid bredd >3 m sätts även räcke upp som delar trappan i 2 eller flera lopp. Räcket fastgjuts i granitblocken med betong i borrade hål diameter 52 mm med djupet 80 mm.

Infästningsplattan och gjutgrop utförs enligt principritning 363/93-6582.

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

På plastledningar gällar DY som definition för ytterdiameter

Alla material som kommer i kontakt med dricksvatten ska vara livsmedelsgodkända.

Om det ingår olika ädla metaller ska de vara isolerande från varandra.

PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Läggning av rörledning m m i mark

Dräneringsledning och dagvattenledning får anslutas till huvudledning endast via brunn försedd med sandfång och vattenlås.

I samband med att rörläggning påbörjas ska beställaren medges möjlighet till kontroll av ledningsbädd, jordförstärkning med mera.

Om inget annat anges ska det fria avståndet mellan va-ledningar och planerade ledningar eller kablar vara minst 0,25 meter (minst 0,30 meter vid naturgasledning) i höjdled och 1,0 meter i sidled.

Samtliga riktningsändringar ska ske i brunnar. Lokala avvikelser från rak sträckning vid anslutning till brunnar får endast förekomma om det i förhand godkänts av beställaren. Detta gäller såväl i plan som i profil.

Servisledning för spill- eller dagvatten av betong avslutas med övergångsrör till plast. Läggningsordning och utförande av servisledningar framgår av TK:s standardritning 5101.

Ledning som inte kringfylls omedelbart, skyddas mot skador av nedfallande stenar, solbestrålning, kyla o d.

Rör som i jordschakt läggs direkt på rörgravsbotten eller på ledningsbädd understoppas efter avslutad fogning och eventuell avvinkling. Understoppningen utförs på rörets undre kvartscirkel utefter rörets hela längd så att röret fixeras och en jämn fördelning och utbredning av upplagstrycket erhålls mellan rör och underlag.

Innan högre belägen ledning läggs i ledningsgrav för flera ledningar ska kringfyllning ha utförts upp till denna lednings underkant. Rör får inte vila på pallningar av t ex trä eller betong utom vid under- eller kringgjutning med betong, då pallningar gjuts in.

Där styvt rör eller rördel är stumt infästad, till exempel vid ingjutning i vägg, anordnas fog som medger vinkeländring omedelbart utanför infästningen.

Rörända på spillvattenservisledning markeras med röd färg (sprayas) i förbindelsepunkt . Ändpunkter och proppade avgreningar på ledning utmärks med bräda. Brädan placeras med spetsen omedelbart intill proppen och kapas 0,5 meter ovan mark. I gatumark kapas brädan 0,8 meter under mark.

Servisavsättningarnas ändpunkter markeras på samma sätt samt med beständig markering. Anordningar markeras permanent av beställaren.

Vid utläggning av så kallat ”tryckavloppssystem” dvs samtidig utläggning av tryckavloppsledning och vattenledning ska följande åtgärder göras för att förhindra felkopplingar:

-Tryckavloppsledningen förses med märkband enligt PCC.721.

-Tryckavloppsservisledningen markeras med röd färg (sprayas) på hela sin längd från servisventilen till rörända mot fastigheten.

-Teleskopsgarnityret till tryckavloppsledningens servisventil rödmarkeras på hela sin övre rörliga del inklusive spindeltappen samt förses med vit plastkrage enligt PEB.1.

-Tryckavloppsledning och vattenledning får inte ha samma dimension. Om dimensioneringen ger samma dimensioner ska tryckavloppsledningen ha den större dimensionen.

Se också PEB.71 för instruktioner om backventil vid tryckavloppssystem.

Vid uppehåll i arbetet ska rörledning tillslutas vattentätt med propp.

Lagring av rör

Rör och rördelar som ingår i vattenledning får inte mellanlagras direkt på mark utan uppallning.

Ledning med yttre korrosionsskydd av plast får ej utsättas för långvarigt solljus vid lagring.

Rörändar på rör för vattenledning ska täckas med plastlock så att inga främmande föremål kan hamna i rören.

Rören får ej utsättas för större belastning än vad tillverkaren föreskriver. Detta innebär att mellanläggens antal och utformning måste anpassas till rörtyp och stapelhöjd.

Lyft av rör

Lyft av rör ska ske enligt tillverkarens lyftanvisningar.

Kättingar, vajrar, kranhakar, oskyddade lyftkrokar eller oskyddade lyftgafflar på truckar får inte användas för lyft av rör.

Rör med invändig beläggning får överhuvudtaget inte lyftas med krokar. Lyftstroppar av textil ska användas.

Lyft av medierrör av stål bör ske med kran, varvid breda bandstroppar och lyftok ska användas.

Vid transport, lossning och läggning av plaströr eller rör med utvändigt korrosionskydd av plast ska försiktighet iaktas så att röret eller dess beläggning inte repas eller får andra skador.

Rör får inte släpas på mark, utan ska uppallas på rullar eller dylikt.

PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Ange om snedkap i ändarna erfodras.

För flänsförband gäller att tätning ska vara av livsmedelsgodkänt EPDM-gummi, plan gummipackning med stålkärna och integrerad o-ring som sväller ut, typ G-ST-P/S eller likvärdigt. Vid misstanke om att förorenade massor förekommer ska packningen vara av oljebeständigt material, typ NBR- eller nitrilgummi eller likvärdigt. Varmförzinkade pinnbultar, muttrar och brickor ska användas, elförzinkning accepteras inte.

Vid anslutning med flänsförband i dimension DN 600 och större ska protokoll från flänsdragningen redovisas för varje enskild fläns. Protokollet ska redovisa det för flänsen använda dragningsmomentet, hur dragningsmomentet kontrollerats, var dragningsmomentet erhållits från, muttrarnas lägen och numrering, i vilken ordning muttrarna dragits och vem som utfört dragningen. Samtliga flänsar ska numreras och numren redovisas på relationsritning.

PBB.1	Ledning av gjutjärnsrör i ledningsgrav

PBB.12	Ledning av segjärnsrör i ledningsgrav

PBB.121	Ledning av segjärnsrör, tryckrör, i ledningsgrav

PBB.1211	Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar av segjärn ska vara certifierade till nivå 2 enligt YE.

Segjärnsrör ska vara invändigt cementbrukisolerade och utvändigt belagda med metallisk zink, enligt SS-EN 545:2010. Ytskikt ska vara av fiberarmerad betong enligt SS-EN 15542. Primer mellan zink och fiberarmerad betong är inte nödvändig.

Segjärnsrör ska vara axiellt förankrade med låselement med vulst och separat tätningspackning, typ VRS, TIS-K, eller likvärdigt. Förankringspackning där låsning och tätning är integrerad accepteras inte. Vid fogning av kapade rör ska fogen vara axiellt förankrad med förankringspackning där låsning och tätning inte är integrerade, typ Novo-Sit eller likvärdig. Klämring får ej monteras närmst krokrör, ventiler eller ändhuv.

Rör med utvändig isolering av epoxy får ej användas vid nyläggning.

Rör ska ha godstjocklek K9 enligt SS-EN 545:2006. Rördelar ska vara av minst klass K12 med undantag för T-rör som ska vara av klass K14 enligt SS-EN 545:2006.

Rördelar ska invändigt och utvändigt vara belagda med livsmedelsgodkänd epoxifärg till minst 250 μm enligt SS-EN 14901.

Packning ska vara av EPDM-gummi. Vid misstanke om förekomst av förorenade massor ska tätningsringar av petroliumbeständigt material användas, t.e.x. NBR-gummi.

Vid nyläggning av vatten- och tryckavloppsledningar av segjärn ska anslutning av distributions- och servisledningar utföras med T-rör eller vårtrör.

Ange om anslutning via anborrning får utföras

Vid nyläggning ska schaktöppning motsvarande minst två rörlängder vara schaktad innan rör får monteras.

Fog skyddas med gummimanschett enligt leverantörens anvisningar.

PBB.2	Ledning av stålrör i ledningsgrav

Avser spårväg – vattenavledare.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Hål i räl ska borras.

Utförande enligt ritningar, se TH, TK standardritningar ”Spårväg”.

Ange vilken standardritning som gäller.

Vid ändrat spårläge kopplas befintlig vattenavledare om till befintliga rör. I arbetet ingår byte av defekta rördetaljer (90° krök är ej godkänd då Ø < 150 mm). Vid komplettering av täckplåtar tillhandahålls dessa av beställaren.

PBB.21	Ledning av stålrör av olegerat stål i ledningsgrav

PBB.212	Ledning av ståltuber av handelskvalitet i ledningsgrav

PBB.2122	Ledning av ytbehandlade ståltuber i ledningsgrav

Stålrör- och rördelar, spiralsvetsade i lägst stålsort P235TR1 enligt standard EN 10224, med invändig cementbruksisolering enligt EN 10298.

Raka rör ska vara utvändigt belagda med polyeten enligt DIN 30670.

Rördelar ska vara utvändigt belagda med polyuretan enligt DIN 30671.

Följande godstjocklek ska användas på rör och rördelar:

-	DN 600 =   	8,0 mm (tvärsnittsklass 3)

-	DN 700 =  	8,0 mm (tvärsnittsklass 3)

-	DN 800 =   	8,8 mm (tvärsnittsklass 4)

-	DN 1000 = 	11,0 mm (tvärsnittsklass 4)

-	DN 1200 =  	12,5 mm (tvärsnittsklass 4)

Fogning

Fogning utförs med DIN-skarv med gummipackning, i undantagsfall med stumsvetsskarv. Svep ska svetsas både ut- och invändigt. Där svetsning ska utföras invändigt ska maximal sträcka till utrymningsväg vara sex meter.

Skyddsrör ska utföras i rak sträckning utan vinkelavvikelse. Kapning ska ske i vinkelrätt snitt mot rörets centrumlinje.

Rörändar ska för hopsvetsning vara plana och fasade enligt fabrikantens anvisningar.

Svetsarbete

Svetsar ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1:2004 och Svetskommissionens Rekommendationer för utformning av svetsfogar.

Svetsfog ska uppfylla de krav som anges i SS-EN ISO 5817:2004, kvalitetsklass C, vad gäller formavvikelser.

Svets ska utföras homogen med god förbindning till grundmaterial samt med måttlig råge och vulst. Svetssträngs tjocklek får inte på något ställe understiga grundmaterialets. Större kantförskjutning får inte förekomma.

Tillsatsmedel ska anpassas till grundmaterialet. Vid temperatur under 0°C ska rörändar förvärmas före svetsning till minst 20°C. Basisk elektrod ska förvaras torrt.

PBB.4	Ledning av betongrör i ledningsgrav

PBB.42	Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav

PBB.421	Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar ska vara verifierade enligt nivå 2 enligt YE.

Rör och rördelar ska uppfylla SS-EN 1916, SS-EN 476 samt SS 22 70  00.

Rör och rördelar DN≤225 ska vara av hållfasthetsklass 240.

Rör och rördelar DN>225 ska vara av hållfasthetsklass 110.

Rör och rördelar ≥DN500 ska vara armerade.

PBB.5	Ledning av plaströr i ledningsgrav

Rörledning ska uppfylla krav enligt Insta-cert.

PBB.51	Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav

PBB.512	Ledning av PE-rör, tryckrör, i ledningsgrav

PBB.5121	Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

Vattenledningsrör ska vara svarta med blå rand.

Tryckavloppsrör ska vara svarta med brun rand.

Rör i dimension ≥100mm ska vara tillverkade av PE100 RC material i SDR-klass 11, enligt PAS 1075 typ 1.

Rör i dimension <100mm ska vara tillverkade av PE80/PE100 material i SDR-klass 11 .

Rör ska uppfylla SS-EN 1555. Vid produktion av rör ska väggtjocklek mätas kontinuerligt med hjälp av ultraljud eller likvärdig teknik. Vid produktion utanför toleranser ska dessa rör kasseras.

Mottagningskontroll av rör ska utföras enligt dokument ”Mottagningskontroll PE-rör” och ”Mottagningskontroll PE-rördelar” på minst 20 % av rör samt rördelar, se TH kap 2AE1.1.

Rör på slang får endast användas vid tillfällig försörjning samt vid schaktfria metoder.

Rör ska vara märkt med DS-märket och uppfylla dess krav.

För servisledningar ≤ 90 mm där misstanke om förorenade massor finns ska pe-rör med diffusionsbarriär användas med skyddskappa , enligt PAS 1075 typ 3.

Om ett rör av material PE 100 har fått en repa eller skada som är djupare än 10 % av godstjockleken för PE100 RC eller 5 % av godstjockleken för PE 80/100 ska den skadade delen kasseras. Rör eller sammanfogade rörsektioner ska hanteras med försiktighet och får inte släpas på marken så att repor eller skador uppstår. Rörsektioner får inte heller utsättas för otillåtna dragkrafter.

Rullstöd ska användas vid transport av ledning.

Rörböjar ska vara formsprutade eller förböjda och ha lägst samma tryckklass som rör.

T-rör och rördelar ska vara av formsprutat utförande eller maskinbearbetade ur helt stycke. Segmentsvetsade delar får endast användas vid omläggning i samma läge. Måste segmentsvetsade rördelar användas ska detta godkännas av beställaren i förväg och dessa ska vara av PE 100 SDR 11. Inget segment får överstiga 15º.

Alla rördelar ska vara utförda med förlängda skänklar.

Spån får inte komma in i ledning. Om spånrester uppkommer ska de avlägsnas direkt efter kapning. Kedjeolja som är livsmedelsgodkänd ska användas

Giljotin ska användas vid kapning av rör upp till DY315.Vid elektrosvetsning ska det vara spånfria raka snitt.

Fogning

Fogning ska där inte annat anges utföras genom stumsvetsning.

Elektrosvetsmuff och mekaniska kopplingar får endast användas efter godkännande av beställaren där särskilda skäl finns. Vid fogning med mekanisk koppling ska stödhylsa användas om inte annat föreskrivs av kopplingsleverantören

Kända kablar och hinder motiverar inte elektrosvetsmuff. Elektrosvetsmuff eller mekanisk koppling får inte användas där hinder finns ovanför eller vid sidan så att åtkomst begränsas för framtida drift- och underhåll.

Svetsfogning

Svetsning ska utföras av personal som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och utbildning. Personal som utför svetsarbete ska ha genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt SS-EN 13067 och enligt kategorierna för respektive svetstyp.

Svetsutrustning ska vara funktionskontrollerad årligen. Kontrollintyg ska efter anfordran uppvisas för beställaren. Kontrollen ska utföras av kvalificerad personal och ska innefatta följande moment:

Stumsvetsmaskiner

Tryckkarakteristik, värmespegelns temperatur, tryckhållning, parallellitet (spaltbredd) och hyvelns skick.

Elsvetsmaskiner

Kontroll av svetskontakter och kablar, korrigering av ingående spänning, korrigering av motståndsmätning, korrigering av utgångsspänning. Maskinen ska kontrollera att den klarar av att utföra hela svetsningen innan svetsning påbörjas

Svetsning av termoplaster med metoderna stum- , elmuff-, tråd och extrudersvetsning ska svetsas enligt de metoder som anges DVS 2213. Visuell bedömning av skarvar ska utföras enligt DVS 2202, acceptance level 1 eller Assesment group 1.

Vid fuktig eller blåsig väderlek ska svetsställe skyddas med vind- och regnskydd. Svetsning får ej utföras under -10 grader celcius i omgivande temepatur

Rör ska vara fixerade spänningsfritt och svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svets- eller avsvalningsförlopp.

Rör får inte klämmas eller repas i samband med svetsarbete på sådant sätt att djupa klämmärken eller repor kvarstår efter svetsarbetet.

Svets ska vara dokumenterad och spårbar i plan.

Stumsvets

Svetsmaskinen ska vara försedd med datalogger för registrering av svetsparametrarna, alternativt ska dessa protokollföras av svetsaren. Svetsprotokoll ska efter avslutat arbete överlämnas till Beställaren. Av protokoll ska framgå samtliga svetsparametrar, tid för svetsning samt vem som utfört svetsningen.

Svetsparametrar för aktuell materialtyp ska användas och kontroll av att godkända svetsparametrar tillämpas vid varje svetsfog måste ske omsorgsfullt.

Svetsytor ska vara rena och ändförslutning måste sitta kvar i den del som inte svetsas så att inte genomdrag av luft uppstår.

Elektrosvets

Svets ska vara utrustad med datalogger och temperaturkompensation kompatibel med aktuell elsvetsmuff. Vid svetsning ska hänsyn tagas så att svetsmaskin placeras så att den har samma temperatur som elmuff och rör.

För kapning av ledning ska röravskärare eller giljotin användas som ger rakt snitt samt inga spån.

Svetsmaskin ska beräkna att maskinen klarar av att utföra hela svetsning utan att överhettas innan svetsning påbörjas.

Innan svetsning påbörjas ska entreprenör redovisa arbetsberedning av svetsförlopp samt eventuellt komplettera beställarens checklista med ytterliggare moment som tillverkaren av rördel föreskriver.

Om tråd från elmuff är synlig efter svetsning ska svetsen göras om.

Materialkrav

Elektrosvetsdelar ska vara tillverkade enligt SS-EN 1555 samt 12201.

Rördelar ska vara av PE 100 SDR 11, PN16. Rördelar ska vara formsprutade upp till DY355.

Elektrosvetsmuff ska vara testad enligt SS-EN 12814-4 och ha en längd för sprödbrott får maximalt vara 25 %. Elektrosvetsdelar ska montage enligt DVS.

Elsvetsmuff ska vara försedd med streckkod för avläsning av svetsdata med avläsningspenna.

Elsvetsmuff <280mm ska ha en svetszon med längd minst 1,3*standardkrav samt (angett i SS-EN 12201-3) samt insticksdjup som är större än 1,3 xL1,min 
Elsvetsmuff ≥280mm ska ha en svetszon med längd minst 1,5standardkrav (angett SS-EN 12201-3), samt insticksdjup som är längre än 1,3xL1,min.

Elektrosvetsmuffar ska vara gjutna eller svarade i ett stycke. Samtliga muffar ska klara av montage med slägga på samtliga delar av konstruktionen.

Spaltmått mellan rör och muff får inte överstiga tillverkarens anvisningar. Redovisning av spaltmått vid varje muff ska dokumenteras och ingå i entreprenörens kvalitetssäkring.

För att säkerställa att inte rörets krympning orsakat för stor spalt mellan rör och muff ska rörändar dimensionskontrolleras med avseende på diameter inom området med elmuffsvetstrådar. Om nödvändigt ska rörände avkapas så att rätt diameter uppnås. Dimensionskontroll ska dokumenteras och ingå i entreprenörens kvalitetssäkring.

Rör ska återrundas innan skrapning. Skrapning ska utföras med roterande skrapverktyg.

Toe-in får max vara 50% av inre kylzon och redovisas för beställaren om inte leverantören kräver mindre toe-in.

All elektrosvetsning ska utföras spänningsfritt.

Vid kapning av pe-rör för elektromuffsvetsning ska spånfritt verktyg användas

Vid öppning av sadelgren ska vertyg uppformat som T användas. Spärrnyckel får ej användas vid öppning av servis.

Vid elektromuffsvetsning av rör i dimension ≥280mm gäller nedanstående:

Fixeringsverktyg ska användas.

Beställaren ska beredas tillfälle att medverka vid elektromuffsvetsning.

Flänsfog

Flänsanslutning av PE-rör ska ske med bordringspaket med bakomliggande fläns av fabrikat Reinert & Ritz av typen HP-fläns alternativt SF-fläns eller likvärdigt.

Lösflänsen ska vara centrerad runt röret vid åtdragning.

Lösflänsar ska vara av epoxy-behandlad segjärn. Fästelement ska vara varmgalvad.

Packning med stålkärna av G-ST-P/S  eller likvärdig ska användas vid fogning med HP-fläns. Vid fogning med SF-fläns ska för denna typ avsedd gummipackning användas.

Åtdragningsmoment ska dimensioneras för fästelement. Flänsar ska efterdras enligt anvisning från packningsleverantör eller 12 timmar.

PBB.5213	Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

Om stumsvetsade PE-rör ska användas som självfallsledningar ska invändig svetsvulst tas bort. På PE-rör med dimension DY 630 och större kan dock en invändig svetsvulst utstickande maximalt 10 mm godkännas.

PBB.5215	Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852 eller SS-EN 14758 och vara verifierade enligt nivå 1.

Rör ska minst vara av styvhetsklass SN8 och rördelar ska tillsammans med rakrör uppfylla SN8. Mean diameter ska uppfylla grade C enligt ISO 11922-1. Packning ska uppfylla krav i SS-EN 681-1.

Rör och rördelar ska vara testade med slagprovning vid -10 grader celcius. Läggning av rör får ske ned till -10 grader celcius.

Vid misstanke om förekomst av förorenade massor ska tätningsringar av bensin- och oljebeständigt material användas, tex NBR-gummi.

PBC	RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING

Skyddsrör utförs av betong-, stål- eller PE-rör. Vid förläggning i skyddsrör av plast anges om mediarör ska förses med rörstöd. Om mediarör utförs av plast ska rörstöd normalt inte användas, om inte särskilt anges.

Rörstöd av galvaniserad stål med nylon- eller stålhjul ska användas. I skyddsrör av plast kan rörstöd av pp användas.

Skyddsrör förses med ändförslutning av EPDM-gummi och rostfria svep.

Skyddsrör ska förses med ”skvalrör” i den ej trafikerade delen. Skvalrör ska ha DN200 med teleskopsbestäckning.

PBC.5	Ledning av plaströr i skyddsledning

PBC.51	Ledning av plaströr, tryckrör, i skyddsledning

PBC.512	Ledning av PE-rör, tryckrör, i skyddsledning

PBC.5121	Ledning av PE-rör, standardiserande tryckrör, i skyddsledning

Om kod PBB.5121 inte används i projektet ska dess krav skrivas in här och ta bort texten ” Se PBB.5121 avseende kvalitets- och utförandekrav”.

Se PBB.5121 avseende kvalitets- och utförandekrav. 
Utvändig svetsvulst ska tas bort innan rör förs in i skyddsrör.

Vid vattenledning av PE ≥DY315 i skyddsrör ska spolpost med ventil monteras i en ände.

PBF	TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR

Generella krav

Metod som bygger enbart på undanträngning eller packning av befintliga massor, exempelvis jordraket, får ej utföras med större dimension än 110 mm. Massor och borrkax ska transporteras ut ur borrhålet för att begränsa grundbrottets storlek och minska risken för hävning av markytan.

Blivande vattenledning får ej förorenas med borrmassor eller borrslam.

Vid passage av Trafikverkets vägar eller järnvägar ska skyddsledning dimensioneras och utföras enligt Trafikverkets (Vägverket) publikation 2005:14 Ledningsarbeten inom Vägområdet inklusive supplement.

Vid passage av Trafikverkets järnvägar gäller Trafikverkets (Banverkets) standard BVS 585.18 eller senare dokument som helt eller delvis ersätter denna.

Rördrivning ska förberedas och utföras så att risk för skadlig hävning eller sättning minimeras.

Om sättning eller hävning av markytan likväl uppstår ska tryckningen stoppas och omedelbart anmälas till beställaren för samråd och beslut om åtgärd.

Där skadlig hävning eller sättning är särskilt troligt eller får särskilt stor konsekvens, så som under en större väg eller järnväg, ska det redan före etablering finnas en plan utarbetad i samråd med beställaren för hur situationen ska hanteras så att längre stillestånd och störningar för tredje man kan avvärjas.

Riktningsavvikelser för tryckledning eller skyddsledning kontrolleras enligt YBC.312

Riktningsavvikelser för självfallsledning kontrolleras enligt YBC.343

Miljökrav för smörjmedel och borrvätskor

Borrvätska för transport av borrkax eller smörjmedel för smörjning av rörsträng får endast bestå av medel som kan godkännas ur miljösynpunkt. Smörjmedel innehållande andra tillsatser än ren bentonitlera och pH-justeringsmedel så som soda eller magnesiumoxid ska redovisas för och godkännas av beställaren.

Speciellt avser detta eventuella tillsatser av polymerer.

Styrd jordborrning

Maximalt uppnådd dragkraft ska mätas om maskinens dragkapacitet överstiger den tillåtna dragkraften i rören.

För PE-rör bestäms maximalt tillåten dragkraft av maximalt tillåten dragkraft i rörväggen. För PE100 tillåts max 8 MPa.

Borrning ska utföras med start bakom startpunkt resp avslutas bortom slutpunkt så att rörledning erhåller rätt nivå i första resp sista brunn eller anslutningspunkt.

Borrningen ska styras så att färdig ledning hamnar inom de angivna korridorerna i plan och profil. Ledningarna ska läggas med en sådan längd att det förenklar arbetet vid anslutning till befintliga ledningar.

Vid särskilt stor risk för hävning eller hydraulisk uppspräckning av marken, s k blow up, ska gropar för avlastning av borrvätsketryck övervägas i samråd med beställaren i anslutning till objekt som ska beskyddas.

Beakta mellanrymning i erforderlig omfattning.

Smörjning anpassas till aktuell rördimension, grundvattennivå, jordmaterial och framdrift så att markskador inte uppstår och urspolning av material kring rörledningen inte sker.

Borrvätska för smörjning av rörsträngen och uttransport av borrkax ska tillföras kontinuerligt med lämpligt medel som kan godkännas ur miljösynpunkt.

Rörramning, augerborrning eller hammarborrning

Etappvis tömning vid rörramning får ej ske närmare rörets front än 4 meter.

Rörtryckning med styrrör

Styrrör ska vara försedd med för rådande förhållanden lämpliga styranordningar så att röret kan styras under hela installationsfasen.

Frontens läge ska kontinuerligt kunna bestämmas under pågående tryckning.

Under pågående tryckning ska styrrörets läge och erforderlig tryckkraft noteras och protokollföras i borrprotokoll minst efter varje rör.

Protokollet ska under arbetes gång finnas tillgängligt för beställaren.

Mellantryckstationer och smörjning av rörsträngen ska användas i erforderlig omfattning för att begränsa tryckkrafterna.

Skarv efter mellantryckstation ska efter demontering göras lika tät som rörfog i övrigt.

Tillräckligt antal rör ska vara förberedda för smörjning av rörsträngens utsida, och utrustning för smörjning ska finnas på arbetsplatsen.

Nipplar för utvändig smörjning samt hål för temporära fästanordningar på rörets insida ska tätas med cementbruk efter avslutat arbete.

Pilotstyrd rörtryckning

Sådan styrutrustning ska användas, att lägesbestämning och styrning av pilotröret kan utföras under hela borrningsförloppet.

Under pågående borrning ska pilotrörets läge noteras och protokollföras i borrprotokoll minst en gång per borrstång. Under pågående tryckning av rör ska erforderlig tryckkraft noteras och protokollföras i borrprotokoll minst efter varje rör.

Protokollet ska under arbetes gång finnas tillgängligt för beställaren.

PBF.1	Tryckt eller borrad ledning av gjutjärnsrör

PBF.12	Tryckt eller borrad ledning av segjärnsrör

PBF.121	Tryckt eller borrad ledning av segjärnsrör, tryckrör

PBF.1211	Tryckt eller borrad ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör

Om kod PBB.1211 inte används i projektet ska dess krav skrivas in här och ta bort texten ”För övriga material- och utförandekrav se PBB.1211”

Dimensionering

Dragkrafter får ej överstiga de som anges av tillverkaren.

Böjradier vid borrning och vid mottagningsgrop får ej vara mindre än det av tillverkaren angivna.

Om handlingarna ej anger annat ska borrning med samtidig fogning efter varje rör övervägas i samråd med beställaren i de fall uppläggning av rörsträng ej är möjligt av utrymmesskäl

För övriga material- och utförandekrav se PBB.1211

Segjärnsrör ska vara axiellt förankrade med låselement och vulst och separat tätningspackning. Extra låselement ska användas enligt tillverkarens anvisningar.  Rören ska tåla de dragkrafter och böjkrafter som kan förväntas vid styrd borrning.

Fogning

Varje fog ska efter fogning förses med mekaniskt skydd. Skydd ska bestå av kona av plåt.

Beställaren ska ges möjlighet att närvara vid hemdragning av rör

Avvikelser vid borrning av tryckledning

Borrkorridor i plan och profil projektanpassas. Där ej annat anges gäller följande förutsättningar:

-Ledningen får vid rak borrning ej avvika mer än 0,5 m i plan respektive 0,3 m i profil ifrån projekterat läge.

-Ledningens ändpunkter får ej avvika mer än 0,2 m ifrån projekterade lägen i plan och profil

-Vid borrning med samtidig styrning i plan och profil ska borrkorridor anpassas i samråd med beställaren.

-Ej projekterade hög och lågpunkter på tryckledning ska minimeras.

Vid hinder och eventuell backning och omborrning ska nytt läge väljas i samråd med beställaren.

PBF.2	Tryckt eller borrad ledning av stålrör

PBF.21	Tryckt eller borrad ledning av stålrör av olegerat stål

PBF.212	Tryckt eller borrad ledning av ståltuber av handelskvalitet

PBF.2121	Tryckt eller borrad ledning av icke ytbehandlade ståltuber

Materialkrav

Skyddsrör ska bestå av obehandlade, svetsade ståltuber i standarddimensioner.

Rör för skyddsledning ska bestå av minst stålkvalitet S235 (tidigare ST37) enligt SS-EN 10219-1 eller av minst stålkvalitet P235 och enligt SS-EN 10217-1.

Med standarddimensioner avses för borrning (mått i mm) med minsta godstjocklek t:
DN                     DY             t

400	406,4	8,8

500	508	10,0

600	610	10,0

700	711	11,0

800	813	11,0

1000	1016	12,5

1200	1220	12,5

Undantag till ovan standarddimensioner ska godkännas av beställaren.

Stålkvalitet och godstjocklekar enligt ovan är minimikrav. Bättre stålkvalitet eller tjockare gods ska väljas av entreprenören om så erfordras.

Fogning

Fogning utförs med DIN-skarv med gummipackning, i undantagsfall med stumsvetsskarv. Svep ska svetsas både ut- och invändigt. Där svetsning ska utföras invändigt ska maximal sträcka till utrymningsväg vara sex meter.

Skyddsrör ska utföras i rak sträckning utan vinkelavvikelse. Kapning ska ske i vinkelrätt snitt mot rörets centrumlinje.

Rörändar ska för hopsvetsning vara plana och fasade enligt fabrikantens anvisningar.

Svetsarbete

Svetsar ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1:2004 och Svetskommissionens Rekommendationer för utformning av svetsfogar.

Svetsfog ska uppfylla de krav som anges i SS-EN ISO 5817:2004, kvalitetsklass C, vad gäller formavvikelser.

Svets ska utföras homogen med god förbindning till grundmaterial samt med måttlig råge och vulst. Svetssträngs tjocklek får inte på något ställe understiga grundmaterialets. Större kantförskjutning får inte förekomma.

Tillsatsmedel ska anpassas till grundmaterialet. Vid temperatur under 0°C ska rörändar förvärmas före svetsning till minst 20°C. Basisk elektrod ska förvaras torrt.

Avvikelser vid borrning av skyddsledning för tryckledning

Där ej annat anges gäller följande toleranser

-Ledningens ändpunkter får ej avvika mer än 0,5 m ifrån projekterade lägen i plan och profil.

-Ej projekterade högpunkter på skyddsledning för tryckledning ska minimeras. Där det är möjligt att välja eller justera lutning så att risk för högpunkt på sträcka undviks ska detta göras i samråd med beställaren.

Avvikelser vid borrning av skyddsledning för självfallsledning

Där ej annat anges gäller följande toleranser

-Ledningens ändpunkter får ej avvika mer än 0,5 m ifrån projekterade lägen i plan.

-För självfallsledning godtas ej lokala bakfall. Ändpunkter får ej vara högre uppströms eller lägre nedströms än vad som medges av anslutande ledningars nivåer. I övrigt gäller att ändpunkter ej får avvika mer än 0,2 m ifrån projekterade lägen i profil.

PBF.4	Tryckt eller borrad ledning av betongrör

PBF.42	Tryckt eller borrad ledning av betongrör, avloppsrör

PBF.422	Tryckt eller borrad ledning av betongrör, genomtryckningsrör

Materialkrav

Rören ska vara gummiringsfogade betongrör tillverkade för rörtryckning och ska uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och kompletterande svenska krav enligt SS 227000.

I varje rörfog ska ett mellanlägg av lämpligt material placeras för jämn fördelning av tryckkraften över tryckytorna. Vinkeländring i rörfog får under tryckningen vara högst hälften av den av rörtillverkaren tillåtna. Gummiring och mellanlägg ska vara godkända av rörtillverkaren.

Packningar ska förvaras mörkt.

Spets- och muffända hos genomtryckningsrör ska vara porfria och efterslammade.

Avvikelser vid borrning av skyddsledning för tryckledning

Där ej annat anges gäller följande toleranser

-Ledningens ändpunkter får ej avvika mer än 0,5 m ifrån projekterade lägen i plan

-Ledningens ändpunkter får ej avvika mer än 0,1 m ifrån projekterade lägen i profil

Avvikelser vid borrning av självfallsledning

Där ej annat anges gäller följande toleranser

-Ledningens ändpunkter får ej avvika mer än 0,5 m ifrån projekterade lägen i plan

-Krav på ledningsprofil och lutning gäller enligt Svenskt Vatten P91

-För självfallsledning godtas aldrig lokala bakfall där projekterad lutning ≥ 1 ‰. Ändpunkter får ej vara högre uppströms eller lägre nedströms än vad som medges av anslutande ledningars nivåer. I övrigt gäller att ändpunkter ej får avvika mer än 0,05 m ifrån projekterade lägen i profil.

PBF.5	Tryckt eller borrad ledning av plaströr

PBF.51	Tryckt eller borrad ledning av plaströr, tryckrör

PBF.512	Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, tryckrör

PBF.5121	Tryckt eller borrad ledning av PE rör, standardiserade tryckrör

Om kod PBB.5121 inte används i projektet ska dess krav skrivas in här och ta bort texten ” För material- och utförandekrav, se PBB.5121”

För material- och utförandekrav, se PBB.5121

Dimensionering

Dimensionering av plastledning ska ske enligt Svenskt Vatten P101 med säkerhetsfaktor minst 2 både korttid och långtid.

Med korttidsbelastning avses dimensionering mot elastisk buckling. Den E-modul eller det rörstyvhetsvärde som används är korttidsvärde.

Med dimensionering mot långtidsbelastning avses här dimensionering mot krypbuckling med E-modulvärde valt för en belastningstid av 50 år för självfallsledning eller skyddsledning. För tryckledning får E-modulvärde väljas för kortare belastningstid än 50 år om den längsta tid ledningen ska kunna stå trycklös och tömd på vätska har angivits av beställaren.

Vid styrd borrning ska rören dimensioneras för följande belastningsfall:

-Fri buckling orsakat av utvändigt borrvätsketryck. Detta är en korttidsbelastning som uppstår i intakt borrhål; inga andra belastningar medtages i detta fall. Belastning från borrvätska ska väljas till minst q = γ∙h, där γ är borrslammets densitet (11kN/m³ om ej annat kan visas riktigare) och h är höjdskillnaden mellan mottagningsgropens botten och djupaste punkt på sträckan. Vid användning av särskilt viskös borrvätska eller särskilt lång borrsträcka ska även tryckförluster orsakade av friktion i spalten beaktas för det förväntade borrvätskeflödet.

-Buckling i mark bestående av lös lera med tangentmodul E´t = 200 kN/m2. Beräkning sker för så väl korttidsbelastning inklusive trafik som för långtidsbelastning utan trafik. Tangentmodul för lös lera används alltid då den bentonitfyllda spalten förväntas få en konsistens lik lös lera med tiden oavsett aktuellt jordmaterial, i enlighet med Svenskt Vatten P101.

Om fri buckling av utvändigt borrvätsketryck är dimensionerande så ska ledningen vattenfyllas.

Fogning och kapning

Fogning ska utföras med stumsvetsning.

Utförandekrav

PE-rörets krökningsradie får under installation inte vara mindre än 40 x Dy och får i övrigt inte vara mindre än 120 x Dy.

Beställarens ska ges möjlighet vid hemdragning av rör

Avvikelser vid borrning av tryckledning eller skyddsledning för tryckledning

Där ej annat anges gäller följande toleranser:

-Ledningen får vid rak borrning ej avvika mer än 0,5 m i plan respektive 0,3 m i profil ifrån projekterat läge.

-Ledningens ändpunkter får ej avvika mer än 0,2 m ifrån projekterade lägen i plan och profil

-Vid borrning med samtidig styrning i plan och profil ska borrkorridor anpassas i samråd med beställaren.

-Ej projekterade hög och lågpunkter på tryckledning ska minimeras.

Vid hinder och eventuell backning och omborrning ska nytt läge väljas i samråd med beställaren.

Vid ledning av PE ≥DY315  ska spolpost med ventil monteras i en ende ände. Stick ska vara 45 grader mot den infordrade sträckan

Avvikelser vid borrning av självfallsledning

Där ej annat anges gäller följande toleranser:

-Ledningen får vid rak borrning ej avvika mer än 0,5 m i plan respektive 0,3 m i profil ifrån projekterat läge.

-För självfallsledning godtas ej lokala bakfall. Ändpunkter får ej vara högre uppströms eller lägre nedströms än vad som medges av anslutande ledningars nivåer. I övrigt gäller att ändpunkter ej får avvika mer än 0,1 m ifrån projekterade lägen i profil.

PBG	INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR

Infodring med PE-rör

Vid infodring med PE-rör ska röret förläggas på rullar eller liknande för att röret inte ska skadas vid släpning ovanpå markytan.

Rör ska vara ändförslutet med extrudersvetsad plugg under infodring av rör

Vid infodrade ledningar ska det finnas brandpost i en ände om PE ≥d315.

Rörspräckning

Vid rörspräckning ska korsande över- och/eller underliggande ledningar framschaktas om påverkan från spräckningen riskerar att skada intilliggande ledningar:

Entreprenör ansvarar för avstånd mellan längsgående och korsande ledning för att ingen skada ska uppkomma.

Spräckhuvud ska utformas efter befintlig rörtyp och så att repor inte överskrider acceptkriterier i PBB.5121

spräckutrustning och metod ska vara kostruerad för eventella reparation

Korsande tryckledningar ska göra trycklösa vid spräckning.

Råder osäkerhet om ledningslägena på korsande och långsgående ledningar och kablar ska beställarens kontrollant kontaktas för eventuell provschaktning.

Längsgående över- och/eller underliggande ledning behandlas på samma sätt som korsande ledning.

PBG.5	Infodringsledning av plaströr

PBG.51	Infodringsledning av plaströr, tryckrör

PBG.512	Infodringsledning av PE-rör, tryckrör

PBG.5121	Infodringsledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

Om kod PBB.5121 inte används i projektet ska dess krav skrivas in här och ta bort texten ” Se PBB.5121 avseende kvalitets- och utförandekrav”

Se PBB.5121 avseende kvalitets- och utförandekrav.

Vid spräckning och infodring accepteras sadelgren istället för t-rör.

PC	ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCB	ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M

Samtliga anslutningar till i drift varande vattenledning utförs av kretslopp och vatten alternativt av entreprenören efter kretslopp och vattens godkännande.

Fogar mellan provade sektioner ska kontrolleras av kretslopp och vatten okulärt efter sammanfogning genom provning med arbetstryck under minst en timme. Synligt läckage får inte förekomma.

Anslutning på befintlig tryckanborrningsledning ska föranledas av provtapp av beställaren.

PCB.1	Anslutningar av va-ledningar

PCB.11	Axiell anslutning av va-ledningar

PCB.111	Axiell anslutning av tryckledning

Vid anslutning av ny vatten- och tryckavloppsledning ≤ DN 400 mot befintlig, segjärn mot segjärn eller segjärn mot PE, ska anslutning utföras med axiellt förankrad koppling PN16.

Vid ledning > DN 400 utförs anslutning med oförankrad koppling. Anslutningspunkten förankras med boja och dragstag alternativt spontning.

För ytterligare krav på fogning, se PBB.

PCB.112	Axiell anslutning av självfallsledning

Mekaniska kopplingar ska i största möjliga mån undvikas.

Som koppling mellan betongrör, lerrör, järnrör och olika typer av plaströr ska användas övergångskoppling av EPDM-gummi med syrafasta rostfria spännband.

För anslutning av flexibla foder ska anslutning utföras med kortrör samt gummikoppling. Kortbit ska anslutas i närmsta muff där befinligt rör kapas.

PCB.12	Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar

PCB.121	Anslutning med anborrning, T-rör e d av tryckledning

Anslutning av serviser ska ske på sidan vid huvudledning av PE. Vid nyläggning ska t-rör användas. Anborrningsbygel får endast användas vid inkoppling på befintligt nät

Servisledning

Servisledning ansluts till distributionsledning i princip enligt TK standardritning 5101.

Servisledning som ej omedelbart ansluts till installation, förses med permanent pluggad koppling i förbindelsepunkten.

Anslutning av servisledning på befintlig tryckledning av PE ska utföras med tryckanborrningsbygel.

Anborrning av servisledning på segjärnsledning med utvändig cementbruksisolering ska utföras med anborrnings EWE eller likvärdig med invändig stödhylsa

Anborrningsbyglar på trycksatt plastledning

Vid anborrning för anslutning av ledning ≥ DN 100 används anborrningsbygel av typ reparationsmuff med ett flänsat avstick, borrat och klassat för PN 10, med sidostöd, självbärande konstruktion eller sadelgren

Anborrningsbyglar på segjärnsledning

Vid anborrning för anslutning av ledning ≥ DN 100 används anborrningsbygel av typ reparationsmuff med ett flänsat avstick, borrat och klassat för PN 10. Anborrningsbygeln ska vara av segjärn. Anborrning på huvudledning med <DN400 ska ha ”våffelmönstrad” insida av anborrningsbygeln.

PCB.122	Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning

Servisledning ska anslutas med centrum-centrum på huvudledning.

Anslutning till ny huvudledning ≤ DN 400: Utföres med grenrör.

Anslutning till befintlig huvudledning ≤ DN 450: Utföres med sadelgren, av EPDM, med rostfria syrafasta band, rostskyddsklass 2343.

Anslutning till huvudledning ≥ DN 500: Utförs med kortrör eller krokrör som ansluts genom betonghålsborrning och gummipackning Forsheda 910 eller likvärdigt.

Inloppsöppningen putsas till och kanterna rundas av.

Grenrör, som utförs för framtida servisledning, liksom servisledning, som inte omedelbart ansluts till installation, förses med permanent tätande propp.

PCB.123	Anslutning med uppfräsning, anslutningsfoder e d av självfallsledning inifrån ledning

Anslutning med uppfräsning, uppborrning e d

Anslutning av servisledning till renoverad huvudledning ska utföras genom uppfräsning eller uppborrning inifrån samlingsledning.

Befintlig anslutning får inte skadas vid servisöppning. Felfräsning som skadat befintligt eller nytt ledningsmaterial lagas genom punktreparation.

Anslutningskanten ska slipas jämn, följa anslutningsröret runt hela öppningen. Inga vassa kanter, trådar eller o d får vara kvar i öppningen.

Inuti servisledningen får inga polyesterrester lämnas kvar.

Anslutning med anslutningsfoder e d

Anslutning med anslutningsfoder inifrån renoverad ledning

Anslutning av servisledning till renoverad huvudledning ska efter uppfräsning eller uppborrning utföras med foder typ hattprofil eller liknande anpassad till det aktuella fodret. Överlappning enl. SS-EN ISO 11296-4:2011.

PCB.13	Anslutning av va-ledning till brunn, kammare e d

PCB.131	Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d

Stuprörsanslutning i nedstigningsbrunn utförs i PE/PP med T-rör alternativt 88 º språng med borrat hål, diameter 2" i topp, och stuprör. Fästen och svep ska vara i rostfritt. Se TK standardritning 5703.

PCC	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING

PCC.1	Förankring på rörledning

PCC.11	Förankring med bojor på tryckrörsledning

På friliggande ledning ska sista skarv vara förankrad med boja.

PCC.2	Fästdon, fixeringar, styrningar m m för rörledning

PCC.25	Monteringsboxar för rörledning

Monteringsboxar ska monteras vid ventiler på samtliga stålledningar.

Monteringsboxar ska vara typ PZ i stål alternativt i segjärn GGG 400 för trycklass PN 10. In- och utvändigt epoxybelagda, min tjocklek 250 μ.

Flänspackning ska utföras enligt PBB. Invändig packning ska vara av EPDM-gummi.

Varmförzinkade pinnbultar, muttrar och brickor ska användas, elförzinkning accepteras inte.

Flänsar ska vara borrade enligt DIN 2362, PN 10. Standard bygglängd ska vara F4, justermån ± 25 mm.

PCC.3	Genomföring för rörledning

Avser genomföring till befintlig brunn, kammare och dylikt. Utförs med Forshedapackning, Link-Sealpackning eller likvärdigt.

PCC.7	Anordning för lokalisering och markering av markförlagd rörledning

PCC.72	Anordning för markering av markförlagd rörledning

PCC.721	Anordning för markering med plastband

Vid förläggning av tryckavloppsledning ska ledningen förses med rött märkband med text AST. Märkbandet läggs ovan alternativt viras runt ledningen på hela sin sträckning.

Märkband tillhandahålls av kretslopp och vatten

PCD	KORROSIONSSKYDDSBEHANDLING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Fabriksanbringat korrosionsskydd som anbringas på rör ska vara av typ som anges under kod och rubrik för respektive rörmaterial. Kapitel PCD anger krav för korrosionsskyddsbehandlingar som anbringas på arbetsplatsen.

PCD.2	Korrosionsskyddsbehandling av rörfogar m m på markförlagd rörledning

PCD.21	Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd

På segjärnsrör skyddas fog vid kapat rör med gummimanschett enligt leverantörens anvisningar eller med polyetenbaserad tejp, termisk krympmuff alternativt lindas med fettbinda.

Fog ska då isoleras utvändigt genom lindning med fettbinda av minst 100 mm bredd. Bindan ska lindas runt röret med 50 % överlappning och med början och slut 100 mm in på rörets skyddstäckning.

PCD.212	Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd med krympslang, krympfilm eller tejp

För stålrör skyddas svetsfog med termisk krympmuff som uppfyller fordringarna i DIN 30672.

Svetsfog bestryks med primer Mittels Mäder Lacke Inertol BS 10, eller likvärdigt. Ojämnhet fylls med vulkduk Nitto GO 57 eller likvärdigt. Termisk krympmuff Permateks WPC-C30-24 eller likvärdigt appliceras.

Materialet ska klara en töjning på min 50 %. Elektrisk genomslagskraft ska vara 20 kV.

Flänsförband skyddas med primer Mittels Mäder Lacke Inertol BS 10 eller likvärdigt. Utstickande del av bult skyddas med vulkduk Nitto GO 57 eller likvärdigt. Termisk krympmuff Permateks TISW-F eller likvärdigt appliceras. Elektrisk genomslagskraft ska vara 20 kV.

Monteringsboxar ska skyddas enligt ovan som flänsförband. Övrig del av gängstång stryks med aluminiumpasta.

Fabrikantens anvisningar ska följas för hela skyddsbehandlingen.

Bultförband skyddas med korrosionsskyddsduk Nitto 57 GO eller likvärdigt. Slutligen lindas en separat PVC-tape, Nitto 51 eller likvärdigt som ska ha en tjocklek av 0,35 mm och en töjning på min 180 % över korrosionsskyddsduken. Alternativt stryks med eller doppas i asfaltlösning före montering. Den färdiga fogen stryks flödigt med asfaltlösning eller likvärdigt och lindas sedan med fettbinda.

PCD.22	Korrosionsskyddsbehandling av fogar, invändigt skydd

PCD.222	Korrosionsskyddsbehandling av fogar, invändigt skydd med cementbruk

Promt (CNP PM NF) snabbhärdande naturcement får användas.

PCD.23	Korrosionsskyddsbehandling av påsvetsade rördetaljer

För påsvetsade rördetaljer gäller att glödskal, flagnad beläggning och smuts tas bort.

Oskyddad del bestryks med primer Mittels Mäder Lacke Inertol BS 10 eller likvärdigt. Ojämnhet fylls med vulkduk Nitto GO 57 eller likvärdigt. Rördel lindas med PVC-tape, Nitto 51 med en tjocklek om 0,35 mm och med töjning på minimum 180 %, eller likvärdigt. Lindning utförs med 50 % överlappning och in 100 mm på rörets skyddstäckning. Elektrisk genomslagskraft ska vara 20 kV.

Fabrikantens anvisningar ska följas för hela skyddsbehandlingen.

PCD.3	Reparation av utvändigt korrosionsskydd på rörledning

Komplettering av korrosionsskydd av fog m m samt lagning av korrosionsskydd ska utföras så att skyddet blir likvärdigt med ledningens korrosionsskydd i övrigt.

Skador på korrosionsskydd ska lagas innan material tas ned i ledningsgrav eller monteras. Uppkomna skador vid läggning och montering ska lagas innan kringfyllning och dylikt utförs.

PCD.4	Reparation av korrosionsskydd för armatur och tillbehör

Armatur och övrigt material som är korrosionsskyddat vid monteringen, avsynas beträffande skyddet innan kringfyllning och dylikt utförs.

Lagning av korrosionsskydd ska utföras så att skyddet blir likvärdigt med armaturens korrosionsskydd i övrigt.

Om anborrningsbygel inte är av rostfritt material ska bygel och mutter rengöras och strykas med asfaltlösning efter montering.

PCD.5	Reparation av invändigt korrosionsskydd på rörledning

PCD.52	Reparation av invändigt korrosionsskydd med cementbruk

Promt (CNP PM NF) snabbhärdande naturcement får användas.

PCE	INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCE.1	Inre inspektion av ledning

PCE.12	Inre inspektion av självfallsledning

Kretslopp och vatten utför och bekostar TV-inspektion. Entreprenören ansvarar för tidssamordning. Avrop för TV-inspektion ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad inspektionsdag.

PCF	RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCF.1	Rengöring av tryckledning

PCF.11	Rengöring av va-ledning o d

PCF.111	Rengöring av vattenledning

Ledning av plast ska före konditionering och täthetsprovning rengöras med dubbla skumgummikuddar.

PCF.1111	Spolning och desinfektion av vattenledning

Spolning och desinfektion av ledning utförs av kretslopp och vatten och i allmänhet i samband med täthetsprovning. Spolning och desinfektion, med efterföljande vattenprovtagning, utförs en gång per ledningssträcka. Vid icke godkänt resultat vid vattenprovtagning vid första provtagningen svarar entreprenören för samtliga kostnader och åtgärder som krävs för att åstadkomma ett godkänt vattenprov, inklusive beställarens kostnader.

Ledning ska av entreprenören förses med in- och utmatningsanslutning enligt TK standardritning 5501.

PCF.2	Rengöring av självfallsledning

PCF.21	Rengöring av va-ledning e d

PCF.212	Rengöring av avloppsledning

PCF.2121	Rengöring av avloppsledning genom spolning

Avloppsledning ska innan renovering och överlämnande vara rengjord.

PCF.2122	Mekanisk rengöring av avloppsledning

Rengöring ska ske till fast och jämnt underlag.

Ledning ska rengöras med metod anpassad till dess funktion med avseende på korrosion, invändig beläggning, rötter och sedimentering.

PD	BRUNNAR O D I MARK

Betäckning till brunn

Betäckning ska vara körbar med slitsad packning som är fastvulkad på betäckningen. Betäckning ska vara flytande eller teleskopisk.

Vid placering i hårt trafikerad gata/väg ska lock vara mekaniskt låsbart.

Vid sättning av betäckning ska betäckningens justeringsmån vara tagen i anspråk med hälften av maximal justermån 
Betäckning i grusväg ska inte vara övertäckt.

På brunnar i spillvattennätet ska lock vara med gummipackning runt om så att vatten förhindras att tränga ned i brunnar.

För samtliga betäckningar gäller följande:

-Betäckningar ska uppfylla belastningsklasser enligt europeisk standard, tillika svensk standard SS-EN 124 och belastningen D400 (400 kN) där inte annat anges.

-Betäckningar ska vara gjutet i segjärn i kvalitet ISO 1083 (undantag tunga lock typ renoveringslock).

-Betäckningar ska utöver belastningsklass även vara klassificerat efter beräknat trafikslitage.

-Beläggningscykel (trafikintensiva gator, industriområden etc.)	15-20 år

-Beläggningscykel (mindre gator, gcv etc.)			35-40 år

-	Betäckningsram ska ha raka kanter mot beläggningen (inte fasade).

-	 Betäckningar ska tåla såväl värme som kyla (upptiningsmöjlighet) och även vara slagtåliga. Ventil- och brandpostlock ska vara fasade i underkant för att underlätta brytning i lockets urtag.

-	Anläggningsytor på lock och överdel ram ska vara plansvarvade.

-	Betäckningar ska vara maskinbearbetade i gjutning och eventuellt gjutskägg ska vara bortslipat för maximal jämnhet.

-	Lock ska med bibehållen funktion kunna lyftas ur och i ramen under hela betäckningens levnadscykel.

-	Ram får ej vara slitsad i halsen (kjolen)

-	Packningar på gatugods ska alltid sluta tätt mot anslutande plan mellan lock och ram (inget glapp).

-	Samtliga betäckningar ska vara målade för korrosionsskydd med en vattenbaserad miljövänlig färg fri från hälsofarliga ingredienser.

- Lock ska vara neutralt och inte ha logga från leverantör.

PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING

PDB.1	Nedstigningsbrunn på avloppsledning

Vid ledningsdimensioner ≤  DN 400 får brunnar placeras excentriskt.

Den totala höjden av mellanlägg får inte överstiga 200 mm.

PDB.11	Nedstigningsbrunn av betong

PDB.111	Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande

Brunnar ska vara verfieriade till nivå 3. Brunnsöverdel ska vara körbar. Stalphöjd i brunn bör vara 2 cm.

PDB.113	Nedstigningsbrunn av betong med inbyggd stalpledning

Utförs enligt TK standardritning 5703.

PDB.114	Nedstigningsbrunn av betong för rörtryckning

Förtillverkad brunn för rörtryckning

Brunnsöverdel ska vara körbar.

Ledning ska anslutas med hjälp av ursparning eller anborrning. Ursparningar för röranslutningar utförs vid fabriksgjutning.

Tätningsbleck eller fogband i gjutform monteras i formen innan gjutning påbörjas.

Svetsplattor eller annat ingjutningsgods monteras och förankras väl i formen innan gjutning påbörjas.

Vid igengjutning av ursparing för rör och dylikt i vattentät betongkonstruktion anordnas formen så att övertryck kan erhållas på gjutstället.

Vid gjutning skyddas anslutande rör, ventiler och dylikt genom övertäckning. Invändiga bottenytor stålglättas och anordnas med fall mot rännor, länsgrop eller dylikt.

Vid igengjutning av ursparing för rör och dylikt i vattentät betongkonstruktion anordnas formen så att övertryck kan erhållas på gjutstället.

Vid gjutning skyddas anslutande rör, ventiler och dylikt genom övertäckning. Invändiga bottenytor stålglättas och anordnas med fall mot rännor, länsgrop eller dylikt.

Brunn för tryckledning ska förses med isolering av expanderad polystyrencellplast enligt SS-EN 826 där ej annat anges.

PDB.12	Nedstigningsbrunn av plast

Ska vara av typ Tegra från Wavin, eller likvärdig, med avvinklingsbara anslutningar.

PDB.2	Tillsynsbrunn på avloppsledning

PDB.21	Tillsynsbrunn av betong

Ska vara av typ Kanmax PG tillsynsbrunn DN 400 mm, från S:t Eriks eller likvärdig.

PDB.22	Tillsynsbrunn av plast

Ska vara av PP, DN 400 mm, från Uponor eller likvärdig.

Om tillsynsbrunn DN 600 mm används ska den vara av typ Tegra från Wavin, eller likvärdig, med avvinklingsbara anslutningar.

PDB.5	Dagvattenbrunn på avloppsledning

PDB.51	Dagvattenbrunn av betong

Rännstensbrunnar utförs enligt TK:s standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning 5550

Dikesbrunnar utförs enligt TK:standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550

PDB.511	Dagvattenbrunn av betong, med vattenlås och sandfång

Används när brunn ska kopplas på VA verkets ledningsstam.

Rännstensbrunnar

Rännstensbrunnar utförs enligt TK:s standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550. Betäckning ska vara utförd enligt SS 825610 och klassindelning enligt SS82 56 11.

Dikesbrunnar

Dikesbrunnar utförs enligt TK:standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550. Betäckning ska vara utförd enligt SS 825610 och klassindelning enligt SS82 56 11.

PDB.512	Dagvattenbrun av betong utan vattenlås, med sandfång

Rännstensbrunnar utförs enligt TK:s standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550

Dikesbrunnar utförs enligt TK:standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550

PDC	BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING M M, TÖMNINGSLEDNING E D

PDC.1	Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va-ledning m m, tömningsledning e d

PDC.11	Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning för va-ledning m m, tömningsledning e d

PDC.112	Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning

Utförs enligt TK standardritning 5702

PDC.113	Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning

PDC.1132	Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning i brunn vid sidan av ledning

Utförs enligt TK standardritning 5502.

PDE	BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR ELKABEL

Avser vägsignal

Ange diameter på kabelbrunn.

Detektorbrunn ska ha en diameter på ca 350 mm och ha körbart lock.

Detektor- och kabelbrunn ska placeras på en bädd av makadam och vara dränerad så att vatten inte samlas i brunnen. Kabelskyddsrör ska avslutas inne i brunnen. Kabelskarv ska placeras i brunnen.

PDH	TILLBEHÖR TILL BRUNNAR

Ange vilka betäckningar som tillhandahålls av Kretslopp och vatten samt var dessa finns att hämta. Se TH kap 3N.

Utbyte defekta betäckningar

Fast betäckning

Ange brunnstyp, dimension

Teleskopbetäckning

Ange brunnstyp, dimension

Ange serviskapsel typ

Justering av befintlig brunn och betäckningar

Ange brunnstyp, betäckning samt dimension

Ange serviskapsel typ

Avser både höjning och sänkning. Ange det som är aktuellt.

Byte av befintliga betäckningar

Ange brunnstyp, betäckning samt dimension

Ange serviskapsel typ

För betäckning som tas bort – ange mängd under rivning

PE	ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Ventiler ska vara utförda för medurs stängning.

Utförande av betäckning, se TK standardritning 5101 och 5501.

För samtliga betäckningar gäller följande:

-Betäckningar ska uppfylla belastningsklasser enligt europeisk standard, tillika svensk standard SS-EN 124 och belastningen D400 (400 kN) där inte annat anges.

-Betäckningar ska vara gjutet i segjärn i kvalitet ISO 1083 (undantag tunga lock typ renoveringslock).

-Betäckningar ska utöver belastningsklass även vara klassificerat efter beräknat trafikslitage.

-Beläggningscykel (trafikintensiva gator, industriområden etc.)	15-20 år

-Beläggningscykel (mindre gator, gcv etc.)				35-40 år

-	Betäckningsram ska ha raka kanter mot beläggningen (inte fasade).

-	 Betäckningar ska tåla såväl värme som kyla (upptiningsmöjlighet) och även vara slagtåliga. Ventil- och brandpostlock ska vara fasade i underkant för att underlätta brytning i lockets urtag.

-	Anläggningsytor på lock och överdel ram ska vara plansvarvade.

-	Betäckningar ska vara maskinbearbetade i gjutning och eventuellt gjutskägg ska vara bortslipat för maximal jämnhet.

-	Lock ska med bibehållen funktion kunna lyftas ur och i ramen under hela betäckningens levnadscykel.

-	Ram får ej vara slitsad i halsen (kjolen)

-	Packningar på gatugods ska alltid sluta tätt mot anslutande plan mellan lock och ram (inget glapp).

-	Samtliga betäckningar ska vara målade för korrosionsskydd med en vattenbaserad miljövänlig färg fri från hälsofarliga ingredienser.

PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK

Vid brandpost, luftare och dylikt på huvudledning  ≥ DN 250 mm ska avstängningsventil monteras mellan huvudledning och armatur.

Om kretslopp och vatten tillhandahåller material så kan krav på material utgå.

Betäckningar

Se krav under PD.

Om kod PD inte används i projektet ska dess krav skrivas in här och ta bort texten ” Se krav under PD”

PEB.1	Avstängningsanordning på tryckrörsledning

PEB.11	Avstängningsanordning på va-ledning

PEB.111	Avstängningsanordning på vattenledning

PEB.1111	Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning

Generellt

Avstängningsanordning ska utföras med ventil och tillhörande teleskopgarnityr samt betäckning enligt TK standardritning 5101 och 5501.

Ventil ska vara märkt med tillverkarens firmabeteckning, anslutningsnummer och högsta arbetstryck.

Anslutning av ventil till rörledning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ventil justeras så att spindel löper lätt.

Teleskopiska garnityr med tvådelat ytterrör av PE och tvådelad spindelstång av rostfritt stål. Spindeltopp och spindelhylsa ska vara av brons.

Ventilbetäckning ska vara flytande med rund ram eller fyrkantsram. Fäste som passar för garnityr och fasad kant på ramen. Lock ska vara märkt med AV, betäckning ska vara klassad för körbana.

Innan slitlager utförs ska teleskopet – från sitt bottenläge – vara utdraget hälften av maximal justermån

Ventil på huvudledning

Avstängningsventiler ska vara av segjärn, GGG400/450/500 enligt SS-EN 1563, tillverkad enligt SS-EN 1074 PN16, DN 100 - 350, mjuktätande med fritt rakt genomlopp. Med Tyton/VRS-muff/spik, flänsad med bygglängd enligt DIN EN-558-4, borrning PN 10, PE-ändar, system 2000 enligt SS-EN12842 eller likvärdigt

Ska vara av lägst tryckklass PN 16, in- och utvändigt epoxibelagda, pulverbäddmålade, enligt GSK, DIN 30677-T2 och min 250 ųm. Epoxi ska vara av livsmedelgodkänd kvalité. Kägla av segjärn, helt gummibelagd med fastvulkat EPDM-gummi. Käglan ska vara försedd med kägelstyrning av plast. Bultar ska vara försänkta och förseglade med tätningsmassa. Bultarna ska passera igenom bröstpackningen. Packningar och tätningar ska vara av EPDM-kvalité.

Kägelmutter ska vara av avzinkningshärdig mässing.

Spindelgarnityr och övriga ingående delar mellan skott och spindelstång ska klara nedan angivet vridmoment vid både öppnande och stängning av ventil och vara av metall. Ganityr ska klara av minst 1,25X vridmoment som krävs för öppning och stängning. Garnityrs maximala vridmoment får ej överstiga ventilens maximala vridmoment.

Ventil ska klara av vridmoment enligt nedan:

dim 100: 200 Nm

dim 150: 300 Nm

dim 200: 400 Nm

dim 250: 500 Nm

dim 300: 600 Nm

dim 400: 800 Nm

Vridmoment vid öppning/stängning vid ensidigt tryck vid ca 100 mvp:

-DN 100:    80 Nm

-DN 150:    80 Nm

-DN 200:    120 Nm

-DN 250:    180 Nm

-DN 300:    200 Nm

-DN 400:    300 Nm

Servisventil

Servisventiler ska vara av POM, tryckklass PN 16. Rostfri spindel med dubbla o-ringstätningar vid spindel. Kägla med påvulkaniserat  EPDM-gummi. Ventilhuset ska ha fritt, slätt genomlopp. Kopplingsalternativ ska vara PE-svetsändar, insticksmodell, in och utvändig gänga eller tryckskruv

PE-ändar ska vara av PE 80 SDR 11. Packningar av EPDM. Ventilbröstet ska vara anpassad för anslutning av garnityr.

Teleskopsgarnityr och betäckning enligt ovan.

Vid anslutning till huvudledning ska servisventil kunna bytas i framtiden utan att ny anslutning utförs på huvudledning

PEB.1113	Avstängningsanordning med vridspjällsventil på vattenledning

Vridspjällsventil ska användas vid DN≥400 mm

Vridspjällsventilen ska vara dubbelexcentrisk lagrad. Ventilen ska vara avsedd för markförläggning vid markdjup ned till 4 meter. Vridspjällsventilen ska vara tillverkad och kontrollerad enligt SS-EN 593 PN10. Vridspjällsventilens hus, spjällsskiva samt växelhus ska vara tillverkade i segjärn typ GGG400 enligt EN-JS 1030.

Korrosionsskydd ska vridspjällsventil samt växelhus ska ha en tjocklek på minst 250 um utfört enligt DIN 30677-2. Korrosionsskyddet ska vara kontrollerat enligt GSK 662. Alla ytor (ej rostfria) som kommer i kontakt med dricksvatten ska vara försedda med epoxy. Vid doppning, montage i fabrik samt transport får ej ventilen skadas genom felaktig lyftning. Ventil ska helt tät i båda flödesriktningarna. Ventil ska klara av ett tryck på 13 bar under två timmar utan att läckage uppstår. Bygglängd ska vara enligt SS-EN 558:2008 tabell 2 serie 14. (dokumentationskrav)Borrning ska vara PN10 enligt SS-EN 1092-2:1997.Ventil ska kunna stå upprätt på plant underlag. Samtliga fästelement (skruv, bult, mutter och bricka) ska vara i rostfritt minst EN 1.4301 enligt SS-EN 3506-1 samt 3506-2. Ventilhuset ska vara försett med i masscentrum placerad lyftögla/or. Fett/smörjmedel som används ska minst ha en livslängd på 50 år. Ventilen ska vara certifierad enligt DVGW W 270.

Ventilens korrosionsskydd ska klara av accelererat korrosionstest i 2 % saltlösning, 40 graders vattentemperatur samt syretillförsel i 6000 h utan att få blåsbildning eller rost. Ventilen ska bestå av delar som är korrosionsneutrala.

Ventilhus, spjällskiva samt spjällskivaaxel. Spjällskivan ska klara av ett högre moment än växelhus.Sätet ska vara av stål minst enligt EN 1.4301/1.4021/1.4016. Spjällskivaaxel ska vara rostfritt stål, minst EN 1.4301/1.4021/1.4016, med minst dubbla o-ringar som tätning mellan spjällskiveaxeln mot växelhusTätning mellan spjällskiva och ventilhus ska vara i EPDM-gummi.Packning på spjällskivan ska vara infäst så att den kan bytas. Hållarring för profilpackning ska vara demonterbar så att profilpackning kan bytas i schakten. Spjällskiveaxeln ska vara konstruerad så att förflyttning i axelns riktning förhindras.Det ska vara dubbla o-ringstätning vid alla genomföring mot växelhus samt ändlock. Lager mellan ventilhus och spjällskiveaxeln ska vara i korrosionsneutralt material.

Växelhus ska ha samma korrosionsskydd som angivet under allmänt.Växelhus ska vara försett med kapslad visare som anger om ventilen är öppen eller stängd. Växelhus ska vara klassat enligt IP68 enligt IEC 60529. Växelhus ska skyddas mot att smuts och vätska kommer in via spindel med avstyrkarring samt packning.Spindel och garnityr ska minst vara av minst EN 1.4301/1.4021/1.4016. Teleskopsgarnityr ska täcka intervallet 0,5-3,5 meter. Spindelförlängarens skyddsrör ska vara tätslutande mot toppdel. Garnityr ska gå till brått innan växelhus, dock minst dubbla momentet för manövrering vid 10 bars tryck.

Varvantal från helt öppen till helt stängd ventil ska vara minst 9,75 varv och får inte överstiga nedanstående:

DN 600: max 30 varv

DN 800: max 60 varv

DN 900: max 150 varv

Vridmoment vid öppning och stängning ska vara ca 70-150 Nm.

Växelhuset ska kunna förses med don om så anges vid beställning. Ventilhus ska vara märkt med tillverkarens firmabeteckning med nominell storlek (DN), varvantal och högsta arbetstryck. Provningsprotokoll överlämnas till beställaren.

Ventil ska vid markförläggning placeras på platta.

Ventil placerac horisontellt.

Spindelstång ska vara av teleskopisk. Teleskopsbetäckning ska vara 300 mm, lock ska vara märkt med TV.

PEB.112	Avstängningsanordning på tryckspillvattenledning

PEB.1121	Avstängningsanordning med kilslidsventil på tryckspillvattenledning

För krav se PEB.1111

Tryckavloppsservisspindel till avstängningsventil ska förses med vit plastkrage som trycks över spindeltappen. Plastkrage tillhandahålls av kretslopp och vatten.

PEB.3	Spolpost i mark

PEB.31	Spolpost på vattenledning

Där anslutande ledning understiger DN 90 utförs brandpost enligt PEB.41 som spolpost.

PEB.4	Brandpost i mark

PEB.41	Brandpost med kort trumma

Vid om- och nyanläggning av vattenledning i  PE sätts rostfri brandpost.

Vid om- och nyanläggning av vattenledning i metall sätts brandpost av segjärn.

Utförande enligt TK standardritning 5701

Ledning till brandpost ska vara DN100 eller DY110 på PE och ska alltid anslutas till T-rör.

Brandpost ska alltid förses med avtappningsledning ansluten till dagvattenledning eller motsvarande, enligt TK standardritning 5503. Ledningen ska avleda dränvatten och spolvatten från brandpostens dränering/läns samt kringfyllning.

Vid avtappningsledningen ska dränslang i kringfyllning samt tät rör resterande längd till trumma.

Brandpost:

-ska vara tillverkad enligt SS-En 14339 och vara av tryckklass PN16, DN100

-ska ha fotknärör som kan anslutas till DN 100 Tn, alternativt PE d110, SDR 11, eller fläns PN 10 utan tillkommande mekanisk koppling.

-ska ha fotknärör med axiell förankring/PE-ända för PN16.

-ska klara tappkrav om minst 20 l/s vid 5 m förlust/tryckfall över brandpost.

-av segjärn och detaljer därav ska vara blästrade och doppade i epoxi med min 250 µm enligt DIN 30677-T2 och eller emalj i två skikt enligt DEV markklass 3 DIN 3475, alternativt rostfritt av SS 2343.

-ska vara tillverkad av material som är godkända att användas tillsammans med livsmedel.

-ska vid postens utlopp vara försedd med bajonettkoppling, typ B

-ska vid postens utlopp vid bajonettkopplingen vara försedd med tättslutande lock.

-ska ha spindeltapp/nyckelhylsa utformad som en kvadratisk kon vars överdel ska vara 21x21 mm och underdel 25 mm. Konens höjd ska vara 55 mm, (± 2 mm). Spindeltapp och packbox ska vara konstruerad så att material ej kan komma emellan packbox och spindeltapp

-ska ha tätning av typ plansätestätning. Med plansätestätning avses motstående parallella ytor mot vilket tätskiktets kompression ökar relativt brandpostens stängningsgrad. Packning ska vara av beständigt mjuktätande gummi eller likvärdig plast.

-ska vara märkt, provtryckt och täthetskontrollerad. I bifogat protokoll anges identitet, tillverkningdag och provningstryck.

-ska stängas medurs.

-ska börja släppa igenom flöde innan dränering/läns stängs.

-ska vara fullt öppen efter 5 - 10 varv.

-ska vara utrustad med automatisk dränering/läns som fungerar då brandposten är stängd.

-ska ha dränering/läns som ska vara stängd efter maximalt två varv vid öppning av brandposten.

-ska i stängt läge dräneras automatiskt med självfall på mindre än 15 minuter.

-ska kunna tinas med ångspjut om den är frusen.

-ska kunna renoveras/packas om från ytan genom betäckningen.

-ska kunna förlängas från ytan genom betäckningen. Spindelförlängning ska vara förbunden med förhöjningen som styrning.

-med olika ädla metaller som kan påverka varandra i konstruktionen ska vara uformad så att dessa är isolerade från varandra.

PEB.7	Bakåtströmningshindrande anordning

PEB.71	Bakåtströmningshindrande anordning på tryckrörsledning

Vid utläggning av tryckavloppssystem, det vill säga utläggning av tryckavloppsledning och vattenledning, ska både tryckavloppsservisledningen och vattenservisledningen förses med backventil.

På både tryckavloppservisledningen och vattenservisledningen sätts backventilen direkt på servisventilen. På vattenservis ska vatten endast kunna gå till brukare och tryckavlopp ska tryckavlopp endast kunna gå in på huvudledning

För vattenservisen ska backventilen stoppa bakåtströmning till huvudledningen. För tryckspillvattenservisen ska backventilen stoppa bakåtströmning till servisledningen.

Montering av backventil på både tryckspill och vatten utförs av den som kopplar in ledning på huvudledning.

För fastighet som pumpar avloppsvatten till självfallsystem ska backventil sättas på vattenservisen samt släppbrunn sättas på tomtmark.

PEC	ANORDNINGAR I UTRYMME ELLER OVAN MARK FÖR AVSTÄNGNING M M

PEC.3	Avtappningsanordning på rörledning

PEC.32	Avtappningsanordning på vattenledning

Utförs enligt TK standardritning 5702

PEC.4	Luftningsanordning på tryckrörsledning

PEC.41	Luftningsanordning på va-ledning

PEC.411	Luftningsanordning på vattenledning

Luftningsanordning utförs på ledningar i dimension DN 500 och större. Luftningsanordning ska vara dubbelverkande med säkerhetssnorkel med dubbla flotörventiler så återsugning av vatten ej kan ske.

Brunn för luftare ska vara isolerad samt med dränering.

Utförs enligt TK standardritning 5502.

PG	RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR M M I ANLÄGGNING

PGB	RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR

PGB.4	Renovering av rörledning med flexibelt foder

PGB.42	Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning

Dimensionering

För dimensionering av flexibelt foder gäller följande minimikrav för mark, trafiklast, grundvatten och framtida rotinträgning:

- 	belastningsfall: B enligt Svenskt Vattens publikation P101, plus eventuell trafiklast enligt typlast 1 enligt Svenskt Vattens publikation P92, figur 4.2.

-	styvhetsklass: minst SN 2

-	säkerhetsfaktor för bucklingstryck DN ≤600 mm: 2;

- 	Säkerhetsfaktor för bucklingstryck DN>600 mm: 1,25

-	kringfyllnadsmaterial: lös lera (Et=200 kN/m2)

Rörstyvheten definieras som: S=Ex(e/D)3/12

där

S=rörets långtidsstyvhet (kN/m2)

E=långtids (50 år) samt korttids E-modul (5%-fraktil värdet) enligt SS-EN761  (långtid) samt SS-EN 1228 (korttid)

D=rörets medeldiameter (m)

e= rörets väggtjocklek (m)

-	godstjocklek: minimum 4 mm

-	ovala och deformerade ledningar ska dimensioneras med en reduktionsfaktor, samt även reduktionsfaktor för spaltbredden efter härdning enligt tabell B15:2 i P 101.

För dimensionering av flexibelt foder gäller följande minimikrav för inläckage och framtida rotinträning

-	Fodret ska vara dimensionerat enligt belastningsfall A (grundvattentryck) P101.

-	Grundvattentnivån ska beräknas vara vid marknivå

-	Lägsta styvhetsklass ska vara SN1

-	Bucklingstrycket ska reduceras med en säkerhetsfaktor två

- 	godstjocklek: minimum 4 mm

ovala och deformerade ledningar ska dimensioneras med en reduktionsfaktor, samt även reduktionsfaktor för spaltbredden efter härdning  enligt tabell B15:2 i P 101

Rördimensioner enligt ritningar är preliminära. Kontroll av befintlig lednings dimension, dimensions- och riktningsförändringar samt längd ska utföras före materialbeställning. Hänsyn ska tas till huruvida ledning är anfrätt.

Innan utförande ska entreprenör upprätta arbetsberedning som överlämnas till beställaren senast 10 arbetsdagar innan arbete ska påbörjas.

Innan infodring påbörjas ska rötter, sediment och andra hinder avlägsnas och instickande serviser kapas

Åtgärder ska vidtagas för att förhindra att lukt tränger in i fastighet via servis.

Entreprenör ska rena vatten som uppkommer vid installationen som innehåller andra ämnen än från hushåll.

Vid samtliga brunnsanslutningar ska spalten mellan flexibelt foder och befintlig ledning tätas.

Entreprenör ska tillhandahålla provbit som tagits i brunn på flexibelt foder som ska kunna testas enligt SS-EN 1228 (tre minutersvärde)

PGC	RENOVERING AV ANORDNINGAR, BRUNNAR M M PÅ RÖRLEDNING

PGC.1	Renovering av brunn

PGC.11	Renovering av brunn på avloppsledning

PGC.114	Renovering av brunn med tätning genom injektering

Steg ska rivas innan åtgärd.

Provning ska ske enligt Svenskt Vatten P91.

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

YB	MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING

YBC	KONTROLL AV ANLÄGGNING

YBC.3	Kontroll av rörledning m m

YBC.31	Kontroll av vattenledning

YBC.311	Tryck- och täthetskontroll av vattenledning

Konditionering och täthetskontroll utförs av kretslopp och vattens personal, avrop ska ske senast 20 arbetsdagar före önskat provningstillfälle. Innan ledning täthetskontrolleras ska föreskrivna förankringar vara utförda. Entreprenören ansvarar för att tillfälliga förankringar är utförda i erforderlig omfattning vid täthetskontrollen. Vid täthetskontroll mot ändhuv så ska ändhuv förankras.

Sammankoppling med befintliga huvudledningar ska inte utföras förrän täthetskontroll och rengöring är utförda samt att uttagna vattenprov visar att vattnet har fullgod kvalitet (tjänligt).

Ledning förses av entreprenören med in- och utmatningsanslutning enligt TK standardritning 5501.

Ledningssträckans längd, för kontroll vid ett och samma tillfälle, ska vara högst 500 meter.

Täthetskontroll ska ske mot stängd servisventil och brandpost.

För att kontrollen ska kunna pågå ostörd är arbeten i ledningsgraven på provningssträckan som kan påverka kontrollen inte tillåtna under kontrollperioden.

Ledning ska hållas under arbetstryck under minst ett dygn för stål, segjärn och plastledning, för ledningar med invändig betong i två dygn, i direkt anslutning till täthetskontrollens början. Ledningen avluftas genom avtappning under hela tidsperioden.

PE-ledning ska förkonditioneras genom att trycksättas upp till 13 bar i minst 1 timme innan täthetskontroll. Segjärn och stålledning ska förkonditioneras med 10 bar till dess att vatten slutas att pumpas in i ledning.

Vid täthetskontroll av ledning ≥ DN 600 mm kan provning i arbetstryck + 2 bar medges, eller annat av beställaren angivet tryck.

När ledningen är konditionerad utförs täthetskontroll. Täthetskontrollen inleds med sänkning av förkonditioneringstrycket till provningstrycket 10 bar, och ventil stängs sedan.

Efter en timme avläses trycket (= sluttrycket) i ledningen. Tillåtet sluttryck på ledning av PE efter en timme är för rör av PN16, 9 bar samt för rör av PN12,5 8 bar. För segjärns- och stålledning tillåts trycket sjunka ned till 8 bar efter en timmes täthetskontroll.

Om någon del av ledningen förankrats eller stöttats med anordning av betong, får ledningen täthetskontrolleras tidigast sju dygn efter det att betongen gjutits. Vid temperatur under +5º C ska åtgärder vidtas enligt Betongbestämmelserna.

Innan täthetskontroll får ske mot stängd ventil i ventilkammare ska fyllning vara utförd kring kammaren.

Enstaka fogar mellan provade sektioner ska kontrolleras efter sammanfogning genom kontroll med arbetstryck under minst en timme. Synlig läckning får inte förekomma.

YBC.312	Kontroll av riktningsavvikelse hos vattenledning

Avser kontroll som utförs vid schaktfri förläggningsmetod.

Kontroll av riktningsavvikelse vid styrd borrning

Ändpunkter mäts in enligt aktuell utgåva av kretslopp och vattens bestämmelser för inmätning.

Pilotens läge vid borrning, inmätt med den mätmetod som använts vid borrning accepteras som ledningens verkliga läge.

I profil får entreprenören tillgodoräkna sig sondens mätfel i djup till sin favör, dock max 5%.

Vid tveksamhet eller där stora störningar har hindrat inmätning med denna metod ska slangsättningsmätning utföras

Kontroll av riktningsavvikelse vid hammarborrning, augerborrning eller rörramning

Ändpunkter mäts in enligt aktuell utgåva av kretslopp och vattens bestämmelser för inmätning.

Ledning ska mätas in med slangsättningsmäten. Detta bekostas av kretslopp och vattens och ska avropas i god tid av entreprenören.

Kontroll av riktningsavvikelse vid rörtryckning med styrrör, rörtryckning med pilotrör eller mikrotunnling

Ändpunkter mäts in enligt aktuell utgåva av kretslopp och vattens bestämmelser för inmätning.

Ledning ska mätas in med slangsättningsmäten. Detta bekostas av kretslopp och vatten och ska avropas av entreprenören senast 20 dagar före inmätning ska ske.

YBC.33	Kontroll av svetsfogar på rör

YBC.331	Kontroll av svetsfogar på rör av stål

Magnetpulverprovning utförs och bekostas av kretslopp och vatten. Kontrollen ska tidssamordnas av entreprenören. Förnyad kontroll av underkänd och reparerad svetsfog bekostas av entreprenören.

YBC.34	Kontroll av avloppsledning

YBC.341	Täthetskontroll av avloppsledning

YBC.3411	Tryck- och täthetskontroll av tryckavloppsledning

Kontroll av tryckavloppsledning ska utföras av entreprenören, med metod enligt YBC.311 Täthetsprovning av vattenledning.

YBC.3412	Täthetskontroll av självfallsledning

Vid utförande för kretslopp och vatten ska denna kod vara med.

YBC.342	Deformationskontroll av avloppsledning

Ledningar av plast ska uppfylla kraven för toleransklass A.

Beställaren utför och bekostar deformationskontroll i plastledningar med lasermätning i samband med TV-inspektion. Se vidare PCE.1 för tidssamordning och avropstid.

Entreprenören bekostar det tilläggsarbete som krävs vid utvärderingen av lasermätningen om ledning inte uppfyller toleransklass A.

Värdeminskningsavdrag

Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls men deformationen är mindre än vad som anges för toleransklass C utfaller ett avdrag för värdeminskning.

För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

Upp till gränsen för toleransklass C gäller att:

Om mer än 20 % av en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är deformerad ska ett engångsbelopp på 3 000 kr utfalla, plus 300 kr per meter ledning som inte uppfyller kravet.

Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att felet ska åtgärdas, alternativt om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så ska ett större avdrag för värdeminskning utfalla.

Ny deformationskontroll ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad.

YBC.343	Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning

Kontroll av riktningsavvikelse vid förläggning i ledningsgrav

Ledningarna ska uppfylla kraven enligt toleransklass A.

Bakfall får inte förekomma.

Beställaren utför och bekostar kontroll av riktningsavvikelser hos avloppsledningar i samband med TV-inspektion. Dock utför entreprenören alla erforderliga avvägningar av brunnar och ledningar enligt YBC.352 inför kontrollen. Se vidare PCE.1 för tidssamordning och avropstid.

Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. Vid fel större än toleransklass C ska fel åtgärdas. Ny provning av riktningsavvikelse ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad.

Med ändring av Svenskt Vatten P91 gäller följande:

För ledning med lutning 6-20 promille och invändig dimension mindre än eller lika med 225 mm ska för godkänt utförande (toleransklass A) gälla att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 35 mm och för toleransklass B gäller att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 55 mm.

Värdeminskningsavdrag

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning. Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger inom.

För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

-Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰ : 30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

-Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 60 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 50 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 20 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Kontroll av riktningsavvikelse vid schaktfri förläggning

Kontroll av riktningsavvikelse vid styrd borrning

Ändpunkter mäts in enligt aktuell utgåva av beställarens bestämmelser för inmätning.

Pilotens läge vid borrning, inmätt med den mätmetod som använts vid borrning accepteras som ledningens verkliga läge i plan, dock ej i profil.

Inmätning i profil utförs med slangsättningsmätning alternativt lutningsmätning i samband med TV-inspektion. Detta utförs och bekostas av beställaren och ska avropas i god tid av entreprenören som svarar för samordning. Se vidare PCE.1 för tidssamordning och avropstid.

Kontroll av riktningsavvikelse vid hammarborrning, augerborrning eller rörramning

Ändpunkter mäts in enligt aktuell utgåva av beställarens bestämmelser för inmätning.

Där dimensionen är så stor, dock aldrig mindre än DN 800, att åtkomst till rörets insida bedöms lämplig ur risk- och arbetsmiljösynpunkt ska inmätning ske invändigt i rör genom avvägning i rörets vattengång minst var 10:e meter. Lämplighet bedöms i enskilt fall.

Inmätning i profil av installerad medialedning i skyddsledning utförs med slangsättningsmätning alternativt lutningsmätning i samband med TV-inspektion. Detta utförs och bekostas av beställaren och ska avropas i god tid av entreprenören. Skyddsledningens läge i plan mellan ändpunkter eller i avvägda punkter accepteras som medialedningens läge i plan.

Kontroll av riktningsavvikelse vid rörtryckning med styrrör, pilotstyrd rörtryckning eller mikrotunnling

Ändpunkter mäts in enligt aktuell utgåva av beställarens bestämmelser för inmätning.

Där dimensionen är så stor, dock aldrig mindre än DN 800, att åtkomst till rörets insida bedöms lämplig ur risk- och arbetsmiljösynpunkt ska inmätning ske invändigt i rör genom avvägning av i rörets vattengång i varje fog. Lämplighet bedöms i enskilt fall.

Där åtkomst till rörets insida bedöms olämplig sker inmätning i profil med slangsättningsmätning alternativt lutningsmätning i samband med TV-inspektion. Detta utförs och bekostas av beställaren och ska avropas i god tid av entreprenören. Ledningens läge i plan mellan ändpunkter eller i avvägda punkter accepteras som medialedningens läge i plan.

YBC.35	Kontroll av brunn på avloppsledning

YBC.351	Täthetskontroll av brunn på avloppsledning

Vid utförande för kretslopp och vatten ska denna kod vara med.

YBC.352	Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning

Krav för toleransklass A ska uppfyllas.

Bakfall får inte förekomma.

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman.

Vid fel större än toleransklass C ska felet åtgärdas. Ny avvägning ska utföras på åtgärdad brunn.

Värdeminskningsavdrag

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B är per brunn:

-Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 10 000 kr.

-Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 7 000 kr.

-Vid ledningslutning större än 20 ‰: 5 000 kr.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C är per brunn:

-Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 15 000 kr.

-Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 10 000 kr.

-Vid ledningslutning större än 20 ‰: 7 000 kr.

YC	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING

YCC	BYGGHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

Avser spårväg

Gaturäl – konstruktions- och monteringsritningar ska upprättas.

YCD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

YCD.5	Relationshandlingar för järnväg

Avser spårväg:

Entreprenören ska mäta in färdigt spår var 10:e meter på rakspår och på var 5:e meter i kurva med R<500 m. Resultatet ska redovisas i tabellform.

Tabell 1 I höjd. Inmätt höjd och projekterad höjd samt differens.

Tabell 2 I plan Inmätt spår och avvikelser från projekterat läge.

Tabell 3 Spårvidd och avvikelser från projekterat läge.

Inmätt spår ska i pxy-format ges till byggledare.

Bifogad checklista för bandatabasen ska fyllas i.

När entreprenören hämtar bockade räler på Ringön ska monteringsritning med ifyllda chargenummer, tillverkare och stålkvalitét medfölja.

På rälnumreringsritningen ska respektive chargenummer, tillverkare och stålkvalitet fyllas i av entreprenören.

YCE	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

Under byggnadstiden ska alla avvikelser som görs från byggnadsritningarna fortlöpande mätas in och noteras. Avvikelse definieras i x- och y-led som större än 100 mm. Ledningar som inte måttsatts på byggritning mäts in och behandlas som ovan. I åtagandet ingår även alla handlingar enl TH kap 2CF.

Underlaget för relationsfilen ska vara i form av noteringar på en omgång bygghandlingar och mätprotokoll utskrivet, koordinattabell. Mätpunkternas ungefärliga läge ska vara noterat så att en relationsfil kan skapas.

Underlaget för relationsfilen ska tillsammans med allt som är relevant under TH kap 2CF vara TK:s byggledare tillhanda senast 14 dagar före slutbesiktning.

Entreprenör ansvarar för att upprätta erforderliga övertagandebesked. Vilka dessa är för aktuellt projekt står att finna i dokumentöversikten.

Entreprenören lämnar övertagandebesked till byggledaren för kontroll och påskrift.

Entreprenören ansvarar för att slutmottagaren, som vanligtvis är funktionsentreprenör eller driftentreprenör (se information om slutmottagare på beskeden), får övertagandebesked inom utsatt tid (se tidpunkt på respektive besked samt på dokumentöversikten i TH kap 2CF).

Entreprenören svarar under garantitiden för eventuella förtydliganden samt kostnader för att justera eventuella felaktiga/saknade uppgifter.

Slutbesiktning kan skjutas upp i avvaktan på korrekt teknisk dokumentation.

YCE.1	Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m

YCE.11	Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta

YCE.111	Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d

YCE.112	Underlag för relationshandlingar för vegetationsyta

YCE.12	Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

Kretslopp och vattens bestämmelser för inmätning av va-ledningar M 13 ska följas, se TH kap 2AE1.1.

YCE.5	Underlag för relationshandlingar för järnväg

Banöverbyggnader

Avser spårväg

För underlag för relationshandling ska följande objekt inmätas:

- Skarvar som inskäres på plats

- Skarvar som avviker från monteringsritning

Ovanstående skarvar ska i pxy-format ges till byggledare.

YCQ	KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING

YCQ.1	Kontrollplaner för byggande av anläggning

YCQ.11	Kontrollplaner för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m

YCQ.112	Kontrollplaner för rörledningar m m

YCQ.1121	Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät

Kvalitetssäkring och kontroll av infodring i skyddsledning

I kontrollplanen för infodringsledning i skyddsledning ska minst ingå kontroll av:

-att rörstöd är korrekt och stadigt monterade

-att rörstöd är hela och rena

-att utformning av rörstöd överensstämmer med den utformning som har föreskrivits i handlingarna (särskilt viktigt är detta vid ej dragsäker tryckledning som inte får vinklas för mycket i fogarna)

-att antal och lägen för rörstöd överensstämmer med det som har föreskrivits i handlingarna och enligt tillverkarens anvisningar

-att ändförslutningar av skyddslednings ände är stadigt monterade

-att ledningar som samförläggs i skyddsledning är buntade eller infästa i ett gemensamt rörstöd så att de ej kan komma lös eller klämmas vid indrag

Kvalitetssäkring och kontroll av styrd jordborrning

I kontrollplanen för styrd borrning ska minst ingå kontroll av:

-lednings svetsfogar före installation

-att stålkona eller annat mekaniskt skydd över fog på segjärnsledning är korrekt monterat och ordentligt fäst

-styrhuvudets läge i plan och profil under framdriften

-borrvätsketryck och flöde vid smörjning av pilotröret samt vid upprymning och installation av ledning

-att flödet till av borrslam till indragsgropen inte minskar eller upphör under pågående rymning och installation av ledningen

-att sättning eller hävning av markyta inte sker under pågående arbete

-dragkraft under installation av ledningen

-kvarstående längdförändring hos ledningen efter installation

-eventuella ytskador på genomdragen ledning

-den installerade ledningens läge i plan och profil

Kvalitetssäkring och kontroll av hammarborrning. rörramning och augerborrning

I kontrollplanen för hammarborrning, rörramning och augerborrning ska minst ingå kontroll av:

-svetsfogar vid skarvning av foderrör under arbetets gång

-att volymen uttagen jord inte är för stor eller för liten i relation till installerad ledningslängds volym

-att sättning/hävning av markyta ej sker under pågående arbete

-eventuellt okontrollerat insläpp av grundvatten, genom observation av mängden vatten som kommer ur det rör som trycks/borras

-vibrationer på känsliga anläggningar

-den installerade ledningens fogar

-den installerade ledningens läge i plan och profil.

Kvalitetssäkring och kontroll av rörtryckning med styrrör, pilotstyrd rörtryckning och mikrotunnling

I kontrollplanen för rörtryckning och mikrotunnling ska minst ingå kontroll av:

-styrrörets eller pilotrörets läge i plan och profil under framdriften

-tryckkraften som funktion av frontens läge

-att volymen uttagen jord inte är för stor eller för liten i relation till installerad ledningslängds volym

-att sättning eller hävning av markyta ej sker under pågående arbete

-att nipplar för utvändig smörjning och hål för temporära fästanordingar på betongrörs insida är tätade med cementbruk efter avslutat arbete

-den installerade ledningens fogar

-den installerade ledningens läge i plan och profil

YCR	DOKUMENTATION AV TEKNISKA PRESTANDA FÖR ANLÄGGNING

YCR.1	Dokumentation av tekniska egenskaper för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m

YCR.12	Dokumentation av tekniska egenskaper för rörledningar m m

För renovering av ledning med flexibelt foder ska entreprenören redovisa följande:

-en tv-inspektionsfilm för renovering och en film efter utförd renovering

-ledningsmaterial

-fodertjocklek

-ny innerdiameter

-typ av anslutning

-vilka servisanslutningar som öppnats och vilka som inte öppnats

-protokoll från provning, i förekommande fall

Protokoll upprättas och överlämnas till beställaren efter utfört arbete. I protokollet anges resultat av provningen för varje delsträcka och anslutning.

För foginjektering ska entreprenören redovisa följande:

-hur mycket injekteringsmaterial som åtgått per skarv

-protokoll från provning

För tryckt eller borrad ledning enligt PBF:

För tryckt eller borrad ledning ska entreprenören redovisa följande:

-datum för installation

-rörmaterial, fabrikat, typ, klass, diameter och godstjocklek för installerat rör

-borrprotokoll

För styrd borrning ska borrprotokollet minst innehålla:

-Maskin fabrikat och modellnummer

-stångnummer med tillhörande djup (vid pilotborrning) och anteckningar

-misstänkta mätstörningar

-förklaring när markering för inmätning inte kunnat lämnas p g a hinder, signalstörningar e d

-maskinförarens känningar (hårt, mjukt, skrapningar m m).

För infodring med flexbila foder ska beställarens blankett för kartering fyllas i.

Maskinförarens känningar är att betrakta som maskinförarens tolkning av situationen och ska uppfattas som sådant.

För hammarborrning, augerborrning eller rörramning ska borrprotokoll minst innehålla eventuella observationer med tillhörande längdmått och tidpunkt.

Observation vid hammarborrning avser bl a borrning i block och berg > 1 m.

För rörtryckning med styrrör respektive pilotstyrd rörtryckning ska borrprotokoll minst innehålla påträffade hinder och maximalt uppmätt tryckkraft för varje rör som trycks.