|  |  | Handling |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sidantal |  |
|  | TK´s ändringar och tillägg till AMA EL 19, 2021-04-15 |  |  |
|  | Upprättad för trafikkontoret av Konsultens /namn/logga |  |  |
|  | Datum |  |  |
|  | BET; ÄNDRINGEN AVSER; DATUM; SIGN. |

Innehållsförteckning

6	EL- OCH TELESYSTEM	6

61	Kanalisationssystem	8

63	ELKRAFTSYSTEM	8

63.B	Eldistributionsnät	8

63.F	Belysnings- och ljussystem	10

66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	13

66.B	System för spänningsutjämning i elkraftsystem	13

66.BB	System för jordning i elkraftsystem	13

8	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	14

84	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TRAFIK	14

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	19

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M	19

BCT	HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER	19

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	19

BEC	DEMONTERING	21

BED	RIVNING	23

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN	24

BJD	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER	24

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M	25

LC	MÅLNING M M	25

LCV	SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER	25

S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	26

SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M	27

SBB	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D	27

SBC	STOLPAR M M	30

SBD	KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D	35

SBF	KANALSYSTEM	35

SBH	APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM	35

SBK	STATIV OCH SKÅP	37

SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M.M.	38

SBN	KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR	43

SC	EL- OCH TELEKABLAR M M	44

SCB	KRAFTKABLAR	45

SCC	INSTALLATIONSKABLAR	46

SCF	TELE- OCH DATAKABLAR	48

SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING	48

SCQ	HÄNGKABELLEDNINGAR	49

SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	49

SDB	ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR	50

SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	53

SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM	54

SEE	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D	54

SEF	MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER	55

SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER	55

SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR	55

SKF	ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M	61

SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM	62

SLD	MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M	62

SN	LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M	62

SND	LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING	63

SR	ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	64

SRD	SPÄNNINGSUTJÄMNINGSLEDARE O D	64

SRM	ANORDNINGAR FÖR ELEKTRISK SEPARATION	66

SS	OISOLERADE LEDARE	67

SSB	FRILEDNINGAR	67

SSD	KONTAKTLEDNINGAR OCH STRÖMSKENOR TILL SPÅRANLÄGGNING	67

U 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	69

UA	APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	69

UC 	STYRFUNKTIONSENHETER	94

UCA	STYRFUNKTIONSENHETEr MED SAMMANSATT FUNKTION	94

UJ	apparater och utrustningar för styrning och övervakning av JÄRNVÄGStrafik	100

UJ//D	SIGNALER, TAVLOR O D FÖR SIGNALERING	100

UJ//J 	TEKNIKHUS, KIOSKER, kurar, skåp O D MED STYR- ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING	108

Y	MÄRKNING, kontroll, DOKUMENTATION M M	116

YF	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR	116

YFB	ANMÄLNINGSHANDLINGAR	116

YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	117

YGB	MÄRKNING	117

YH	KONTROLL, INJUSTERING M M	123

YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	134

YJC	BYGGHANDLINGAR	137

YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR	139

YJE	RELATIONSHANDLINGAR	141

YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	144

YK	UTBILDNING OCH INFORMATION	145

YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL	145

YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING	146

YLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D	146

Begreppsförklaringar	147

Denna beskrivning ansluter till AMA EL 19

Med tillägg till AMA EL 19 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”.

6	EL- OCH TELESYSTEM

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

I annan entreprenad ingår:

Ange i första hand till gränsdragningslista. Om sådan ej tagits fram ska gränspunkterna mot andra anläggningsdelar anges här.

ANMÄLAN

Föranmälan utförs av entreprenör till respektive nätägare, se TH Kap 12SB.

Föreskrifter och instruktioner gällande trafikkontoret i Göteborg

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken).

ELSÄK- FS 2008:(1-3): 2010:(1-3): 2015:3.

SS-EN 50122-(1-3)

AVSER KONTAKTLEDNING

Vid arbete på eller invid mast med frånskiljare ska FS avbrottsbegäran avropas från funktionsentreprenören för likriktarstationer.

Föreskrifter och instruktioner

Kontaktledning för banan skall utföras efter den banstandard som upprättats av trafikkontoret,. Se Teknisk Handbok (TH) kap 14BC2 Banstandard konstruktion och underhåll, kapitel K2.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att anlita fackutbildade montörer med god yrkeskunskap för de i entreprenaden förekommande anläggningstyperna.

MATERIAL

Komponenter angivna i denna beskrivning, listor och på ritningar eller likvärdiga ska användas för arbetena och får inte ersättas utan beställarens skriftliga medgivande.

Uppmärksamma beställaren samt författaren av de administrativa föreskrifterna om vilket materiel som beställaren tillhandahåller under AFC.1522 i de administrativa föreskrifterna.

AVSER SPÅRSIGNAL

Särskilda samordningskrav

Allt arbete i samband med detektorslingor, detektorkablar och annan utrustning som även används för kollektivtrafiksignalanläggning (TRSI), utförs i samråd med funktionsentreprenören för TRSI.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att använda sig av personal som är väl förtrogen med de spårtrafik- och signaltekniska anläggningar som ska byggas samt demonteras i denna entreprenad.

aVSER VÄGSIGNAL

Miljöbetingelser

Ange miljöbetingelser i de fall utrustning placeras inomhus i driftutrymme, apparatrum, teknikkiosk e d.

61	Kanalisationssystem

AVSER VÄGBELYSNING

Kablar och ledningar för vägbelysning ska förläggas i rör i mark.

63	ELKRAFTSYSTEM

aVSER SPÅRSIGNAL

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Arbetets omfattning och gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad framgår av spänningsmatningsschema/n, signalplan/er och/eller övriga handlingar i projektet.

Elservis anmälan

- Spänningsmatning till installationen ska vara 400/230 VAC.

aVSER VÄGSIGNAL

Ange om ny spänningsmatning till anläggningen ska hämtas från servisskåp.

63.B	Eldistributionsnät

aVSER KONTAKTLEDNING

Trafikkontoret Göteborg äger likriktarstationerna som matar kontaktledningsnätet, med 750 V likström.

(Nn) är funktionsentreprenör för likriktarstationer. Behandlar och utför avbrottsbegäran från entreprenör, t.ex. begäran av spänningslös matarpunkt i mast eller matarkabel.

Ange aktuell kontaktperson för funktionsentreprenör, se TH kap 1C "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer

Styrning och övervakning

Göteborg Energi Nät AB övervakar TK´s likriktarstationer från driftledningscentralen. De utför även nödbrytning på begäran från TLI vid tex tillbud/olyckor.

Ange aktuellt företagsnamn inom parentes.

63.BC	Lågspänningsnät

63.BCB	Lågspänningsnät för växelström, högst 1 000 V

63.BCB/1	Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller hus

AVSER SPÅRSIGNAL

Spänning 400/230 V.

Ange:

- Var spänningsmatning till ny elinstallation tas från

- Säkringar, på El-central, märkning, numrering etc.

Ledningssystem

Dimensioneringsförutsättningar för ledningar är i huvudsak ledning i rör.

Gränsdragning mot annat Elinstallationssystem eller annan entreprenad

Ange arbetets omfattning och gränsdragning mot annat elinstallationssystem eller annan elentreprenad.

Exempelvis om det framgår av spänningsmatningsschema/n, signalplan/er och/eller andra handlingar i projektet.

63.BCC	Lågspänningsnät för likström, högst 1 500 V

AVSER KONTAKTLEDNING

Spänning i kontaktledningsnät ska vara 750 V.

63.F	Belysnings- och ljussystem

AVSER VÄGBELYSNING

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Belysningsanläggningars anslutningar (in- och urkopplingar) till distributionsnätet utförs av Trafikkontorets funktionsentreprenör.

Belysningsanläggningen kan fjärrstyras och delar av distributionsnätet är spänningssatt även när belysningsanläggningen är frånslagen.

63.FC	Belysningssystem vid väg e d

AVSER VÄGBELYSNING

Ange

- Arbetsrutiner för Belysningscentral anges under aktuell kod och rubrik.

- I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas enligt Teknisk Handbok (TH).

Styrning och övervakning

Belysningsanläggningen styrs via ett övergripande systemet för intelligent vägbelysning. Se bilaga 1 ”Systembeskrivning Green Street”, Teknisk Handbok.

Val av styrsystem för beslyninsanläggningen sker i samråd med beställaren.

Beakta krav och råd i BBR, t ex att ljusarmaturer för utebelysning bör styras av skymningsrelä, rörelsedetektor eller dylikt.

Centralutrustningar

Trafikkontoret är ägare till alla belysningscentraler i Göteborg som betjänar gatu- och parkbelysningar på trafikkontorets vägnät och i stadens parker.

Konstruktionsstandard för skåp till belysningscentral ska vara enligt EBR publikation Kabelskåp, KJ 31:13, så långt detta är möjligt.

Gällande Svensk standard för SS 437 01 02 ”Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer ska följas.”.

Belysningscentraler ska vara utförda för TN-C-system (4-ledarsystem).

Inkommande servisanslutning:

AL minst 25 mm2

CU minst 16 mm2

Huvudbrytare och huvudsäkring till och med 63A. Mätarplats storlek 2 för max 63A - direktmätning.

Huvudbrytare och huvudsäkring från 80A. Mätarplats storlek 2 för max 80A - strömtransfomatormätning.

Ledningssystem

Ledningsnät

Kabelförläggning i mark ska utföras enligt SS 424 14 37.

Anvisningar för förläggning av kabel i mark finns även i EBR-rapport KJ 41:15 och enligt nätägarens regler för kabelförläggning.

Beakta krav enligt TH kap 12SA1.

Huvudledning:

- Med huvudledning avses ledning mellan centralutrustningar och säkring i belysningsstolpe eller säkring för annan platsutrustning.

- Kabel mellan belysningscentral och stolpar ska vara av typ SE-N1XE- R 4G16 GUL (gul yttermantel).

- Vid anslutningspunkter ska kabel ha en extra längd av 0,5 m för att minska risker för skador vid sättningar.

- Utgående kabel ska märkas i belysningscentral och varje stolpe med knutpunktsnummer.

- Kabelarean ska vara 16 mm2 i hela kommunen, exklusive Askim och Södra Skärgården, där kabelarean ska var 10 mm2 (SE-N1XE-U/GUL).

- Ledning i mark mellan gruppcentral (säkring) och t.ex. väderskydd och informationstavla ska vara halogenfri av typ EXQJ 5G2,5 mm2.

Lyktledning i stolpe och mast

- Lyktledning i stolpe eller mast, mellan gruppcentral (stolpsäkring) och armatur, ska vara halogenfri, UV-beständig och fåtrådig av 3G1,5 och ha en extra längd av 0,5 m för att underlätta underhållsåtgärder.

- Lyktledning i stolpe eller mast som monteras av tillverkaren ska gummikabel utföras lägst 3G1.5 H07.

Lyktledning på bärlina och fasad

- Lyktledning ska vara halogenfri, UV-beständig och fåtrådig.

Lyktledning till klenspänning

- Lyktledning ska vara halogenfri, UV-beständig, dubbelisolerad och minst fåtrådig.

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt TH kap 12SA1.1.

66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

66.B	System för spänningsutjämning i elkraftsystem

66.BB	System för jordning i elkraftsystem

AVSER VÄGBELYSNING
Minusanslutning av 400/230 V

För att förhindra överledning från kontaktledningens minus till 400/230 V-systemets PE-/PEN-ledare ska anläggningen utföras enligt följande:

- Belysningsarmaturer monterade på kontaktledningsstolpar eller på hänglinor och som har kontakt med minus ska vara klass II.

- Kopplingslådor och säkringslådor som har kontakt med minus utförs med dubbelisolering klass II.

- Wire till hänglinor ska förses med isolatorer för att förhindra överledning i minussystemet.

- Armaturer och apparater med anslutningar 400/230V i väntkurar ska utföras i klass II.

- I de fall där klass II materiel är omöjliga att installera ska genomslagssäkring monteras. Genomslagssäkring ska alltid användas som sista alternativ då detta medför årlig inspektion och kontroll av funktionen.

8	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

AVSER SPÅRSIGNAL FÖR SPÅRVÄG

Särskilda samordningskrav

Allt arbete i samband med andra styrenheter exempelvis microdatorstyrenheter, detektorslingor, detektorkablar och annan utrustning som även används för annan installationsanläggning, ex. kollektivtrafiksignalanläggning (TRSI), ska utföras i samråd med funktionsentreprenör för TRSI eller respektive annan funktionsentreprenör.

84	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TRAFIK

aVSER VÄGSIGNAL

Vägtrafiktekniska system, inomhusmiljö

Ange miljöbetingelser i de fall utrustning placeras inomhus i driftutrymme, apparatrum, teknikkiosk e d.

Ange om ny spänningsmatning till anläggningen ska hämtas från servisskåp.

System och funktioner:

Redovisa under aktuell kod och rubrik anläggningens fysiska och logiska utformning samt fysisk placering av utrustningar i den utsträckning detta erfordras utöver vad som framgår av ritningar, scheman och övriga handlingar.

Redovisa under aktuell kod och rubrik

- systemuppbyggnad

- funktionsbeskrivning

- krav på driftsäkerhet

Funktionsbeskrivningen bör omfatta

- trafiktekniska styrfunktioner

- övriga styrfunktioner, t ex styrning av driftläge

- övervakningsfunktioner

- loggningsfunktioner

- larmfunktioner

- inställningsfunktioner

De trafiktekniska styrfunktionerna kan redovisas i form av en beskrivning eller illustration av den trafiktekniska styralgoritmen.

Ett trafiktekniskt system kan ha olika driftlägen, t ex ”Normalt driftläge”, ”Testläge” och ”Felläge”. I ”Normalt driftläge” är systemet operativt och har full funktionalitet. I ”Testläge” kan systemets funktioner kontrolleras i samband med exempelvis underhållsarbete utan att signalbudskap, vägmärkesbudskap e d avges till trafikanterna. ”Felläge” utgörs av ett icke-operativt driftläge som intas av styrutrustningen vid större fel som menligt påverkar funktionen gentemot trafikanterna. ”Normalt driftläge” kan indelas i två undergrupper beroende på hur styrningen sker. I normalt driftläge ”Fjärr” styrs systemet från ett centralt system. I normalt driftläge ”Lokal” kan systemet endast styras lokalt från manöverpanel e d på platsen.

Ett trafiktekniskt system kan vidare ha olika driftformer i sina olika driftlägen. Exempelvis kan en trafiksignalanläggning ha driftformerna ”Flerfärgsdrift” eller ”Vänteläge” (släckt signal) i sitt normala driftläge. I felläge kan driftformerna vara ”Gul blink” eller ”Släckt signal”.

Ange driftlägen och driftformer under aktuell kod och rubrik.

Beakta störningar som kan uppkomma genom magnetiska fält från elektriska system i eller i närheten av trafiktekniska el- och telesystem.

System med signallyktor

Beakta risken för bländning nattetid i system med signallyktor. Ange under aktuell kod och rubrik om systemet ska vara försett med dimningsfunktion. Dimningsfunktion i system med signallyktor bör vara i två steg, ett steg för dagsljus och ett steg för mörker.

Vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 6 § i förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

Under denna kod och rubrik redovisas konventionella trafiksignalsystem som innehåller fordonssignaler, gångsignaler, cykelsignaler och kollektivtrafiksignaler.

Ange klass för jordning av extern utrustning, klass L0, L1 eller L2 enligt SS 481 05 10, avsnitt 5.1.1.2.2.  Klass L0 avser installationer i klass II enligt IEC 60536 och innebär att jordning av extern utrustning inte krävs. Klass L1 innebär att åtkomliga ledande delar ska jordas med jordledare ingående i kabel eller med en separat jordledare. Klass L2 innebär att åtkomliga ledande delar ska jordas med jordledare ingående i kabel och att det härutöver i stolpar ska finnas en separat jordledare med en area ≥ 10 mm2 som är minst 1 m längre än övriga ledare.

Ange klass för anslutning till elnätet, klass H0 eller klass H1 enligt SS 481 05 10, avsnitt 5.1.1.6 och beakta aktuell klass i projekteringen. Klass H0 innebär att ingen separat lucka krävs för åtkomst till elcentralen. Klass H1 innebär krav på åtkomst till elmätare eller delar av elcentralen via separat lucka.

Notera att HD 384, till vilken hänvisning sker i SS 481 05 10, utgör svensk standard och som svensk standard har beteckningen SS 436 40 00.

Vägtrafiksignalsystem ska uppfylla krav enligt SS 481 05 10 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK 84/1.

Tabell TK 84/1. Precisering av kravklasser för vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Tålighetskrav med avseende på variationer i elförsörjning |  |  |
| Driftspänningsvariation | 4.2 | A1 |
| Spänningsfall, gränsvärde för nedsläckning, Voff | 4.3.1 | B1 |
| Kortvariga spänningssänkningar och avbrott (spänningsdip) | 4.5 | E3 |
| Frekvensvariation | 4.6 | F1 |
| Elektriska säkerhetskrav |  |  |
| Läckströmmar, vägtrafiksignalsystem | 5.1.1.1.1 | T1 |
| Läckströmmar, uttag för underhållsutrustning | 5.1.1.1.2 | U1 |
| Jordningsmetoder | 5.1.1.2.3 | M3 |
| Kapsling | 5.1.1.3 | V1 *) |
| Luckor till styrutrustning | 5.1.1.7 | J1 |
| Utgångar till signallyktor | 5.1.2 | K1 |
| Signalsäkerhet |  |  |
| Säkerhetstekniska krav på ljusstyrka | 5.2.2 | AF1 |
| Krav på växling till felläge, oberoende skyddsanordning | 5.2.3.3 | AG4 |
| Krav på växling till felläge, testprocedur | 5.2.3.4 | X1 |
| Anmärkningar: *) Klass V1 gäller om inte annat anges under aktuell kod och rubrik i kapitel S eller kapitel U. |  |  |

Typprovning

Vägtrafiksignalsystem ska vara typprovade enligt SS 481 05 10. Miljöprövning ska vara utförd för de klasser som anges i tabell TK 84/2.

Typprovning ska vara utförd av ackrediterat testinstitut.

Provningsintyg ska på begäran överlämnas till beställaren. Av provningsintyget ska i klartext framgå att krav enligt SS 481 05 10 uppfylls med i förekommande fall angivande av aktuella kravklasser.

Beställaren äger även rätt att på begäran erhålla testprotokoll.

Tabell TK 84/2. Precisering av klasser för miljöprövning av vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Miljötest | Parameter | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- | --- |
| Torr värme | Temperatur | Kapitel 11, tabell 3 | AB1 |
| Kyla | Temperatur | Kapitel 11, tabell 3 | AE4 |
| Cyklisk fukt-värme | Antal cykler | Kapitel 11, tabell 3 | AK1 |
| Solstrålning | Testprocedur | Kapitel 11, tabell 3 | AH1 |
| Vibrationer | Varaktighet | Kapitel 11, tabell 3 | AJ1 |
| Slag mot signallykta | Fallhöjd | Kapitel 11, tabell 3 | AC3 |

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem ska vara utförd enligt SS 481 05 10.

Arbetsbevis och övertagandebesked

Under entreprenadtiden övergår ansvaret för trafiksignalanläggningen från driftentreprenören till entreprenören för ombyggnad av anläggningen. I samband därmed ska arbetsbevis och övertagandebesked upprättas enligt TH kap 12CG8 och kap 12CG4. Entreprenören för ombyggnaden svarar för att dessa handlingar upprättas.

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCT	HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER

BCT.6	Åtgärder för el- och teleinstallationer

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem ska vara utförd enligt SS 481 05 10.

Arbetsbevis och övertagandebesked

Under entreprenadtiden övergår ansvaret för trafiksignalanläggningen från driftentreprenören till entreprenören för ombyggnad av anläggningen. I samband därmed ska arbetsbevis och övertagandebesked upprättas enligt TH kap 12CG8 och kap 12CG4. Entreprenören för ombyggnaden svarar för att dessa handlingar upprättas.

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB	FLYTTNING

BEB.6	Flyttning av el- och teleinstallationer

AVSER KONTAKTLEDNING

Allt materiel som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av beställaren.

Ange om undantag kan göras för material som går sönder vid demontering.

Ange objekt som flyttas inom entreprenaden och i samma arbetsmoment. Annars använd andra koder för demontering och återmontering.

BEB.8	Flyttning av styr- och övervakningsinstallationer

Avser spårsignal

Flyttning av kablar i spårtrafiktekniska system och installationer

I Relärum

Redovisa:

Befintlig kabel av typ flyttas från, till

Befintliga kablar till: växelvärme, termistorer, växelmotor, magnetventil, växelkontroll, servicebrytare, detektorslinga, i befintligt stativ kopplas ur och flyttas till nya plintar i det nya signalstativet.

Kabeln för spårledning kopplas till nya spårledningsplintar.

Befintliga matningskablar, från El-central i relärum: säkringar som ligger på El-centralens matning återansluts till nytt stativ.

Ange: Kablar som återanvänds

Kablarna lossas i befintligt stativ och flyttas och ansluts till nya matningsplintar L1-L3 i det nya stativet. Även nolledare och skyddsledare ansluts till nollplint och plint för skyddsjord i det nya stativet.

I Anläggningen

Redovisa

Befintlig kabel av typ, flyttas från befintlig till

Befintlig kabel flyttas till ny position i den ombyggda anläggningen.

Kopplingsschema, signalplan/er position etc.

Flyttning av utrustningar

Ange vilka komponenter, utrustningar,  materiel som avses.

avser vägsignal

Beställaren ska kontaktas för avgörande av vilken utrustning som ska flyttas.

BEC	DEMONTERING

BEC.6	Demontering av el- och teleinstallationer

Demonterad materiel som ska förbli beställarens egendom ska demonteras med största försiktighet, rengöras och märkas med sitt detaljnamn samt från vilket projekt det kommer ifrån.

När demontering av belysningspollare, A-, B- C- och gasstolpar görs är det av stor vikt att stolpen är intakt och respektive stolplucka är monterad på stolpen.

Därefter transporteras det till TK:s förråd hos områdets funktionsentreprenör. Kvittens/mottagningskontroll inhämtas från förrådspersonal. Före leverans ska anmälan om vilket material som förväntas att levereras till förrådet. Anmälan göras senast 10 arbetsdagar innan leverans.

”Rapporteringsunderlag belysningsanläggning” ska fyllas i och lämnas till områdets funktionsentreprenör belysning. Se TH kap 12SA.

avser kontaktledning

Demontering av elkraftinstallationer

Ange material som ska demonteras och gränspunkter i anläggningen.

avser spårsignal

Demontering av anläggningskomponenter

Demonterade apparater från av beställaren tillhandahållna stativ, skåp etc. ska förbli beställarens egendom.

Ange material som ska demonteras. Beskriv demonteringen så att alla gränspunkter i anläggningen framgår.

BEC.8	Demontering av styr- och övervakningsinstallationer

BEC.81	Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för återanvändning

BEC.812	Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för återmontering

avser spårsignal

Allt materiel som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av beställaren.

BED	RIVNING

BED.6	Rivning av el- och teleinstallationer

avser kontaktledning

Rivning av elkraftinstallationer

Ange material som ska rivas, vilket material som ska förbli beställarens egendom och vilket material som entreprenören ska avlägsna från platsen och källsortera. Beskriv rivningen så att alla gränspunkter i anläggningen framgår.

avser vägbelysning

Stolpar av typ E och F rivs.

BED.8	Rivning av styr- och övervakningsinstallationer

BED.81	Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för materielåtervinning

avser spårsignal

Rivning av anläggningskomponenter

Rivning ska ske i samråd med beställaren.

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

BJD	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER

AVSER KONTAKTLEDNING

Inmätning och kodning av installationer ska utföras enligt TH kap 12CD.

BJD.2	Inmätning av installationer

BJD.26	Inmätning av el- och teleinstallationer

Inmätning av kablar i mark

Vid ingrepp på matarkablar från likriktarstationer med förändrad position, ska inmätning avropas.

Inmätning av matande kablar från likriktarstation utförs av Göteborg Energi på uppdrag av TK. Beställs i entreprenaden av ansvarig entreprenör.

Trafikkontoret bekostar inmätningen.

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

LC	MÅLNING M M

LCV	SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER

LCV.1	Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer

LCV.11	Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer

avser kontaktledning

Före lagning ska stolpen stålborstas och rengöras till rengöringsgrad 2.

Målning under demonterade mastringskonsoler e d på mast

Skikt 1:   Epoximastic 		100 μm

Skikt 2:   Järnglimmerpigmenterad epoxi 	100 μm

Skikt 3:   Övermålningsbar polyuretan	  60 μm

Kulör NCS 6005G50Y.

Reparation/lagning av skador på termoplastade master

Vid skada på ytskikt användes speciell repsats för ifyllnad.

S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

avser kontaktledning

Kontaktledning för banan ska utföras efter den banstandard som upprättats av trafikkontoret.

Tillverkning och montering av mastringar ingår under aktuell kod för respektive materielslag.

Ritningar som tillhör Trafikverket ska bifogas projektet.

Hänvisning till trafikkontorets standardritningar som kan hämtas ner från trafikkontorets TH, Kap 1BA Gällande standardritningar.

avser VÄGSIGNAL

Temperatur och luftfuktighet i kapslingar får inte överstiga eller underskrida de värden som utrustningen i kapslingen är dimensionerad för.

Anslutning mellan apparater, utrustningar och kablar ska vara utförd så att vatten inte kan överföras från en enhet till en annan.

Materiel och rostskyddssystem utomhus och i mark i vägtrafiktekniska system

Materiel ska vara miljömässigt stabilt, beständigt och skyddat mot korrosion, avnötning och liknande företeelser samt uppfylla kraven i gällande standarder för det aktuella materielet. Om materiel som inte täcks in av gällande standarder används, ska tillverkaren/leverantören styrka beständigheten genom en teknisk värdering som utförts av ett ackrediterat testinstitut.

Kombination av material som reagerar med varandra får inte ske.

Rostskyddssystem för stål ska, om inte annat anges under aktuell kod och rubrik el-ler i handlingarna i övrigt, vara enligt SS-EN ISO 12944-5 och ha hållbarhetsbeteck-ningen ”Hög”. Även nationella system, betecknade med ”N” i Boverkets handbok för Stålkonstruktioner, BSK 99, med hållbarhetsbeteckningen ”Hög” godtas.

Plastmateriel och lackering som exponeras för dagsljus ska vara UV-beständigt.

SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M

avser kontaktledning

Beakta EMC krav, notera känsliga punkter. Ange särskilda åtgärder.

SBB	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D

SBB.1	Fundament till stolpe e d

SBB.12	Fundament till kontaktledningsstolpe e d

avser kontaktledning

Ange om återställning av ytskikt ska utföras.

Avstånd mellan stolpe och stagfundament ska vara 8 till 10 meter.

Toleranser fundament

Avvikelse sidomått till spårmitt,	± 50 mm

Avvikelse i längsled,		± 100 mm

Höjdled i förhållande till rök,		+100/-50 mm

Förtillverkade fundament

Prefabricerade fundament för stolpar med fotplatta och stag.

HEB stålbalk med masthylsa för rundmast.

Ange ritning och typ av fundament

- TK´s standardritning 20698, 5504.

- Trafikverkets ritning 517 622

När entreprenören konstruerar fundament ska kod YJC också vara med.

SBB.13	Fundament till stolpe e d för ljusarmaturer

avser vägbelysning

Alla fundament sätts enligt leverantörens (konstruktörens) anvisningar.

Beakta krav gällnade förutsättningar för dimesionering, TH kap 12SA2.

SBB.14	Fundament till stolpe för trafikstyranordning

avser vägsignal OCH spårsignal

Fundament ska vara utfört med erforderliga hål för kablar. Hål för kabel ska vara väl avfasat så att kablarna inte skadas av vassa kanter. Betongrester i hål ska avlägsnas.

Kabelinföringens läge ska vara utmärkt på fundamentets översida.

Fundamentets kabelintag ska riktas mot kabelgrav.

Anordning för fastsättning av stolpe ska ha en sådan utformning att stolpen lätt kan demonteras.

Vid uppsättning av stolpe får fundamentets fastsättningsanordning inte låsas förrän montage och inriktning av utrustning som monterats på stolpen utförts.

Fundament för oeftergivlig stolpe ska sättas så att överkant betong hamnar ca 20 mm över färdig yta. Avfasade fundament ska sättas så att fasningens underkant kommer i nivå med färdig yta. Fundament ska riktas.

avser spårsignal

Fundament till stolpe för signaler, tavlor o d

Betongfundament 700 mm.

Fundament ska vara av följande typ eller likvärdigt: betongfundament typ 114 (best.nr. E7778332), inklusive plastkrage 114 (best.nr. E7778304) och låskil (best.nr. E7778306).

Fundamentet passar till signalstolpe normal och signalstolpe ALU fyrkantig.

SBB.2	Fundament till elutrustning

SBB.21	Fundament till elskåp eller teleskåp

SBB.212	Fundament till apparatskåp

avser SPÅRSIGNAL OCH vägsignal

Fundament ska vara anpassat till aktuellt apparatskåp och rådande markförhållanden.

I fundament ska finnas ursparingar eller rör för in- och utgående kablar.

I fundamentets överkant ska fästelement finnas för montering av skåp.

SBC	STOLPAR M M

SBC.1	Stolpar för ledningar

SBC.12	Kontaktledningsstolpar

avser kontaktledning

Master för kontaktledning spårväg

Master ska ej vara klättringsbara. Master/stolpar ska vara utförda av stål.

Master hanteras med varsamhet vid lastning/lossning samt sättning så ej skador uppstår på ytbehandling.

Får endast lyftas med lyftstroppar av typ rundsling.

För master/stolpar gäller att de sätts upp på sådant sätt att de bibehåller sina toleranser för lutning och utböjning med avseende på rådande påkänningar.

Därför ska master/stolpar som utsätts för höga statiska belastningar med ∑p > 5 kN lutas ”bakåt” 1/100 av mastlängden i mm (Gäller ej mittmaster).

Ytbehandling samt färgkod för master enligt TK´s standardritning 20791.

Fackverkstolpar monteras med balksidan mot spår och med centrumlinjen i lod om inget annat angivits. Åtdragningsmoment för mast med fotplatta, ska vara 800-900 Nm. Rundmaster och topplock, tillhandahålls av trafikkontoret. (Se AFC. 1522, tillhandahållet materiel eller på separat lista.) Topplock (hattar) monteras på nya rundmaster.

Master väljs med utgångspunkt från rådande böjmoment och behov av längd, Typ av mast, rund eller fackverk, alt.specialmast (ej standard), väljs i samråd med beställare. Fackverksstolpe, typ (tre olika varianter, U120, U160 och U200) enligt Trafikverkets ritning 2-513142, 1-513330. Rundmast (fem standardtyper A – E), se TK´s standardritning 20791.

SBC.2	Stolpar och master för belysning

SBC.21	Stolpar och master för vägbelysning e d

avser vägbelysning

Vid användning av B-, C- och Gasstolpe tas kontakt med trafikkontorets planeringsledare belysning. Beakta krav enligt TH kap 12SA3.

Belysningsstolpar

Eftergivliga stolpar ska vara av uppfångande typ (energiabsoberande)

SBC.3	Stagmateriel m m till stolpar e d

SBC.33	Stagmateriel och tillbehör till kontaktledningsstolpar

SBC.331	Stag till kontaktledningsstolpar

AVSER KONTAKTLEDNING

Stag ska ovan jord bestå av stållina eller annan likvärdig lina. I denna kod ingår komplett arbete att ev borra och sätta upp infästningsanordningarna.

Ange: Typ enligt TK´s standardritning 20699 (Stagning av mast), 21307 (toppstagning).

SBC.333	Stolpförlängare till kontaktledningsstolpar

AVSER KONTAKTLEDNING

Förlängare till rundmast med påsvetsad stoppkrage enligt TK´s standardritning 21097. Mast som ska toppförlängas, måste mätas individuellt för att rätt inre diameter ska erhållas.

Ytbehandling och färgkod enligt TK´s standardritning 20791.

SBC.4	Stolparmar, armaturkronor m m till belysningsstolpar e d

Beakta TH kap 12SA3.3

SBC.43	Stolpinsatser

Stolpinsats utförs med 10A diazed säkring med passkontakt och propphuv i porslin.

SBC.8	Diverse stolpar m m

SBC.81	Stolpar för trafikstyrande system

avser vägsignal

Under denna kod och rubrik redovisas stolpar med invändigt förlagda kablar. Stolpar med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpar, redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning.

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden.

Ange

- om stolpe ska vara eftergivlig stolpdimension

- om riktning av stolpe får ske först efter att aktuella trafikanordningar monterats på stolpen

- om stolpe ska lackeras och i så fall vilken kulör lackeringen ska ha

- om stolpe ska förses med stolpmarkeringsanordning

Elektriskt ledande stolpe ska vara med

- klämma eller jordskruv för anslutning av PE-ledare

- klämma eller jordskruv för anslutning av potentialutjämningsledare

Stolpe av stål ska vara varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 tabell NA.1. Jfr TPU eller lackad.

Stolpar ska vara med invändigt förlagda kablar.

Stolpar ska vara täckta upptill.

Anslutning mellan stolpe och påmonterad vägtrafikanordning ska vara utförd så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

Ange om normal eller hög stolpe ska installeras.

Trafiksignalstolpar ska vara utförda enligt TK´s standardritning 363/93-5510. Samtliga tillbehör ska ingå såsom stolptak, lucka, konsoler, plintar, jordskruv etc. samt inläggning av kablar på plint.

Under kopplingsutrymmet ska ventilationshål finnas.

Lucka ska fästas med syrafasta, rostfria insexskruvar eller på annat likvärdigt sätt. Luckan får vara försedd med monteringshål för tryckknappslåda, enhet för akustisk signal e d.

Monteringshål som inte utnyttjas ska tätas med tätningsbricka som låses invändigt med mutter, sprint e d.

Före dragning av invändig kabel ska kontrolleras att vassa kanter är avlägsnade.

Vid genomföring ska kabel vara skyddad mot mekanisk nötning.

Ange krav på skydd mot inträngande damm och fukt. Skydd får normalt ske genom anbringande av en plastduk som täcker stolpinsatsen eller plinten uppifrån och från sidorna.

Stolpinsats, kopplingsplint e d ska vara beröringsskyddad, lägst IP20. Stolpinsats, kopplingsplint e d ska vara skyddad mot inträngande damm och fukt.

Ange stolpinsatsens bestyckning.

Ange plintens bestyckning.

Ange om plint ska ha frånskiljnings- eller provningsmöjlighet.

Kopplingsplint ska ha kontaktelement som är anpassade till de kablar som ska anslutas.

avser spårsignal

Stolpar ska vara utförda enligt xx anvisning i TH.

Ange

      - gällande anvisning i TH.

      - Behov av speciell fästanordning etc.

      - Stolpinsatser, bestyckning etc.

      - Behov av kopplingsplintar, kopplingskena i stolpen och typ  etc

      - Behov av lucka, konsoler, ventilationshål e d

Anslutning mellan stolpe och signalampel skall utföras och vid behov tätas, så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

Signalstolpe ALU av typ: fyrkantig, med stor lucka.

Typ: insatsrör till ALU-stolpe. Passar till betongfundament 700 mm, standard.

Signalstolpe och insatsrör av normallängd.

SBD	KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D

SBD.4	Bärtråd och bärlinor

avser KONTAKTLEDNING

Bärlina för upphängning av kabel mellan stolpar och i tunnlar ska utföras med rostfri stålwire.

SBF	KANALSYSTEM

SBF.2	Golvkanalsystem

AVSER SPÅRSIGNAL

Golvkanalsystem för spårtrafik tekniska system och installationer

Ange

Genomföringar, tätningssystem etc. Beakta även SBJ.

Eventuella brunnar och golvboxar i golvkanalsystem.

SBH	APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM

SBH.2	Kopplingsboxar

AVSER KONTAKTLEDNING

Skyddslåda för anslutning av skyddsjord och minusledare på räl vid typ gatuspår, för att erhålla åtkomlig inspektionspunkt vid besiktning e d.

Under kod BEE:2 enligt AMA Anläggning anges håltagning i räl.

Materiel: Skyddslåda, inkl bult, bricka och mutter, tillhandahålls av beställaren.

Ange: typ av skyddslåda samt ritning, skyddslåda enligt TK´s standardritning 20732A, utan botten (för rältyp Ri60N) är den vanligaste typen på TK anläggning vid ny och ombyggnation av kontaktledningsanläggning. 21033 och 20730 för ingjutning, med botten och genomföringar (för rältyp Ri60N)

Passform mot räls, gällande samtliga val av skyddslåda ska kontrolleras med spårprojektören eller beställaren.

AVSER SPÅRSIGNAL

Under denna kod och rubrik redovisas detektorlådorna för slingdetektorer i spårvagnsspår

Skyddslåda och detektorlåda för spårtrafiktekniska system och installationer

Ange

- Monteringssätt

- Behov av dränering.

- Berörda tillbehör, komponenter, plintar etc.

- Typ av lock, färg, fastsättning av lock ex. fastklistring etc.

AVSER VÄGSIGNAL

Under denna kod och rubrik redovisas detektorlådorna för slingdetektorer i spårvagnsspår

Detektorlåda enligt TK´s standardritning 20485 tillhandahålls av beställaren och ska förläggas uppströms i änden på detektorslingan. Kabelskarv ska placeras i kopplingslådan. Om hållplatsfunktion ska användas så ska locket på kopplingslådan vara gult. Locket ska klistras fast.

SBK	STATIV OCH SKÅP

SBK.1	Stativ för elutrustning

avser vägsignal

Ange mått på stativ.

AVSER SPÅRSIGNAL

Stativ för trafiktekniska styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingår montage och inkoppling av stativ för signal- och växelstyrning.  Stativ med utrustning för växelstyrning tillhandahålls av beställaren.

Ange

- Monteringssätt och position, utrymme, enligt ritning.

- I vilken mån hänsyn till utbyggnadsmöjligheter ska beaktas.

- Om utrustning för montage på vägg i teknikhus ska sättas upp på stativplåt/hållare/skenor/stativram av fast utförande/ stativram av svängbart utförande etc.

- Om objekt för montage på vägg ska grupperas på ett speciellt sätt för snabb identifiering.

- Hur jordning av stativ ska utföras.

Fästdetaljer och bestyckning ska utföras enligt signalritningar och övriga projekthandlingar.

Installationer ska utföras och bestyckas enligt projektets ritningar och övriga projekthandlingar.

Elinstallation

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d ska vara åtkomlig utanför kapsling.

SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M.M.

SBL.1	Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus o d

SBL.12	Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d

SBL.121 	Bandklammer, balkklammer, buntband e d

Plastbelagd najtråd får inte användas.

SBL.1213 	Buntband

Avser spårväg

Buntband av omagnetiskt material ska användas.

SBL.123 	Kabelhållare

Avser spårväg

Kabelhållare av omagnetiskt material ska användas.

SBL.2	Fästdon för el- och telekablar, ledare m m i luftledning

SBL.22	Fästdon för tråd och linor i friledning

AVSER kontaktledning

Väggfäste för montage av bärlina/tvärtråd

SBL.221	Upphängningsanordningar för tråd och linor i friledningar

SBL.2214   Upphängningsanordningar för förstärkningsledningar

AVSER KONTAKTLEDNING

SBL.3	Fästdon för kontaktledningar o d

AVSER KONTAKTLEDNING

Fästdon ska vara kompletta upphängnings- och avspänningsanordningar för ledningar och omfatta konsoler, utliggare, isolatorer, skruvförband, najningar o.d.

SBL.31	Upphängningsanordningar för kontaktledningar o d

Krav ledningsupphängning, se TH kap 14BC2 Banstandard konstruktion och underhåll, kapitel K 2.2 och K 2.3.

SBL.311	Utliggare

Sektionsutliggare och växelutliggare ska monteras så att de olika utliggarna "går" isär vid ökande temperatur.

Standardritning används för att visa funktionen i utliggaren och för att specificera visst materials standard.

Projektanpassad standardritning ska omfatta materiallista, kaplängder, monteringsmått och detaljritning för konstruktion av utliggare.

Samtliga utliggare ska slutjusteras enligt projektanpassad standardritning, samt elplan m a p. värden för trådläge, kontakttrådshöjd och systemhöjd innan idrifttagning enligt YTC163811.

Samtliga ritningar nedan är godkända av trafikkontorets och ska användas som underlag vid framtagande av projektanpassade ritningar

Ange utliggartyp:

Direkt upphängning

Enkel utliggare: Välj TK´s standardritning 21138 (A-utliggare), 21157 (B-utliggare).

Växelutliggare: Välj TK´s standardritning. 21142 (E-utliggare)

Sektionsutliggare: Välj TK´s standardritning 21140 (C-utliggare), 21141 (D-utliggare), 21142 (E-utliggare).

Utliggare över två spår: Välj TK´s standardritning, 21175 (A-utliggare), 21196 (B-utliggare), 21268 (A-utliggare).

Indirekt upphängning

Enkel utliggare: Välj TK´s standardritning, 21194 (A-utliggare), , 21240 (B-utliggare), 21199 (F-utliggare), 21202 (G-utliggare), 21311 (G-utliggare).

Växelutliggare: Välj TK´s standardritning 21150 (E-utliggare)

Sektionsutliggare: Välj TK´s standardritning, 21239 (C-utliggare), 21245 (D-utliggare), 21150 (E-utliggare).

Utliggare över två spår: Välj TK´s standardritning 21174 (A-utliggare), 21205 (B-utliggare)

Sektionsutliggare, välj avväxlingsstyp enligt TK´s standard ritning 20727.

SBL.314	Svävande kontakttrådskryss

Ange:

- Typ. fast/fast, eller fast/rörligt.

- TK´s standardritning 21269.

- Elektroline art. no. TMXTM1.

- Siemens 8WL4530-5A,

- Kummler+Matter art no. B1303, B1180-01.

SBL.315	Upphängningar för kontaktskenor

Ange: Detaljritning, monteringsritning från leverantör.

SBL.31//6	Tvärtrådsupphängning för kontaktledning

Standardritning används för att visa funktionen i upphängning och för att specificera visst materials standard.

Tvärtrådslista eller projektanpassad standardritning ska omfatta materiallista, avstånd mellan infästningspunkter, kontaktledningshöjd och infästningsdetaljer.

Samtliga tvärtrådar ska slutjusteras enligt tvärtrådslista eller projektanpassad standardritning, samt elplan m a p. värden för trådläge, kontakttrådshöjd och systemhöjd innan idrifttagning enligt YTC.163811. Samtliga ritningar nedan är godkända av trafikkontoret.

Ange:

Om väggfäste ska monteras, samt infästningstyp

Beräknad belastning på väggfäste.

Trapetsupphängning för kontaktledning, enligt TK´s standardritning 21030

Tvärtråd mellan 2 infästningspunkter

Enligt TK´s standardritning  20783 mast-fasad

Enligt TK´s standardritning 20736 mast-fasad elastisk upphängning

Enligt TK´s standardritning  20785 med bärlina

Enligt TK´s standardritning 20803 under viadukt

Utdrag för kontaktledning och bärlina, enligt TK´s standardritning 20786 Ktl och bärlina för 2 spår

Sektionsavväxling, välj avväxlingstyp enligt TK´s standardritning 20794.

SBL.32	Avspänningsanordningar för kontaktledningar o d

Ange placering exv. enligt elplaner

SBL.321	Viktavspänningar

Vikten ska ställas in enligt regleringstabell på aktuell ritning.

Ange

System samt typ av viktavspänning

Instruktioner om komplett viktavspänning

Enligt TK´s standardritning 20728, 20737, 20741 eller 21180.

Enligt Trafikverkets typritning

SBL.322	Fasta avspänningar

Ange TK´s standard ritning 20792, eller Trafikverkets ritning

SBL.324	Förankringspunkter

I denna kod ingår komplett förankringspunkt med linor och detaljer.

Ange enligt TK´s standardritning 20802.

SBN	KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR

SBN.1	Kabelskydd

avser vägbelysning

Beakta krav i TH kap 12SA1.4.

SBN.12	Kabelskydd i förstärkt utförande

avser spårsignal

Kabelskydd i förstärkt utförande för spårtrafiktekniska system och installationer

Ange behov av skarvning, krökning m.m.

SBN.121	Förstärkt kabelskydd av durkplåt, stålspont e d

avser spårsignal

Ange mått på plåt, stålspont e d.

SBN.122	Förstärkt kabelskydd av rör

avser spårsignal

Enstaka ledningar skyddas med OPG-rör.

Där ledning kan tänkas bli utsatta för mekanisk åverkan ska varmförzinkade kabelskydd monteras.

Ange

- Vilka ledningar som berörs.

- Sträckning där skyddet ska vara av varmförzinkat utförande

SBN.123	Förstärkt kabelskydd av U-profil

AVSER KONTAKTLEDNING

Kabel på stolpe ska skyddas till minst 1,5 m över färdig markyta.

Ange: Kabeltrumma (stövel) till matarpunkt e d. Kabelskydd för kabel på fasad e d. Enligt TK´s standardritning 21252, eller projektanpassad.

avser spårsignal

Kabel ska skyddas till minst 1,5 m över färdig golv- och markyta.

Flera kablar skyddas med U-profil upp till lägst 1,5 m över golv- eller markyta.

Ange

- Kabelskydd för kabel på innervägg, fasad, stolpe, mast e d

- Invändigt och utvändigt mått på U-profil.

SC	EL- OCH TELEKABLAR M M

AVSER KONTAKTLEDNING

Förläggning av el- och telekablar

Kabellängder ska verifieras på plats. Angivna kabellängder ska betraktas som kalkylmängd.

Förläggning av kablar i kabelbrunnar ska utföras och anordnas på ett sådant sätt att kablarna inte utsätts för anliggning mot vassa ytor. Kablar i kabelbrunnar ska förläggas utmed brunnsväggarna.

Överlängder

Överlängd ska lämnas i båda ändar av kablarna så att de räcker fram till respektive inkopplingspunkt. Kablar som dras in i kurar, kiosker och teknikhus ska lämnas i hoptejpade ringar med överlängder fram till inkopplings-punkterna. Under kabelgenomföringar till teknikhus, kurar och kiosker ska det lämnas en extra slinga om tre meter. Under entreprenadtiden ska kablar skyddas mot mekanisk åverkan. Överlängder för fiberoptiska kablar ska läggas i kabelbrunn för optokabel.

Ändförslutning

Kablar ska vara ändförslutna under förläggning. Ändförslutning av kapade kablar ska utföras med ändhättor av krympplast, invändigt försedda med lim

avser spårsignal

Ange under aktuell kod och rubrik

- Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

- Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

- Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

- Kabelfärger.

SCB	KRAFTKABLAR

AVSER KONTAKTLEDNING

Kablar med lägre märkspänning än 1 KV för kontaktledningsanläggning spårväg, anges här under aktuell kod.

Kabelförläggning intill fundament får inte ske innan fundament är satt och återfyllning (väl packad) är utförd till den nivå på vilken kabeln ska förläggas. Kabel får inte förläggas helt sträckt. Vid fundament för central ska såväl in- som utgående kabel förläggas med extra längd av minst 0,5 m i mark. Vid stolpfundament och kabelskåp ska kabel kapas ovanför fundamentets överkant så att tillräcklig längd finns för anslutning. Ny kabel mellan stolpar får inte skarvas.

SCB.7	Kraftkablar i mark och vatten

AVSER vägbelysning

Där TN-C system förekommer skall gemensam PEN-ledare märkas med färgkombinationen grönt och gult samt en blå färgmärkning där ledaren avslutas.

SCB.72	Kraftkablar i kabelskyddsrör i mark

AVSER KONTAKTLEDNING

Position enligt kontaktledningsplan eller planritning kanalisation

Tvärförbindningar för återledning samt skyddsjords kablar framgår under kod SRD.13.

Skärm på likströmskablar i stationsändan isoleras, anslutes ej.

Anslutning i likriktarstation utföres av funktionsentreprenören för likriktarstationer.

Ange

Kabeltyp/funktion (matarkabel likströmsanläggning) plus/minus

Matning till frånskiljare, minusskåp.

Kontaktperson

SCC	INSTALLATIONSKABLAR

avser spårsignal

Installationskabel ska vara skärmad för att klara störningar från kraftkablar.

SCC.4	Installationskablar på kabelstege, kabelränna e d

avser spårsignal

Vid genomföring i rumsavskiljande vägg e d ska kabelstege, kabelränna e d avslutas vid väggen.

SCC.7	Installationskablar i mark och vatten

SCC.72	Installationskablar i kabelskyddsrör i mark

avser spårsignal

Ange om smörjmedel ska användas och typ etc.

Vid förläggning av ledning i mark ska följande beaktas:

Ledningar förläggs i kabelskyddsrör: SRN 100 och SRN 50 alternativt TK typ 30mm-rör.

Minsta tillåtna böjningsradie för installationskabel är 8 gånger kabelns ytterdiameter. Kabel av typ LI2YCYV och med ledningsarea 2,5 mm2 får dock böjas till mindre radie.

SCC.8	Diverse förläggning av installationskablar

SCC.82	Installationskablar i eller på stolpe e d

SCC.821	Installationskablar på ledningsstolpar e d

AVSER KONTAKTLEDNING

Kabel förankras på mast med fästband med lås med isolerande skydd mot kabel, eller förankring på typ kabelstege på mast. Fästband etc. framgår under kod SBL.12.

Ange:

Enligt TK´s standardritning 21176, eller projektanpassad ritning.

SCF	TELE- OCH DATAKABLAR

avser spårsignal

Kabel för tele.- och data ska vara skärmad för att klara störningar från kraft- och installationskablar.

SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING

SCM.7	Kablar för styrning, mätning och indikering i mark och vatten

SCM.72	Kablar för styrning, mätning och indikering i kabelskyddsrör i mark

avser vägsignal

Ange dimension och typ av kablar. Normalt används kabeltyp EKFR för signaler, EKKJ / EKLK för detektorer och ELAQPQB som samordningskabel.

SCQ	HÄNGKABELLEDNINGAR

SCQ.8	Diverse förläggning av hängkabelledningar

SCQ.82	Hängkabelledningar i eller på stolpe e d

SCQ.821	Hängkabelledningar på ledningsstolpar e d

AVSER KONTAKTLEDNING

Påmatningskabel

Påmatningskabel från frånskiljare i mast installeras på kontaktledning. Kabel fästes med korrosionsskyddstejp (grå) på tvärtråd eller epoxirör fram till anslutningspunkt på kontaktledning. Montage kompletteras med stålstripes utanpå tejp närmast anslutningspunkterna som förstärkning. C/C mellan tejp ca 500 mm.

Ange

Matarpunkt eller sektionsisolator

Direkt eller indirekt upphängning

För förläggningssätt, se TK´s standardritning 20797 eller 20798.

SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

AVSER KONTAKTLEDNING

Vid hopfogning av skruv- och klämförband ska ytorna vara rena och fria från oxid, så att god kontakt erhålls.

SDB	ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR

SDB.1	Elektriska förbindningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Utjämningsförbindningar

Utjämningsförbindningar mellan kontaktledningarna, placeras med 300 m mellanrum.

Ange enligt TK´s standard ritning 20797 eller 20798.

Sektions- o växelförbindningar

Mellan ledningssektioner ska överkopplingar monteras vid sektionspunkter och växelförbindelser enligt elplaner.

Ange enligt TK´s standardritning 20794, 20795 eller 20796.

SDB.2	Skarvar

avser spårsignal

Ange storlek, utformning av skarvdosa m.m.

Skarvning av kabel för spårledning

Kablar som ska skarvas är följande:

Spårledningar, BRC

Tilledarkabel för spårledningmatning och spårledningsupptag:

BRC kabel LI2YCYV 2x2,5 mm2  mot kabel RK 10 mm2 i respektive skyddslåda.

Spårledningskondensator, BRC

Kondensatorkabel mot ny kabel RK 10 mm2 i skyddslåda.

Skarvning av kabel för detektorer

Detektoranslutningar i detektorlåda: Se kod för detektorslingor kapitel UA

SDB.21	Skarvar på friledning i elkraftsystem

AVSER KONTAKTLEDNING

Skarvar ska i möjligaste mån undvikas. Skarvar ska annars utföras enligt skarvdonstillverkarens anvisningar.

Skarvar på kontakttråd ska förläggas nära fast upphängningspunkt, så att ej skarven vrider sig.

Undvik att använd omlottskarv vid slutmontage.

Omlottskarvar används tillfälligt vid byggnation eller om anslutande ledning är för sliten för att övergången ska bli jämn.

Omlottskarv ska utföras med tre klämmor varav den i mitten ska vara horisontalt plan och intilliggande ska vara planskilda med max 3 mm. Skarven ska vara totalt ca 1 meter lång.

SDB.22	Skarvar på kabel i elkraftsystem

SDB.221	Skarvar på kraftkabel

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange

Metod

Gränspunkter i anläggning, eventuellt på ritning.

SDB.3	Anslutningar på järnvägsräler

AVSER KONTAKTLEDNING

Förbindningar samt förläggning av linor och kablar ska vara utförda så att de inte utsätts för dragpåkänningar eller annan mekanisk påverkan från till exempel spår- och underhållsfordon.

Anslutning i räl får endast anbringas i rälslivet (vignol) och minst 500 mm från rälsskarv. Vid gatuspår får anslutning anbringas i rälsfoten.

Vid anslutning av minusanslutning eller skyddsjord för frånskiljare på gaturäl (RI60N) med beläggning av asfalt, gräskassetter e d, monteras anslutningen i skyddslåda, se SBH.2.

AVSER SPÅRSIGNAL

Anslutningar i spår ska utföras med pinnlödning alternativt konisk kabelförankring. Utförande personal ska ha dokumenterad erfarenhet av vald metod

Anslutning i räl får endast anbringas i rälslivet (vignol) och minst 500 mm från rälsskarv. Vid gatuspår får anslutning anbringas i rälsfoten.

Förbindning i spårtrafiktekniska system

Kortslutningsförbindning

Kabel RK 120 mm2 används till kortslutningsförbindningar på samtliga positioner.

SDB.31	Pinnlödningsanslutningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Pinnlödning får endast utföras av personal med dokumenterad erfarenhet av pinnlödning. Som dokumenterad erfarenhet räknas genomgången pinnlödningskurs hos leverantör av pinnlödningsutrustning, hos Trafikverksskolan eller annan dokumenterad utbildning som av beställaren bedöms likvärdig.

SDB.32	Pinnbultsanslutningar

Avser kontaktledning

Anslutningar till S-räl med borrade hål för skruvanslutning ska utföras som pinnbultanslutning.

AVSER SPÅRSIGNAL

Vid hopfogning av skruv- och klämförband ska tillses att ytorna är rena och fria från oxid samt att god kontakt erhålles.

SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

SDC.4	Kabelanslutningsdon, provningsklämmor m m

SDC.41	Anslutningsdon i elkraftsystem

SDC.411	Kabelskor

AVSER KONTAKTLEDNING

Kontaktpressning av kabelskor på ska utföras enligt SS-EN 61238-1.

SDC.413	Samlingsplintar och samlingsskenor

SDC.4131	Huvudjordningsskenor

AVSER KONTAKTLEDNING

Huvudjordskenor ska vara utrustade med så många kontaktelement att varje jordledare/kabelskärm kan anslutas på varsin anslutning.

Ange: Potentialutjämningsskena (PUJ-skena) 246 mm 2 st. och PUJ-Skena 409 mm 1 st. vid anslutning till jordskåp.

SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM

SEE	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D

SEE.1	Ventilavledare

SEE.12	Ventilavledare för högst 1 kV

AVSER KONTAKTLEDNING

Ventilavledare matarpunkt för spårväg. Siemens art. nr. 8WL6538-0, Elektrolines art. nr. 285126, eller likvärdigt.

Ventilavledare ska ej ha inbyggd signalanordning för indikation av utlöst avledare.

Ange:

Enligt TK´s standardritning 21176.

SEF	MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER

SEF.2	Elmätare

Mätare levereras av nätägaren.

SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR

SKB.3	Kabelskåp

SKB.32	Kabelskåp för lågspänning

AVSER KONTAKTLEDNING

Minusskåp (separat)

Funktionsentreprenör för likriktarstationer ansluter matande minuskabel från station på minusskena i minusskåp. Minusskåp tillhandahålls av funktionsentreprenören för likriktarstationerna.

Ange

Identitet på minusskåp samt på matarpunkter

Gränspunkter

Enligt TK´s standardritning 21177

Jordskåp

Ange

Enligt TK´s standard ritning 21178

AVSER vägbelysning

Beakta krav i TH kap 12SB.

Delar av belysningsanläggningarna är fjärrstyrda, bland annat via GPRS och kan därför spänningssättas när som helst.

Kapslingen ska utföras med prefabricerat kabelskåp typ Ensto, Kabeldon eller likvärdigt.

Kabelskåp (BC) ska vara utfört i lägst kapslingsklass IP 34.

Lås till kabelskåp (BC) ska vara av typ ”Stockholmslås”.

I skåpet ska finnas plats för sex utgående grupper för belysning.

Ange val av belysningscentral (BC) typ efter samråd med beställaren (belysningsansvarig).

TK´s standardritning 5591 – BC typ 1

TK´s standardritning 5592 – BC typ 2

TK´s standardritning 5593 – BC typ 3

SKB.5	Apparatskåp, apparattavlor m m

SKB.51	Apparatskåp

avser vägsignal

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatskåp invid väg.

Ange under aktuell kod och rubrik

- utrustning som ska installeras i apparatskåp och apparatlådor

- reservplatser och reservutrymme

- materiel i apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp e d

- om apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp ed ska lackeras och i så fall vilken kulör färgen ska ha

- om dörrar och luckor ska vara försedda med lås, t ex rostfria cylinderlås typ trafikkontoret i Göteborg

Ange i samråd med beställaren kompletterande krav på låssystem under aktuell kod och rubrik.

Ange under aktuell kod och rubrik placering av apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp e d samt montagesätt, t ex på fundament i mark, på stolpe.

Ange om leverans av mätarskåp ingår.

Ange typ, montagesätt, placering, storlek, tillåten höjd över marken och antal utgående säkringar. Ritning över mätarskåpet ska medfölja. Mätarskåp ska vara godkänt av Göteborg Energi.

Apparatskåp utomhus

Väggar och dörrar ska vara förstyvade genom profilbockning eller genom stagning med vinkelprofiler.

Apparatskåp ska vara konstruerat så att vatten från skåptaket inte droppar eller rinner ner över skåpets framsida vid öppen dörr.

Kapslingsklass ska vara lägst IP44.

Apparatskåp ska vara konstruerat så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

Dörrar ska vara infällda eller så konstruerade att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Dörrar ska ha invändiga gångjärn.

Dörrar ska vara försedda med dörrstopp som håller dörren i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

Dörrar ska vara försedda med spanjolettlås eller likvärdiga stängningsanordningar.

Utförandekrav

Invändig, fast installerad belysning ska finnas. Belysningen ska vara separat avsäkrad 10 A.

För arbetsredskap och övriga servicehjälpmedel ska 1 st 2-vägs uttag 230 V finnas.

Belysning och uttag ska matas från grupp som inte bryts av apparatskåpets huvudelkopplare.

Samtliga till apparatskåpet inkommande kablar ska uppkopplas på kopplingsplintar. Reservparter får alternativt isoleras med toppklämma för skruvanslutning av ledare.

Utsatta delar ska skyddsjordas.

Apparatskåp ska förses med huvudjordningsskena. Till huvudjordningsskenan ska följande anslutas via potentialutjämningsledare:

- systemets PE-skena

- överspänningsskydd

- främmande ledande delar, t ex apparatskåpets kapsling, fundament och stolpar

- eventuella jordtag

Anslutningspunkter för skyddsjordning och potentialutjämning ska vara lätt åtkomliga.

Anslutningar ska utföras så att korrosion inte uppstår.

Apparatskåp för vägtrafiksignaler

I apparatskåp för vägtrafiksignaler ska respektive ring vara separat frånskiljbar.

Skåpdisposition

Apparatskåp ska vara överskådligt uppbyggt från funktionssynpunkt.

Utrustning ska monteras

- i svängram med rack

- på montageplåt

- på DIN-skena

Interna förbindningar ska förläggas i sammanhållna knippen eller motsvarande och så att komplettering kan utföras.

Alla enheter i skåpet ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

Operatörspanel i apparatskåp ska placeras på ett sätt som möjliggör bekväm betjäning.

I apparatskåp ska finnas plats för underhållsdokumentation.

För apparatlådor, manöverskåp e d med tillhörande fästanordningar gäller korrosivitetsklass C5-I enligt SS-EN ISO 12944-2.

Kapslingsklass ska vara minst IP55 vid stängd lucka.

Lucka ska vara infälld eller så konstruerad att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Lucka ska ha invändiga gångjärn.

Lucka ska vara försedd med stopp som håller luckan i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

avser spårsignal

I kod angivet materiel hämtas på beställarens förråd på Ringön.

Tillhandahållet materiel finns på beställarens förråd på Stålverksgatan 15, Ringön i Göteborg och kan avhämtas efter avrop.. Beställaren svarar för lastning vid hämtning.

För ytterligare information kontakta beställaren

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatskåp invid väg

Ange under aktuell kod och rubrik -

- utrustning som ska installeras i apparatskåp och apparatlådor

- reservplatser och reservutrymme

- materiel i apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp e d

- om apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp ed ska lackeras och i så fall vilken kulör lackeringen ska ha

- om dörrar och luckor ska vara försedda med lås, t ex rostfria cylinderlås typ trafikkontoret i Göteborg

Ange i samråd med beställaren kompletterande krav på låssystem under aktuell kod och rubrik.

Ange under aktuell kod och rubrik placering av apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp e d samt montagesätt, t ex på fundament i mark, på stolpe.

Elinstallation

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d  ska vara åtkomlig utanför kapsling.

AVSER vägbelysning

Beakta krav i TH kap 12SB, för utförande av drivdonsskåp till LED.

SKB.6	Mätarskåp, mätartavlor o d

SKB.61	Mätarskåp

avser vägsignal

Typ av skåp framgår av

Ange av vilken handling det framgår.

SKF	ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M

SKF.2	Frånskiljare

SKF.22	Frånskiljare för högst 1 kV

AVSER KONTAKTLEDNING

Montering av isolerade manöverstänger samt manöverdon med detaljer ingår i denna kod.

Ange

Typ och identitet

Frånskiljare för matarpunkt eller sektionsisolator

Enligt TK´s standardritning (21176 eller aktuell ritning för sektionsisolator)

SKF.6	Kontaktorer

SKF.62	Lågspänningskontaktorer

AVSER vägbelysning

Beakta krav i TH kap 12SB.

SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM

AVSER vägbelysning

Beakta krav i TH kap 12SB.

SLD	MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M

SLD.3	Manöveromkopplare

SLD.32	Gruppomkopplare

AVSER KONTAKTLEDNING

Avser motormanöverdon och eventuella kopplingslådor

Manöverhandtag beskrivs under kod SKF.22

Ange

- Plats, tex Götaälvbron, vagnhallar

- Typ, utförande

- Identitet

- Spänning och märkström

- Gränspunkt till annan anläggningsdel

SN	LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M

avser vägbelysning

Armaturer och ljuskällor ska uppfylla kraven enligt TH kap 12SA4 och 12SA5.

SND	LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING

avser vägbelysning

Armaturer ska utföras med LED.

Driver ska vara placerade i armaturen.

Samtliga armaturer ska vara utrustade med styr- och övervakningssystem (Green Street eller likvärdigt), och kvalitetssäkras enligt dokumentet ”Kvalitetssäkring av styr- och övervaknngssytem”.

Armaturer som föreskrivs ska vara FAT-testade. Det ska framgå i armaturförteckningen om testet är utfört. Entreprenören bekostar test på armaturer som inte är testade. Se bilaga 3 – FAT-testade armaturer, för redan godkända armaturer.

Ljusarmatur upphängd i bärlina

Vid utbyte av linhängda armaturer ska gruppledning mellan stolpsäkring och armatur bytas, dessutom ska linans/wirens kondition och infästning inspekteras och åtgärdas vid behov.

Ljuarmatur för klenspänning

Ljusarmaturer av typ LED-ramp för effektbelysning ska ha lägst IK10.

Armaturen ska monteras med rostfri skruv eller nit.

Anslutningskablar och kontaktstycken får ej vara åtkomligt utan verktyg.

SND.1	Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning

avser vägbelysning

Lampläget ska vid leverans normalt vara standardläge.

Armaturer ska som lägst ha IP65-klass.

Då projektören anpassat lampläget för att uppnå bättre ljusbild ska detta klart framgå, så att lampläget kan justeras före uppsättande. Är det stora mängder med anpassade lamplägen ska dessa levereras med rätt inställt läge och vara tydligt märkta.

SR	ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

SRD	SPÄNNINGSUTJÄMNINGSLEDARE O D

SRD.1	Jordledare och potentialutjämningsledare i elkraftsystem

avser vägbelysning

Belysningsstolpe av metall ska jordas i stolpcentral. Skruv och låsbricka i stolpe ska vara av syrfast stål. Stolpen jordas med MK från jordskruv med låsbricka till fritt hängande jordplint. Jordledaren ska ha längst överlängd av ledarna.

AVSER KONTAKTLEDNING

Jord- och potentialutjämningsledare ska förläggas 0,6 m under färdig markyta.

Anslutning räl samt kontaktpressning av kabelskor anges under kod SDB.31, SDB.32 samt SDC.411

SRD.13	Potentialutjämningsledare

AVSER KONTAKTLEDNING

Tvärförbindning för återledning

Återledning sker via räl och överkopplingar mellan alla 4 rälerna i ett dubbelspår, med ett inbördes avstånd av högst 150 m. Förbindningsledare ska finnas förbi öppen rälsskarv, dock ej på signalsträckor.

Återledning utföres med 120 mm² svart FK-kabel.

Ange: Enligt TK´s standardritning 21066.

SRD.14	Jordledare för spåranläggning

SRD.141	Jordledare för järnvägsanläggning

AVSER KONTAKTLEDNING

Text i AMA utgår.

Varje utsatt föremål inom kontaktledningsområdet skyddsjordas till kopplingspunkt på räl som ej ingår i signalsträcka eller till närmaste jordningsskåp enligt projektanpassade jordningsplaner.

Förbindningen utförs med svart RK 50 mm2 kabel.

Anslutningar ska utföras på ett sådant sätt att de inte blir iögonfallande. Anslutningarna får inte utföras mer än 50 mm över färdigmark.

Jordning ska utföras enligt TH kap 14BC2 Banstandard konstruktion och underhåll, kapitel K 2.9.

Ange:

Välj skyddsjordningsprincip enligt TK´s standardritning 21058 eller 21059.

Antal objekt som ska jordas.

Antal Jordningsskåp

Antal rälanslutningar

Antal och typ av genomslagssäkring

Kabellängder i meter

SRM	ANORDNINGAR FÖR ELEKTRISK SEPARATION

AVSER KONTAKTLEDNING

Sektionsisolator typ Arthur Flury FTN1.5 med invändig gänga är den typ som ska användas.

Placering och kopplingsbild för sektionsisolatorer framgår av Kontaktledningsplaner och kopplingsscheman.

Samtliga ritningar nedan är trafikkontorets.

Ange

Sektionsisolator med/utan frånskiljare, förbiledare.

Identitet.

Anslutning på tvärtråd eller utliggare

Enligt TK´s standardritning 20763, enkel sektionsisolator för ktl och bärlina.

Enligt TK´s standardritning 20775, enkel sektionsisolator för ktl på tvärtråd.

Enligt TK´s standardritning 20799, sektionsisolator med förbiledare.

Frånskiljare, manöverstänger, påmatningskablar e d anges under respektive kod

SS	OISOLERADE LEDARE

SSB	FRILEDNINGAR

SSB.1	Friledningar för järnväg

SSB.14	Förstärkningsledningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Montering med glödgad aluminiumtråd med najskyddsränna för Al 212 mm2, samt najningsspiral för Cu 95 mm2.

Konsoler för upphängning anges under konto SBL.22.

Ange:

Enkel eller dubbel förstärkningsledare

Al 212 mm2 alt Cu 95 mm2

SSD	KONTAKTLEDNINGAR OCH STRÖMSKENOR TILL SPÅRANLÄGGNING

SSD.1	Kontaktledningar

Krav ledningsupphängning, se TH kap 14BC2 Banstandard konstruktion och underhåll, kapitel K 2 2. och K 2.3.

SSD.11	Hängverk

Utliggare för upphängning av kontaktlinor, anges under kod SBL.311, skarv av kontaktlinor anges under kod SDB.21.

Bärlina och kontaktledning kan aldrig demonteras för att sedan återmonteras.

Kontakttråd

Ange:

(100 eller 120) mm2 kontakttråd

Om kontakttråd ska bibehållas genom ombyggnationen

Mellan vilka punkter den ska monteras

Bärlina

Ange om befintlig bärlina ska bibehållas genom ombyggnationen.

Platstillverkade bärtrådar

Ange antal

SSD.12	Kontaktskenor

Montage av kontaktskenor ska utföras enligt elplaner och leverantörens anvisningar.

U 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UA	APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

avser vägsignal

Apparater i vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 6 § i förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

Intyg ska på begäran lämnas från entreprenören om att apparaterna är monterade och anslutna på sådant sätt att respektive apparats CE-godkännande gäller.

Tryckknappslådor och akustiska signalenheter i vägtrafiksignalsystem

Ange om tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska vara försedda med

taktil gångriktningspil

taktil karta

Taktil karta för gående bör ange början och slut på övergångsställe, refugers placering samt korsande trafik. Taktil karta bör bygga på symbolspråk enligt figur 
TK Råd UA /1.

Figur TK Råd UA /1.Symbolspråk i taktil karta.

Ange

om akustisk signal ska vara mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt genererad

om ljudstyrkan ska variera automatiskt med omgivande bullernivåer

Tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska vara så utformade att åverkan eller intrång med vanliga handverktyg försvåras.

Tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska vara anpassade till stolpens form och vara försedda med stabil infästningsanordning.

Lock ska fästas med syrafasta, rostfria insexskruvar eller på annat likvärdigt sätt.

Elektrisk utrustning ska skyddas så att minst krav för kapslingsklass IP54 uppfylls. Hål för högtalare och mikrofon får anordnas under förutsättning att de elektriska skyddskraven uppfylls.

Tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska matas med samma nominella driftspänning som på stolpen monterade signallyktor.

Akustiska signaler

För rött respektive grönt ljus ska akustisk signal avge knäppningar enligt tabell TK UA/1.

Tabell TK UA/1. Krav på akustisk signal.

| Signalbild | Signalfrekvens | Tidsförhållande mellan signal och efterföljande tystnad |
| --- | --- | --- |
|  | Mekaniskt genererad signal |  |
| Rött ljus | ca 75 knäppningar per minut | 1:4 |
| Grönt ljus | ca 750 knäppningar per minut | 1:1 |

Om blinkande grönt ljus förekommer i gångsignal ska knäppningarna vara anpassade till ljusets blinkfrekvens.

Om vägtrafiksignalsystemet intar driftformen vänteläge (släckt signal) och kan påverkas av en tryckknappsdetektor ska akustisk signal avge ljud motsvarande röd signal.

Tryckknappslådor

Tryckknappslåda ska vara försedd med anmälningsindikering som tänds när anmälan sker. Lins framför anmälningsindikering ska vara okrossbar och infalsad så att åverkan försvåras.

Tryckknapp ska vara utformad så att åverkan och låsning i intryckt läge försvåras.

Ange om anmälningsindikering skall vara synbar i minst 170 grader.

Ange färg på lådan för cyklister respektive fotgängare.

Tryckknappslådor för cykeltrafik

Tryckknappslåda enbart avsedd för cykeltrafik ska vara försedd med cykelsymbol.

Tryckknappslådor för gående

Tryckknappslåda för gående ska vara försedd med gångsymbol.

Ange om tryckknappslådor ska vara försedda med akustisk signal.

Akustiska signalenheter

Separata signalenheter ska utformas så att de inte kan förväxlas med tryckknappslådor.

Detektorer i vägtrafiktekniska system

För detektorer finns inte någon samlad produktstandard med fastställda verifieringsmetoder för kravuppfyllelse. Detta innebär att det för verifiering av kravuppfyllelse kan finnas andra teststandarder och testmetoder än de som anges i TK AMA. I anbud bör därför en redovisning av tillämpade teststandarder och testmetoder ingå. Anges i så fall under SFB.31.

Ange för vilket ändamål detektorutrustningen ska installeras, t ex fordonsdetektering i trafiksignaler, trafikmätning, närvarodetektering i bomanläggning.

Ange trafikant- och fordonstyper som ska kunna detekteras, t ex

- fotgängare

- cykel

- moped/motorcykel

- personbil

- personbil med släp

- buss

- lastbil

- lastbil med släp

- spårvagn

Ange

- detektorplacering i den utsträckning detta erfordras utöver vad som framgår av ritningar och övriga handlingar

- om detektorutrustning ska monteras på bro eller i mast, på hög stolpe, i portal e d där risk finns för stora deformationer inducerade av vind och/eller vägvibrationer

- förläggningsdjup för detektorutrustning som installeras i vägbana

Ange hastighetsintervall inom vilket individuell registrering av fordon ska kunna ske.

Ange maximalt tillåten feldetektering för

- närvarodetektering

- närvarodetektering i trafiksäkerhetsanläggning, t ex närvaro inom arbetsområde för bommar

- hastighet i förhållande till inställt tröskelvärde för hastighet

- detektering av färdriktning

Exempel på maximalt tillåten feldetektering framgår av tabell TK RA UA/2.

Tabell TK RA UA/2. Exempel på maximalt tillåten feldetektering.

| Funktion | Maximalt tillåten feldetektering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
| Närvarodetektering | 2 % | 5 % | 10 % |
| Närvarodetektering i trafiksäkerhetsanläggning | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hastighet, överskridande eller underskridande av inställt tröskelvärde | 2 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Färdriktning | 2 % | 5 % | 10 % |

Detektorer ska uppfylla krav på mekanisk tålighet, klimattålighet och kemisk tålighet i enlighet med vad som anges under rubriken ” MATERIAL- OCH VARUKRAV”. För verifiering av kravuppfyllelse får andra likvärdiga teststandarder och testmetoder än de angivna tillämpas.

Tester ska vara utförda av ackrediterat testinstitut.

Testintyg ska på begäran överlämnas till beställaren. Av testintyg ska i klartext framgå att ställda krav uppfylls.

Beställaren äger även rätt att på begäran erhålla testprotokoll.

MateriAl- och varukrav

Kapsling

Detektorutrustning ska uppfylla krav på kapslingsklass enligt tabell TK UA/2.

Tabell TK UA/2. Krav på kapslingsklass.

| Detektorplacering | Krav |
| --- | --- |
| Ovan mark | Lägst kapslingsklass IP55 |
| I mark | Lägst kapslingsklass IP67 |
| I tunnel, tråg e d där sämre miljöförhållanden än ovan mark råder | Lägst kapslingsklass IP66 |

Mekanisk tålighet

Detektorutrustning ska uppfylla krav på tålighet mot trafikbrus enligt tabell TK UA/3.

Detektorutrustningar ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på tålighet mot slag enligt tabell TK UA/4.

I de fall utrustningen monteras på bro eller i mast, på hög stolpe, i portal e d där risk finns för stora deformationer inducerade av vind och/eller vägvibrationer ska krav på tålighet mot vibrationer enligt tabell TK UA/5 vara uppfyllda.

Tabell TK UA/3. Krav på tålighet mot trafikbrus.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska tåla trafikbrus som förorsakas av förbipasserande trafik på installationsplatsen. | Typ av test | Bredbandig brusvibration |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-64 test Fh |
|  | Frekvensområde | 5-50 Hz |
|  | Acceleration | 5-50 Hz: 0,5 m2/s3 |
|  | Varaktighet | 100 min per axel |
|  | Antal axlar | 3 vinkelräta |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före, under och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK UA/4. Krav på tålighet mot slag för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel ska vara tålig mot slag. | Typ av test | Slag, provning med hammare, snickarhammare 800 ± 50 g |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-75 test Eh |
|  | Energi | 2 J (0,5 kg, 400 mm) |
|  | Antal stötar | 3 slag per exponerad yta |
|  | Driftstatus | Av |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen. Skador som medför risk för personskada får inte uppstå. |

Tabell TK UA/5. Krav på tålighet mot vibrationer vid montage på bro eller i mast, på hög stolpe, i portal e d där risk finns för stora deformationer inducerade av vind och/eller vägvibrationer.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska monterad med utrustningsspecifika fästanordningar ha resonansfrekvens > 20 Hz | Typ av test | Sinusvibration |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-6 test Fc |
|  | Frekvensområde | 5-200 Hz |
|  | Amplitud och acceleration | 5-8,5 Hz: 3,5 mm 8,5-200 Hz: 10 m/s2 |
|  | Varaktighet | 10 svep @ 1 oktav/min |
|  | Antal axlar | 3 vinkelräta |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | För resonansfrekvens för enheten under 20 Hz får inte förstärkningsfaktorn överstiga 2 ggr. |

Klimattålighet

Detektorutrustning ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på tålighet mot hög och låg omgivningstemperatur enligt tabell TK UA/6.

Detektorutrustning som är förlagd i vägbana ska uppfylla krav på tålighet mot förhöjd omgivningstemperatur enligt tabell TK UA/7.

Detektorutrustning ovan mark ska uppfylla krav på tålighet mot temperaturändringar enligt tabell TK UA/8.

Detektorutrustning ovan mark ska uppfylla krav på tålighet mot temperaturökning vid solstrålning enligt tabell TK UA/9.

Detektorutrustning ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på tålighet mot fukt enligt tabell TK UA/10.

Detektorutrustning i mark ska uppfylla krav på fukttålighet under en längre period enligt tabell TK UA/11.

Tabell TK UA/6. Krav på tålighet mot hög och låg omgivningstemperatur för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel ska tåla en högsta omgivningstemperatur på minst + 40ºC. | Typ av test | Värme, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-2 test Bb/Bd |
|  | Temperatur | + 40ºC |
|  | Varaktighet | 16 timmar |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test, vid högsta temperatur samt under avkylningsperioden enligt tillverkarens testspecifikation. |
| Detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel ska tåla en lägsta omgivningstemperatur på minst - 40ºC. | Typ av test | Kyla, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-1 test Ab/Ad |
|  | Temperatur | - 40ºC |
|  | Varaktighet | 16 timmar |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test, vid lägsta temperatur samt under uppvärmningsperioden enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK UA/7. Krav på tålighet mot förhöjd omgivningstemperatur för detektorutrustning som är förlagd i vägbana.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning som placeras i vägbana med ett förläggningsdjup < 0,2 m ska tåla en högsta omgivningstemperatur på minst + 70ºC. | Typ av test | Värme, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-2 test Bb/Bd |
|  | Temperatur | + 70ºC |
|  | Varaktighet | 16 timmar |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test, vid högsta temperatur samt under avkylningsperioden enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK UA/8. Krav på tålighet mot temperaturändringar för detektorutrustning som placeras ovan mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska vid placering ovan mark tåla temperaturändringar med en temperaturändringshastighet av 1,0ºC/min. | Typ av test | Temperaturändring |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-14 test Nb |
|  | Temperatur | Temperaturändringshastighet 1,0ºC/min i temperaturinter-vallet -40ºC - +40ºC |
|  | Varaktighet | 1 cykel |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före, under och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK UA/9. Krav på tålighet mot temperaturökning vid solstrålning för detektorutrustning som placeras ovan mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska vid placering ovan mark tåla förhöjd temperatur förorsakad av solstrålning. | Typ av test | Simulerad solstrålning |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-5 test Sa |
|  | Testprocedur | B |
|  | Lufttemperatur i testkammaren | + 40ºC |
|  | Varaktighet | 1 cykel |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före, under och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK UA/10. Krav på tålighet mot fukt för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska vid placering ovan mark och i tunnel tåla en luftfuktighet upp till 95 % Rh. | Typ av test | Fukt, temperaturändring |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-30 test Db |
|  | Temperatur | + 40ºC |
|  | Varaktighet | 2 cykler |
|  | Variant | 2 |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test samt under de två sista timmarna av testet enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i materiel och utseende. |

Tabell TK UA/11. Krav på fukttålighet under en längre period för detektorutrustning som är förlagd i mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning i mark ska tåla hög fuktighet under en längre period. | Typ av test | Fukt, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-78 test Cb |
|  | Temperatur | + 30ºC |
|  | Varaktighet | 10 dygn |
|  | Relativ luftfuktighet | 93 % Rh |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test samt under de två sista timmarna av testet enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i materiel och utseende. |

Kemisk tålighet

Detektorutrustning ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på kemisk tålighet enligt tabell TK UA/12.

Detektorutrustning i mark ska motstå kemikalier som används vid vägunderhåll enligt tabell TK UA/13.

Tabell TK UA/12. Krav på kemisk tålighet för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska motstå korrosion. | Typ av test | Korrosionsprovning i artificiell atmosfär |
|  | Teststandard | ISO 21207 |
|  | Varaktighet | 3 veckor |
|  | Driftstatus | Av |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i materiel och utseende. |

Tabell TK UA/13. Krav på tålighet mot kemikalier som används vid vägunderhåll för detektorutrustning som är förlagd i mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning i mark ska motstå nedanstående kemikalier som används vid vägunderhåll: Vägsalt CalciumMagnesiumAcetat MagnesiumKlorid | Testmetod | Korrosion hos metaller och legeringar |
|  | Testutförande | Test av respektive kemikalie utförs som manuell variant där kemikalien påförs provföremålen genom doppning 15 minuter 2 gånger per vecka i respektive kemikalie i vattenlösning (koncentration som vid verkligt användande). Kan provföremålen inte doppas påförs lösningen manuellt genom sprayning. |
|  | Varaktighet | 4 veckor |
|  | Driftstatus | Av |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i materiel och utseende. |

Trafiktekniska krav för detektering av motorfordon

Detektering av fordon ska ske inom detektorutrustningens hela detekteringsyta.

Individuell detektering av fordon ska ske inom hela det hastighetsintervall som detektorutrustningen är anpassad för.

Vid närvarodetektering ska fordon som rör sig långsamt eller står still registreras kontinuerligt.

Vid detektering av färdriktning ska detektorutrustningen dels registrera fordon som kör i fel riktning, dels kunna utesluta fordon som kör i fel riktning.

Utbalanseringstid ska, i de detektorutrustningar där sådan förekommer, vara ställbar mellan 0 och 120 minuter med en upplösning på minutnivå.

Utförandekrav

Detektorer ska monteras och installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Färdiga enheter för larmutgångar och datagränssnitt ska kunna anslutas till styrutrustning.

Detektorförstärkare

Detektorförstärkarens och detektorhyllans kortkontakter ska ha goda kontaktegenskaper, tåla vibrationer och vara mekaniskt stabila. Detektorkabel ska anslutas med skruvplint för minst 2,5 mm2 kabel.

Indikering med lysdiod eller motsvarande ska finnas för detektorpuls och närvarofunktion.

Detektorförstärkare ska levereras med analysverktyg för inställning av känslighetsnivå.

Induktiva detektorer

Ange typ av detektorkabel samt tvärsnittsarea.

Ange om kontaktpressning av skarv mellan detektorkabel och detektorslinga godtas.

Redovisa i den utsträckning detta erfordras utöver vad som framgår av ritningar och övriga handlingar

i vilket beläggningsmaterial detektorslingorna ska förläggas

detektorslingornas utsträckning och konfiguration

MateriAl - och varukrav

Detektorkabel

Detektorkabelns tvärsnittsarea ska väljas tillräckligt stor så att detektorförstärkarens gräns för maximal resistans inte överskrids.

Detektorkabel ska vara partvinnad och skärmad.

Detektorslinga

Detektorslinga ska vara värmeresistent. Slingan ska tåla en omgivningstemperatur på minst 70ºC och en temperatur på minst 150ºC i samband med förläggning.

Detektorslinga ska motstå påverkan från kemikalier i bituminösa beläggningar och kemikalier som används vid vägunderhåll.

Detektorslingans ledare ska vara mångtrådig och bestå av kardeler av olegerad, härdad koppar. Kardelerna ska vara jämnt dragna, cirkulära, fria från defekter och ha en jämn kvalitet. Detektorslingans ledare ska uppfylla krav enligt SS-EN 60228, flexibla ledare klass 5.

Detektorslingans ledare ska ha sådan area att resistansen underskrider gränsvärdet för den valda detektorförstärkaren.

Ledarens isolering ska uppfylla provningskrav enligt tabell TK UA/14. I de fall isolering och mantel utgörs av ett gemensamt materiel gäller krav enligt tabell TK UA/15.

Tabell TK UA/14. Provningskrav på isolering.

| Provning | Krav |
| --- | --- |
| Hållfasthetsegenskaper vid 85ºC hos provkropp före åldring |  |
| Draghållfasthet, minimum | 4,2 N/mm2 |
| Töjning till bristning, minimum | 200 % |
| Hållfasthetsegenskaper hos provkropp efter åldring i luft, 42 timmar vid 127 ± 1ºC |  |
| Draghållfasthet, minsta procentuella värde av draghållfastheten hos provkroppen före åldring | 60 % |
| Töjning till bristning, minsta procentuella värde av töjningen hos provkroppen före åldring | 60 % |

Detektorslingans mantel ska vara motståndskraftig mot olja och brandspridning. Manteln ska uppfylla provningskrav enligt tabell UA/15.

Manteln ska ha säker vidhäftning till isoleringen så att separation inte uppstår vid påfrestningar på kabeln i samband med handhavande och installationsarbeten.

Tabell TK UA/15. Provningskrav på mantel.

| Provning | Krav |
| --- | --- |
| Hållfasthetsegenskaper vid 85ºC hos provkropp före åldring |  |
| Draghållfasthet, minimum | 8,0 N/mm2 |
| Töjning till bristning, minimum | 250 % |
| Hållfasthetsegenskaper hos provkropp efter åldring i luft, 42 timmar vid 127 ± 1ºC |  |
| Draghållfasthet, minsta procentuella värde av draghållfastheten hos provkroppen före åldring | 50 % |
| Töjning till bristning, minsta procentuella värde av töjningen hos provkroppen före åldring | 50 % |
| Hållfasthetsegenskaper hos provkropp efter åldring i olja, 24 timmar vid 100 ± 2ºC |  |
| Draghållfasthet, minsta procentuella värde av draghållfastheten hos provkroppen före åldring | 60 % |
| Töjning till bristning, minsta procentuella värde av töjningen hos provkroppen före åldring | 60 % |
| Värmetålighetsprov vid 200 ± 2ºC och med en belastning av 0,2 N/mm2 |  |
| Maximal töjning | 175 % |
| Maximal permanent töjning | 25 % |

Utförandekrav

Skarv

Skarv mellan detektorkabel och slingtråd i detektorslinga ska utföras genom lödning eller med kontaktpressning.

Detektorkabel och slingtråd ska vara så långa att skarven kan lyftas ur detektorbrunn.

Skarvskydd

Skarvskydd ska utföras med gelémuff eller på annat likvärdigt sätt så att isolationsfel undviks.

Detektorslinga

Detektorslingan ska ha sådan utsträckning och konfiguration att de trafiktekniska kraven på detekteringsfunktion uppfylls. Detektorslinga får inte förläggas närmare angränsande körfält än 0,5 m.

Detektorslinga får inte skarvas.

Under kantstöd ska slingtråd förläggas i skyddsrör.

Slingtrådarna mellan slinga och skarv till detektorkabel ska tvinnas ca 10 varv/m.

Detektorslinga i bundna material

Vid förläggning av detektorslinga i bundna material ska spåret utföras med såg- 
eller fräsmaskin. Vid förläggning i körbana ska spåret vara 60 – 70 mm djupt under färdig vägbana. Vid förläggning i cykelbana ska spåret vara 30 – 50 mm djupt.

Hörn < 100º ska avskäras enligt figur TK UA/1 för att skador som medför isolationsfel på detektorslingan ska undvikas.

Figur TK UA/1. Avskärning av hörn på detektorslinga.

50 mm

Före läggning av slingtråd ska spåret blåsas rent och torrt. Slingtråden ska fixeras i botten av spåret med gummikilar e d med högst 0,25 m mellanrum. Vid förläggning av detektorslinga vid lägre temperatur än 0ºC ska förvärmning av beläggningen kring spåret ske för att säkerställa återfyllnadsmassans vidhäftning.

Spåret ska återfyllas med oxiderad eller polymermodifierad bitumenmassa med smälttemperatur 95ºC och hårdhetsmått 30-50, IO 95/30, IBM 95/50 eller likvärdigt.

Detektorslinga vid gat- eller markstensbeläggning

Vid gat- eller markstensbeläggning ska slingtråden förläggas i skyddsrör under stenarna enligt figur TK UA/2.

Figur TK UA/2. Förläggning av detektorslinga vid gat- eller markstensbeläggning.

Detektorslinga i obundna lager

Detektorslinga får inte förläggas direkt i obundna lager. Förläggning ska ske i skyddsrör som monteras på en ram som motsvarar detektorkonfigurationen. Slingtrådarna ska vara fixerade i skyddsröret.

Detektorslinga i spårvagnsspår

Ange om detektorslingan ska förläggas i asfalt, på slipers eller under gräsyta. Om detektorslingan ska förläggas på slipers så ska den monteras på träram. Om detektorslingan ska förläggas under gräsyta så ska också förläggningsmetod anges.

Ange var kopplingslådan ska hämtas och kontaktperson med telefonnummer.

Detektorslingor förläggs i form av en ”åtta” med dimension och placering enligt signalritning.

Detektorer ovan mark

Tryckknappslådor redovisas under aktuell kod.

Ange krav på fri höjd under detektorer som monteras över vägbana.

Ange montagesätt och montageunderlag under aktuell kod och rubrik, t ex

- på rörstolpe

- på fackverksstolpe

- på portal

- på kantbalk till bro

- på tunnelmynning

Rörstolpe med invändigt förlagda kablar redovisas  under kod SBC.81.

Stolpe med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpe, redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning.

Portal redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning.

Detektorutrustning ska vara säkert förankrad i upphängningskonstruktionen.

Detektorutrustning och fastsättningsanordning ska vara konstruerade så att inställning och inriktning inte ändras vid utbyte av defekt detektor.

Detektorer för buss, typ RAKEL

Utrustningen tillhandahålls av trafikkontoret

Ange behov av utrymme i eventuella kopplingsskåp under tillhörande kod.

Ange behov av montage och håltagning för antenn.

Ange behov av interfacekort i styrapparat under tillhörande kod.

avser spårsignal

Ange

- Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

- Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

- Kabelfärger.

Beakta tvinningsutförande.

Andra än induktiva detektorer

RFID-detektorer

Ange utförandemetodik, berörda tillbehör, om placering är i asfalt, betong eller slipersmonterad m.m.

Montering i asfalt, betong e d

Detektorer monteras i förborrade hål.

Hål för RFID-detektorer utförs i spårmitt med kärnborr, ∅22mm, på ett djup av 150mm under överkant på slitlager.

Försegling av hål samt programmering av RFID-detektorer utförs av funktionsentreprenör.

Montering på slipers

Montering av RFID-detektorer på slipers utförs av funktionsentreprenör.

Spårledningar

Ange berörda tillbehör, komponenter m.m.

Spårledningsutrustning

Anslutningar av kablar för spårledningsutrustning utförs med (Y-förbindning).

Eventuella spårhållare i sträckan mellan kortslutningsförbindningar för spårledningar, ska vara av isolerat utförande. Inom detta område får dessutom inga jordningar eller andra elektriskt ledande förbindningar eller anordningar förekomma. Detsamma gäller förbindningar från någon räl till staket, mast eller till någon räl i motsatt spår.

Isolationsmätning av spårledningssträckor

Isolationsmätning mellan rälerna av sträckor där spårledningar monteras ska utföras.

Mätningen ska utföras innan beläggning av skikt med gräs eller asfalt läggs samt i samråd med entreprenören för beläggningsarbeten för att säkerställa tider etc.

Spårledningstransformator, matning

Vid montering av matningsutrustning i skyddslåda/detektorlåda, förläggs anslutningskablar mellan låda och räl i kabelskydd 30 mm-rör, alternativt SRN 50.

Spårledningstransformator, upptag

Vid montering av upptagsutrustning i skyddslåda/detektorlåda, förläggs anslutningskablar mellan låda och räl i kabelskydd 30 mm-rör, alternativt SRN 50.

Manöverdon, akustiska signalenheter mm för styr- och 
övervakningsinstallationer av trafiktekniska signalsystem

Ange

- Behov av dränering.

- Berörda tillbehör, komponenter m.m.

Tryckknappslåda i trafiktekniska signalsystem

Lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av tryckknappslåda ska anordnas.

Tryckknappslådan utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Ange typ av tryckknappslåda

Hänvisa till kod för stolpe.

Nyckelvredsomkopplare i trafiktekniska signalsystem

Lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av nyckelvredsomkopplare ska anordnas.

Nyckelvredsslådan utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Ange typ av nyckelvredsomkopplare.

Hänvisa till kod för stolpe.

Serviceomkopplare i trafiktekniska signalsystem

Lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av serviceomkopplare ska anordnas.

Serviceomkopplare utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Ange typ av serviceomkopplare.

Hänvisa till kod för stolpe.

Akustiska signalenheter i trafiktekniska signalsystem

Lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av signalenheten ska anordnas.

Signalenheten utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Ange typ av signalenhet.

Hänvisa till kod för stolpe.

Växel, växelvärme, komponenter m.m. för styr- och övervakningsinstallationer av trafiktekniska signalsystem

Ange vilka komponenter som avses.

Växel, växelkomponenter m.m. i trafiktekniska signalsystem

Ange ström- och spänningsmatning till växel.

Växelvärme, värmekomponenter m.m. i trafiktekniska signalsystem

Ange ström- och spänningsmatning till växelvärme.

UC 	STYRFUNKTIONSENHETER

UCA	STYRFUNKTIONSENHETEr MED SAMMANSATT FUNKTION

avser vägsignal

Redovisa under aktuell kod och rubrik

- typ av styrsystem

- styrsystemets uppbyggnad

- funktioner i styrsystemet

Apparater i vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 6 § i förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

Intyg ska på begäran lämnas från entreprenören om att apparaterna är monterade och anslutna på sådant sätt att respektive apparats CE-godkännande gäller.

Temperatur och luftfuktighet i kapslingar får inte överstiga eller underskrida de värden som utrustningen i kapslingen är dimensionerad för.

Anslutning mellan apparater, utrustningar och kablar ska vara utförd så att vatten inte kan överföras från en enhet till en annan.

Styrutrustning ska ha erforderlig transient- och spänningstålighet för säkerställande av god funktion i den aktuella miljön.

Alla enheter av samma typ i styrutrustningen ska, så långt det är möjligt, vara av samma fabrikat.

Interna minnesceller och register som används för lagring av viktig data, t ex parametervärden, ska skyddas så att informationen inte går förlorad vid spänningsbortfall eller omstart.

Notera att HD 638, till vilken hänvisning sker i SS-EN 12675, utgör svensk standard och som svensk standard har beteckningen SS 481 05 10.

Ange alternativ 1 eller alternativ 2 i tabell TK UCA/1 för felklassificering och automatisk styråtgärd.  Ange eventuella avvikelser från angivna uppgifter.

Styrapparat ska uppfylla krav enligt SS-EN 12675 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK UCA /1. Felklassificering och automatisk styråtgärd vid fel ska i huvudsak ske enligt alternativ 1 eller alternativ 2 i tabell TK UCA /1.

I de fall vägtrafiksignalsystemet innehåller induktiva slingdetektorer ska styrapparaten övervaka anslutna detektorer genom kontroll av detektorslingans slingfrekvens.

Tabell TK UCA /1. Precisering av kravklasser för styrapparat enligt SS-EN 12675 samt klassificering av fel och automatiska styråtgärder vid fel.

| Företeelse | Referens-avsnitt i SS-EN 12675 | Klass | Felklassificering och automatisk styråtgärd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
| Signalgruppskonflikter (verkliga, ej fiktiva), ogiltiga signaler |  |  |  |  |
| Konflikt grön - grön | 4.5.1 a | AA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Konflikt grön - gul | 4.5.1 b | AB1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Konflikt grön - röd/gul | 4.5.1 d | AD1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Nationella signalregler, ogiltiga signaler i samma signalgrupp |  |  |  |  |
| Avvikelse från nationella signalregler – lagintrång | 4.6 a | BA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Ogiltiga signaler vid gulblink i felläge | 4.6 c | BC1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska släckas. |
| Avsaknad av röda signaler i en signalgrupp |  |  |  |  |
| Avsaknad av en röd signal i en specificerad signalgrupp | 4.7.1 a | CA1 | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. |
| Avsaknad av den sista röda signalen i vilken signalgrupp som helst | 4.7.1 b | CB1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Kontroll av överensstämmelse |  |  |  |  |
| Bristande överensstämmelse mellan utstyrd och visad signalbild | 4.8 | DA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Tidsinställningar med avseende på säkerhet för trafikanterna |  |  |  |  |
| Avvikelse i tidmätning | 4.9 a | FA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Avvikande klockfrekvens | 4.9 b | FB1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Underskridande av tillåtna minimitider | 4.9 c | FC1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Överskridande av tillåtna maximitider (avser även grönbehovsövervakning) | 4.9 d | FD1 | Mindre fel. Automatisk omstart ska ske. | Mindre fel. Automatisk omstart ska ske. |
| Avvikelse från fastställda tidstoleranser | 4.9 e | FE1 | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. |
| Avvikelse från nationella signalsekvenser |  |  |  |  |
| Avvikelse från nationella signalsekvenser – lagintrång | 4.10 a | GA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Fel i extern indata |  |  |  |  |
| Fel i extern indatautrustning, detektorfel | 4.11 | HA1 | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. 1) | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. 1) |
| Fel i extern indatautrustning, saknade signaler från externa system | 4.11 | HA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. 2) | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. 3) |
| Anmärkningar: - Vid fel ska de signalgrupper som är anslutna till detektorn få maximal gröntid eller tid enligt lokalt styrprogram. - För indata från externa system, t ex spårväg, järnväg, öppningsbar bro, ska en potentialfri växlande kontakt begäras. För att säkerställa kontaktens växling ska dess båda lägen kännas av. Odefinierat läge ska betraktas som större fel och signalerna ska släckas. - För indata från externa system, t ex spårväg, järnväg, öppningsbar bro, ska en potentialfri växlande kontakt begäras. För att säkerställa kontaktens växling ska dess båda lägen kännas av. Odefinierat läge ska betraktas som större fel och signalerna ska visa gul blink. |  |  |  |  |

Ange typbeteckning för driftspänning (Typ A - Typ E) enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509.

Ange erforderlig bestyckning med antal signalgrupper, interna detektorer, antal I/O med spänningsnivå, etc.

Ange om programmeringsunderlag kommer att tillhandahållas av beställaren. Ange i så fall trafikkontorets kontaktperson och telefonnummer.

Ange omfattning på utbildning.

I de fall signallyktor baserade på lysdiodteknik används ska anpassning mellan styrapparat och signallyktor ske så att säker funktion uppnås. Anpassningen ska bygga på teknisk specifikation CLC/TS 50509.

För leverans och utförande gäller TSFS 2014:30 i transportstyrelsens "Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler". I leveransen ska ingå komplett styrapparat inklusive programmering och samtliga programverktyg som krävs för konfigurering och programmering av styrapparaten samt för drift och underhåll under hela dess livslängd.

Parameterprogrammering ska utgöra grunden för programmering av alla normala funktioner.

Parametrar i styrutrustningen ska snabbt kunna dumpas.

Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt kunna logga styrapparaten. Loggen bör kunna innehålla alla signalgruppers status, detektorstatus, detektorpulser etc. Loggfunktionen ska vara strukturerad så att man via något program kan återskapa ett händelseförlopp. Alternativt ska loggen sparas på en läsbar textfil.

Ange krav på utbildning under YKB.6 om styrapparaten är av en typ som inte tidigare förekommer hos trafikkontoret i Göteborg så ska även utbildning avseende drift och programmering för beställare och driftentreprenör ingå.

Tillsammans med styrapparaten ska manual levereras. Den ska vara skriven på svenska eller engelska. Manualen ska på ett enkelt sätt beskriva hur samtliga trafiktekniska funktioner ändras. Exempel på trafiktekniska funktioner är lägestillhörighet, grön-, gul-, rödtider och detektorfunktioner.

Ange om styrapparaten ska anslutas till trafikkontorets larmsystem ALARM ONLINE. Ange vilka typer av fel som ska sätta på respektive larmutgång. Ange också bestyckning och övriga specifikationer på larmsystemet inklusive programmering på central nivå, montering av eventuell antenn och vem som tillhandahåller utrustningen. Ange kontaktperson för införskaffande av utrustningen

UJ	apparater och utrustningar för styrning och övervakning av JÄRNVÄGStrafik

UJ//D	SIGNALER, TAVLOR O D FÖR SIGNALERING

avser vägsignal

Rörstolpe med invändigt förlagda kablar redovisas under aktuell kod och rubrik i kod SBC.81.

Stolpe med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpe, redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning.

Portal redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning..

Ange under aktuell kod och rubrik

- om signallyktor ska vara försedda med skuggskärm och i så fall om skuggskärm ska kunna monteras för avskärmning från sidan

- om signallyktor ska vara försedda med bakgrundsskärm

Notera att signallyktor för röd växelblink och signallyktor vid plankorsning med spåranläggning alltid ska vara försedda med bakgrundsskärm.

MateriAl- och varukrav

Signallyktor ska uppfylla krav enligt SS-EN 12368 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK UJ//D/1.

Tabell TK UJ//D/1. Precisering av kravklasser avseende miljötålighet och mekanisk tålighet för signallyktor enligt SS-EN 12368.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS-EN 12368 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Kapsling lykthus | 4.2 | III |
| Temperaturklass | 5.1 | C |
| Stöt | Kapitel 7, tabell 9 | IR3 |

I de fall dimningsfunktion finns får signallyktornas ljusstyrka utmed referensaxeln inte underskrida angivna värden för minsta tillåtna ljusstyrka (Imin) vid maximal neddimning.

Typprovning

Signallyktor ska vara typprovade.

Typprovningen ska vara komplett och ska redovisa resultat av samtliga tester som föreskrivs i SS-EN 12368.

Redovisning av typprovningsresultat ska ske enligt SS-EN 12368.

Typprovningen ska vara utförd av ackrediterat testinstitut.

Provningsintyg ska på begäran överlämnas till beställaren. Provningsintyget ska vara komplett och ska innehålla samtliga uppgifter enligt SS-EN 12368.

Beställaren äger även rätt att på begäran erhålla testprotokoll.

Produktmärkning

Produktmärkning ska vara utförd enligt SS-EN 12368.

Produktionskontroll

Produktionskontroll vid tillverkning ska ske enligt SS-EN 12368.

Utförandekrav

Fästanordningar ska vara utförda så att ofrivillig vridning av signallyktor på grund av vibrationer, vind och liknande förhindras.

Signallyktor i system med flerfärgssignaler, kollektivtrafiksignaler och tvåfärgssignaler

Ange typbeteckning för driftspänning (Typ A – Typ E) enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509.

Vid montage av signallyktor bredvid varandra på samma stolpe ska tillses att ljusöppningarna för respektive färg hamnar på samma nivå.

Fästanordningar för signallyktor ska medge individuell vridning av signallyktan kring den egna axeln. Låsning ska kunna ske i önskat läge.

Signallyktor av lysdiodtyp i vägtrafiksignalsystem

I de fall signallyktor baserade på lysdiodteknik används ska anpassning mellan styrapparat och signallyktor ske så att säker funktion uppnås. Anpassningen ska bygga på teknisk specifikation CLC/TS 50509.

Signallyktor av lysdiodtyp ska utöver märkning enligt SS-EN 12368 vara märkta enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509.

Fordonssignaler och gångsignaler

Fordonssignaler och gångsignaler med ljusöppning 200-300mm

Ange ljusöppningens storlek för fordonssignaler under aktuell kod och rubrik i de fall ljusöppningens storlek inte är given.

Notera att optiska krav enligt SS-EN 12368 endast gäller för fordonssignaler och gångsignaler med ljusöppning 200 och 300 mm.

Ange under aktuell kod och rubrik om fordonssignal ska vara försedd med pilsymbol.

Fordonssignaler och gångsignaler ska uppfylla optiska krav enligt SS-EN 12368 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK UJ//D/2.

Ljusöppningsdiametern hos fordonssignaler ska vara 200 eller 300 mm.

Ljusöppningsdiametern hos gångsignaler ska vara 200 mm.

Ljusöppningens diameter får avvika från nominellt värde med högst ± 10 %.

Tabell TK UJ//D/2. Precisering av kravklasser avseende visuella prestanda för fordonssignaler och gångsignaler enligt SS-EN 12368.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS-EN 12368 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Ljusstyrka | 6.3 | Prestandanivå 2/1 |
| Fördelning av ljusstyrka, spridningsvinkel | 6.4 | Typ W |
| Fördelning av ljusstyrka, ljusspridningsprestanda | 6.4 | Tabell 3, kombination A 2/1 |
| Maximalt fantomljus | 6.6 | Minst klass 3 |
| Signaler med symboler | 6.8 | S1 |

Lykthus för fordonssignaler kan ha en, två eller tre ljusöppningar. Ange antal ljusöppningar.

Kollektivtrafiksignaler

Ljusöppningen ska ha en diameter av 200 mm ± 10 %.

Ljussignalen ska visa vitt ljus som uppfyller kraven för klass A enligt CIE S 004-2001.

Ljussignalens styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 200 cd

Imax = 800 cd

Signallyktor för röd växelblink

Ljusöppningen får vara 200 mm eller 300 mm.

Ange ljusöppningsdiameter.

Det röda ljuset ska ligga inom det kromatiska området för ”Röd” enligt tabell 7 i SS-EN 12368.

Signallyktornas ljusöppningsdiameter ska vara 200 eller 300 mm. Ljusöppningens diameter får avvika från nominellt värde med högst ± 10 %.

Ljusöppningarna ska vara placerade på samma höjd. Inbördes centrumavstånd mellan signallyktorna ska vara ca 350 mm vid ljusöppningsdiametern 200 mm och ca 500 mm vid ljusöppningsdiametern 300 mm.

Blinkfrekvensen ska vara ca 80 blinkningar/minut.

Signallyktor med gult blinkande ljus

Signallyktor med gult blinkande ljus kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.

Signallyktor med gult blinkande ljus kan även användas för att förstärka en anvisning som ges t ex genom ett vägmärke. Ofta används gult blinkande ljus tillsammans med omställbara vägmärken. När gult blinkande ljus används tillsammans med omställbara vägmärken kan den tekniska lösningen vara på något av följande sätt:

- Lyktorna är integrerade i budskapsytan och utgör en del av vägmärkeskonstruktionen. Tekniken används vid lysande bildpunktsvägmärken, t ex lysdiodvägmärken.

- Lyktorna utgörs av separat tillverkade enheter som byggs in i skylthuset.

- Lyktorna utgörs av separat tillverkade enheter som monteras utanpå skylthuset.

I det förstnämnda fallet där lyktorna är integrerade i budskapsytan ska produktstandarden för omställbara vägmärken, SS-EN 12966, tillämpas. Samma visuella krav ska vara uppfyllda för det lysande budskapet och signallyktorna.

I de två sistnämnda fallen bör produktstandarden för signallyktor, SS-EN 12368, tillämpas.

Ange

- om signallyktorna ska vara fristående och om de ska kopplas till anordning som avger ljud

- om signallyktorna ska vara integrerade i budskapsytan och utgöra en del av vägmärkeskonstruktionen

- om signallyktorna ska utgöras av separat tillverkade enheter som byggs in i skylthuset

- om signallyktorna ska utgöras av separat tillverkade enheter som monteras utanpå skylthuset

- antal signallyktor och deras inbördes placering, t ex två lyktor, en i varje övre hörn

Det gula ljuset ska ligga inom det kromatiska området för ”Gul” enligt tabell 7 i SS-EN 12368.

Signallyktornas ljusöppningsdiameter ska vara 200 mm ± 10 %.

Vid utförande med parallella signallyktor ska signallyktorna vara växelvis blinkande. Ljusöppningarna ska vara placerade på samma höjd med ett inbördes centrumavstånd av minst 0,6 m.

Vid utförande med enkel signallykta ska blinkfrekvensen vara ca 80 blinkningar/minut. Vid utförande med parallella signallyktor ska blinkfrekvensen vara ca 40 blinkningar/minut och lykta.

Fordonssignaler med liten ljusöppning

Ljusöppningen ska ha en diameter av 100 mm ± 5 %.

Ljussignalernas kulörer ska ligga inom de kromatiska områden som anges i tabell 7 i SS-EN 12368.

Ljussignalernas styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 100 cd

Imax = 400 cd

Cykelsignaler

Ange om cykelsignal ska ha inbyggd radardetektor.

Ljusöppningen ska ha en diameter av 100 mm ± 5 %.

Lykthus för cykelsignaler ska vara försett med cykelsymbol.

Ljussignalernas kulörer ska ligga inom de kromatiska områden som anges i tabell 7 i SS-EN 12368.

Ljussignalernas styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 100 cd

Imax = 400 cd

Signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d

Som signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d i fasta installationer används som regel samma typ av signallyktor som i flerfärgssystem. Krav för dessa återfinns i SS-EN 12368. Notera att produktstandarden endast gäller för lyktor med ljusöppningarna 200 och 300 mm.

Om annan typ av signallyktor används måste kraven under aktuella koder och rubriker anpassas till den aktuella typen.

Signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d ska uppfylla optiska krav enligt SS-EN 12368 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK UJ//D/3.

Tabell TK UJ//D/3 Precisering av kravklasser avseende visuella prestanda enligt SS-EN 12368.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS-EN 12368 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Ljusstyrka | 6.3 | Prestandanivå 2/1 |
| Fördelning av ljusstyrka, spridningsvinkel | 6.4 | Typ W |
| Fördelning av ljusstyrka, ljusspridningsprestanda | 6.4 | Tabell 3, kombination A 2/1 |
| Maximalt fantomljus | 6.6 | Minst klass 3 |

Indikeringslyktor för kollektivtrafik

Ange dimension och färg på indikeringslampan och om den ska vara integrerad i lyktan eller inte.

avser spårsignal

Ange

- Berörda tillbehör, komponenter m.m.

- Hänvisa till kod för stolpe.

Signaler i trafiktekniska signalsystem, för körning på sikt

Växelkontrollsignal

Punktsignal

Kollektivtrafiksignal

Signaler i trafiktekniska signalsystem, typ huvudsignaler

Huvudsignal, tre sken

Huvudsignal, två sken

UJ//J 	TEKNIKHUS, KIOSKER, kurar, skåp O D MED STYR- ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING

UJ//J.4	Teknikhus, apparatrum mm för trafiktekniska system

Beakta

- att bygglov krävs.

- krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatrum invid väg.

Ange

- ungefärliga mått på apparatrummet

- om leverans av mätarskåp ingår i entreprenaden och placering

avser spårsignal

I koden angivet teknikhus, hämtas xxx,

Ange var teknikhus ska hämtas.

Ange vilka av följande arbeten/åtgärder som ingår i entreprenörens åtagande:

- Belysning utförd enligt svensk standard.

- Jordning av teknikhus enligt svensk standard.

- Jordfelsbrytare i el-central enligt svensk standard.

- Jordning av elkraftsystem enligt svensk standard.

- Vägguttag enligt svensk standard.

- Fasta ljusarmaturer enligt svensk standard.

- Termostatstyrd elradiatorer inkopplade och monterade enligt svensk standard.

- Ventilation via till - och frånluftventiler.

- Installation av termostatstyrd elfläkt.

- Montage av huvudjordningsskena.

- Vilka system som ska anslutas till huvudjordningsskenan via potentialutjämningsledare. Ex: Systemets PE-skena, överspänningsskydd, stativ, apparatskåpets kapsling, jordtag, andra främmande ledande delar.

- Målning av teknikhuset i någon bestämd färgnyans, typ av färg etc.

Ange dessutom

- Storlek på huvudsäkring

- Monteringssätt och position, utrymme, enligt ritning.

- Typ av fundament och övrig förankring.

- Om entreprenören ska förses teknikhuset med lås eller om beställaren anordnar lås.

- I vilken mån hänsyn till utbyggnadsmöjligheter ska beaktas.

- Om utrustning för montage på vägg i teknikhus ska sättas upp på stativplåt/hållare/skenor/stativram av fast utförande/stativram av svängbart utförande etc.

- Om objekt för montage på vägg ska grupperas på ett speciellt sätt för snabb identifiering.

- Om teknikhuset ska förses med larm.

- Teknikhusets kapslingsklass.

Beakta

- Placering av teknikhus med hänsyn till tillgänglighet, tillfartsmöjlighet, siktförhållande och avstånd till anläggningen.

- Eventuella ytterligare krav från beställaren gällande inredning. utförande, monteringssätt/förankring m.m.

- Apparrummets konstruktion så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

- Materielval m.a.p. miljökrav etc.

- Att mätarskåp ska vara godkänt av Göteborg Energi.

Hänvisa

- Till position, ritning eller annan markering på ritning/handling.

- I entreprenaden ingår komplett montage/förankring av teknikhus vilket omfattar:

- Teknikbyggnad, elinstallationer och byggnadsteknisk inredning.

- Kompletta installationer för signalsystem.

- Fästdon på fundament för teknikhus.

- Tillräckligt material och montering av kabelskydd runt grund för teknikhus.

- Inredningar i form av databord, stol, hyllor med plats för A4-pärmar, brandsläckare och halkmatta.

- Fästdetaljer och bestyckning ska utföras enligt signalritningar och övriga projekthandlingar.

- Installationer ska utföras och bestyckas enligt projektets ritningar övriga projekthandlingar.

- Alla system och enheter i stativ och skåp ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

Byggnad Teknikhus

Vid placering av teknikbyggnader ska hänsyn tas till tillgänglighet, tillfartsmöjlighet och siktförhållande.

Tillträdesskydd teknikhus

Teknikhus ska förses med lås. Vid överlämnade av byggnad ska låscylinder, som tillhandahålls av beställaren, vara monterad och funktionsprovad.

Elinstallation

Fasta inredningar för gruppcentraler med gruppförteckning, armaturer, elradiatorer, kabelstegar, kabelkanaler samt stativ ska utföras enligt svensk standard.

Montage av en separat el-central för signal- och växelstyrning med huvudbrytare och separata automatsäkringar i antal och enlighet med projektets konstruktionsritningar och övriga handlingar samt en 16A och två 10 A i säkringar i reserv.

Eluttag och belysning ska matas från separat grupp som inte bryts av huvudströmställare till stativet.

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d ska vara åtkomlig utanför kapsling.

UJ//J.41	Teknikhus m.m. för vägtrafiktekniska system och installationer m.m

avser vägsignal

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Teknikhus utomhus

Ange om tätning av kabelgenomföringar ingår. Det ska då vara möjligt att i ett senare skede kunna föra in ytterligare kablar i genomföringarna

Väggar och dörrar ska vara förstyvade genom profilbockning eller genom stagning med vinkelprofiler.

Kapslingsklass ska vara lägst IP44.

Minst två ventilationshål med ventilationsgaller ska finnas.

Apparatrummet ska utvändigt vara målat i mörkgrön färg typ akrylputs eller likvärdig.

Apparatrummet ska vara klotterskyddat

Apparatrummet ska vara konstruerat så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

Dörrar ska vara infällda eller så konstruerade att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Dörren ska vara försedd med dörrstopp som håller dörren i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

Dörren ska vara försedd med lås av typ trafikkontoret i Göteborg.

Apparatrummet ska placeras på en grund av ”liggande betongpålar” eller likvärdigt. Utrymmet under apparatrummet ska vara väl ventilerat.

Bord, stol, halkskyddsmatta till apparatrummet ska ingå.

Ange grundläggning och dränering enligt koder i AMA Anläggning.

ELEKTRISKA KRAV

Infällt fasadmätarskåp inklusive energimätare ska ingå i leveransen. Denna ska vara åtkomligt från apparatrummets utsida.

En termostatstyrd el-radiator med ca 500 W effekt ska monteras på en vägg.

En termostatstyrd fläkt ska monteras på en vägg. Fläkten ska suga in utomhusluften via ventil och filter och skapa ett övertryck i apparatrummet

En lysrörsarmatur ska monterad i taket med ca 2x36 W effekt och med strömbrytare invid dörren. Belysningen ska vara separat avsäkrad 10 A.

Jordfelsbrytare ska finnas på varje utgående grupp.

Två stycken dubbla vägguttag ska monteras på olika väggar i apparatrummet.

UJ//J.412	Tillkommande elektriska installationer i teknikhus eller apparatrum

Avser vägsignal

Ange

- utrustning som ska installeras och hänvisa till ritning eller annat dokument som beskriver installationen

- storlek på huvudsäkring

- specifikation på elcentral med antal och storlek på automatsäkringar, samt vad som ska avsäkras.

Samtliga till apparatrummet inkommande kablar ska uppkopplas på kopplingsplintar.

Utsatta delar ska skyddsjordas.

Apparatrummet ska förses med huvudjordningsskena. Till huvudjordningsskenan ska följande anslutas via potentialutjämningsledare:

- systemets PE-skena

- överspänningsskydd

- främmande ledande delar, t ex apparatskåpets kapsling, fundament och stolpar

- eventuella jordtag

Anslutningspunkter för skyddsjordning och potentialutjämning ska vara lätt åtkomliga.

Anslutningar ska utföras så att korrosion inte uppstår.

Apparatrum för vägtrafiksignaler

I apparatskåp för vägtrafiksignaler ska respektive ring vara separat frånskiljbar.

Disposition

Utrustning ska monteras

- i svängram med rack

- på montageplåt

- på DIN-skena

Interna förbindningar ska förläggas i sammanhållna knippen eller motsvarande och så att komplettering kan utföras.

Alla enheter i skåpet ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

Y	MÄRKNING, kontroll, DOKUMENTATION M M

Ange krav i TH kap 12CF - dokumentöversikten, under aktuell kod och rubrik.

YF	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR

YFB	ANMÄLNINGSHANDLINGAR

YFB.6	Anmälningshandlingar och för el- och teleinstallationer

YFB.63	Anmälningshandlingar för elkraftsinstallationer

aVSER SPÅRSIGNAL

Elservis anmälan

Blankett angående För- och färdiganmälan inskickas av entreprenören i god tid till elnätägaren. Ritning/skiss på plats för önskad inkoppling/anslutning samt lämplig plats/läge för servisskåp kan lämpligen bifogas anmälan.

Anmälan till elnätägaren ska göras av entreprenören i så god tid, att den av beställaren bestämda tidpunkten för ibruktagande ej riskeras att försenas.

aVSER VÄGSIGNAL

Elservis anmälan

Minst en månad före arbetena påbörja ska entreprenören skicka ifylld föranmälan, till beställaren som vidarebefordrar den till nätägaren.

YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING

YGB	MÄRKNING

YGB.6	Märkning av el- och teleinstallationer

YGB.63	Märkning av elkraftsinstallationer

YGB.631	Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer

YGB.6312	Märkning av kabelskåp

AVSER KONTAKTLEDNING

EL-skåp ska tydligt märkas med identitet, enligt TK´s standardritning 21177, PUJ-skåp.

Identitetsnummer erhålles av funktionsentreprenören

YGB.632	Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer

YGB.6321	Märkning av huvudledningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange

- Matarkabel (plus/minus) matarpunkt

- Matarkabel minusskåp

- Märkning matarpunkt enligt TK´s standard ritning 21176 och 21252.

YGB.66	Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation

YGB.661	Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsystem

AVSER KONTAKTLEDNING

Varje kabel i PUJ-skåp ska vara försedd med märkning som anger från vilket objekt den kommer.

YGB.8	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

YGB.84	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser vägsignal och spårsignal

Märkning ska utföras enligt EBR KJ 31:13 Kabelskåp och SS 437 01 02 ”Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.”

Märkning av inre förbindningar i apparatskåp och apparatrum för vägutrustningar

Samtliga inre förbindningar i apparatskåp och apparatrum ska förses med partmärkning.

YGB.841	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer för järnvägstrafik

YGB.8411	Märkning av signalsystem

avser spårsignal

Märkning av spårtrafiktekniska system utförs enligt teknisk dokumentation samt enligt beställarens anvisningar.

Märkning av ledningssystem

Märkning utförs enligt svensk standard

Märkning av huvudledningar

Huvudledningar märks enligt svensk standard

Centraler etc. förses med yttre märkskylt enligt svensk standard

Märkning av gruppledningar

Centraler etc. förses med yttre märkskylt enligt svensk standard Hjälpströmkretsar märks enligt svensk standard.

Märkning av kopplingsutrustningar

Märkning av samtlig kopplingsutrustning

Kablar, signaler, stativ, skåp och komponenter ska märkas enligt teknisk dokumentation.

Märkning av apparater etc. märks enligt följande:

Vid apparat eller enhet ska finnas märkning som identifierar apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen.

Märkning ska utföras så att den inte följer med apparaten eller enheten vid utbyte.

Samtliga ledningar ska märkas i båda ändar med märkhylsor som anger apparatstativ / skåp och plint. Samtliga styr- och manöverkablar ska partmärkas i båda ändar med part- och plintnummer.

Märkning enligt ovan ska vara av fabrikat Partex eller likvärdigt.

Ledningsfärger samt alfanumerisk märkning av ledare utförs enligt följande:

Ledare		Färg	Märkning

Fasledare L1 	svart 	L1

Fasledare L2	svart	L2

Fasledare L3 	svart	L3

Skyddsledare	gul/grön	PE

Nolledare	ljusblå	N

Manöver 230V AC	svart

Manöver 24V AC	svart

Manöver +24V DC	mörkblå-röd	(aggreg, plint)

Manöver +24V DC 	mörkblå	(reläkontakter)

Manöver -24V DC 	mörkblå-vit

Manöver +/-15 V DC	vit

Manöver +/- 5 V DC	röd

Alla kablar märks i klartext, t.ex. ”Växelomläggning” och växelns nr.  Utgående kabeln märks vid kabeldragavlastaren.

Plintar ska märkas med unika registreringsbeteckningar. Alla plintar märks dessutom med sitt unika plintnamn t.ex. ”Växelkontroll” och växelns nr.

Samtliga kablar ska märkas med kabelnummer och vara adressmärkta. Samtliga parter i kablar ska kunna identifieras individuellt.

YGC	SKYLTNING

YGC.6	Skyltning för el- och teleinstallationer

YGC.63	Skyltning för elkraftsinstallationer

YGC.636	Skyltning för kontaktlednings- och strömskenesystem

YGC.6361	Skyltning för kontaktledningssystem

YGC.63611	Varningsskyltar

Matarpunkter

Matarpunkt märkes med varningsskylt V1, allmän varning för elektrisk fara. Skylt V1 placeras på mast eller annan tydlig placering.

Ange enligt TK´s standardritning 21252

YGC.63612 	Skyltning för järnvägstrafik

Sektionstavla

Vid varje sektionsisolator uppsättes gul sektionstavla i färdriktningen, på upphängningsanordning eller mast.

Ange fästen enlig TK´s standardritning (20779 eller 20780.)

YGC.63613 Skyltning för frånskiljare

Frånskiljare

Handmanöverdon ska tydligt märkas med skylt öppen/sluten, samt identitet på matarpunkt och sektionsisolator. Uppsättes på manöverhandtag eller på annan tydligt utmärkande plats så att objekt ej kan förväxlas. Röd blixtpil placeras på mast.

YGC.63614 Skyltning för gruppgränser

Gruppmarkeringsskylt

Vid matarpunkter ska gruppmarkeringsskylt med identitet uppsättas på utliggarrör eller på tvärtråd, enligt ritning XXXXX.

Gruppgränsmarkeringsskylt

Vid sektionsisolatorer ska gruppgränsmarkeringsskylt med identitet på matande grupp på vardera sida av sektionsisolator uppsättas på utliggarerör eller tvärtråd. Matande grupp i färdriktning anges först, enligt ritning XXXXX.

YGC.8	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

YGC.84 	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser vägsignal

Märkskyltar

Märkskyltar i installationer

Märkskyltar ska placeras på ett sådant sätt att inget tvivel råder om vilken utrustning som avses. Märkskylt ska sättas upp över, under eller vid sidan av den utrustning som avses.

Märkskyltar ska huvudsakligen fästas med skruv. Skruv ska vara korrosionsbeständig. Skruvar och muttrar som är del av utrustning får inte användas för fastsättning av märkskylt.

YGC.841	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer för järnvägstrafik

YGC.8411	Skyltning för signalsystem

avser spårsignal

Signaler förses med yttre märkskylt enligt beställarens anvisningar  samt enligt svensk standard.

YH	KONTROLL, INJUSTERING M M

avser vägbelysning

Kontroll av belysningssystem ska utföras enligt TH kap 12SA4, dokumentet ”styr- och övervakning av belysningssystem”

Besiktning

All ur- och inkoppling i stolpe/kopplingslåda ska utföras av trafikkontorets funktionsentreprenör för belysning, som har elsäkerhetsansvaret för anläggningen. Före inkoppling av ny del i anläggningen utförs en elsäkerhetsbesiktning av en av beställaren utsedd besiktningsman.

YHB	KONTROLL

YHB.6	Kontroll av el- och telesystem

YHB.63	Kontroll av elkraftsystem

avser vägbelysning

Följande kontroller och mätningar ska utföras och redovisas:

- Kontroll av att utlösningsvilkoret är uppfylt i respektive grupp från den yttersta änden av systemet, med avsett mätinstrument.

- Skriftliga beräkningar ska redovisas för utlösningsvilkoret samt spänningsfall.

YHB.632	Kontroll av belysnings- och ljussystem

avser vägbelysning

Protokoll ska överlämnas till beställaren.

Ange om belysningsmätning ska utföras och hur den ska dokumenteras.

YHB.638	Kontroll av diverse elkraftsystem

YHB.6381 	Kontroll av kontaktlednings- och strömskenesystem

YHB.63811 Kontroll av kontaktledningssystem

AVSER KONTAKTLEDNING

Innan anläggningen anmäles till besiktning, ska entreprenören utföra följande mätningar och undersökningar. Proven ska protokollföras och specifikation ska upprättas. Härvid ska datum och signatur anges.

- Isolationsmätning av samtliga ingående delar i kontaktledningsanläggningen.

- Okulär besiktning av skyddsjordning och tvärförbindningar för återledning.

- Kontroll av kontakttrådens läge i höjd och sida.

- Kontroll av bärlinans läge vertikalt över kontaktledning.

Kontrollera viktsatsens läge i viktavspänning, enligt tabell på aktuell ritning.

- Entreprenören ska anmäla förestående prov till beställaren som äger rätt till att närvara vid provtagning.

- Entreprenören ska överlämna dokumentation till beställaren på ovanstående utförd egenkontroll.

Ange när egenkontrollen ska lämnas.

YHB.8	Kontroll av styr- och övervakningssystem

YHB.84	Kontroll av styr- och övervakningssystem för trafik

avser vägsignal

Generella kontroller

- Kontroll av märkning av utrustningar

- Kontroll av dokumentationens omfattning och innehåll

Kontroll av installationer med signallyktor

            - Kontroll av inriktning

- Kontroll av att signallyktorna inte skyms av föremål i trafikrummet

- Kontroll av trafikteknisk funktion enligt specifikation för den aktuella platsen

Elektriska kontroller

Kontroll före idrifttagning ska utföras enligt SS 481 05 10 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK YHB/1.

Tabell TK YHB/1. Precisering av kravklasser för kontroll av vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Provningar som ska utföras | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Provning av felkretsimpedans | 8.5.3 | AA1 |
| Provning av isolationsresistans | 8.6 | R1 |
| Provning av jordfelsbrytare | 8.7 a) | S1 |
| Provning av jordfelsbrytare | 8.7 b) | S2 |

Trafiktekniska och trafiksäkerhetstekniska kontroller

- Kontroll av trafikteknisk funktion enligt specifikation för den aktuella platsen

- Kontroll av signalsekvenser

- Konfliktkontroll

- Kontroll av att styrapparat i vägtrafiksignalsystem är konstruerad och konfigurerad på ett sådant sätt att kraven enligt kod UCA är uppfyllda

- Kontroll ”lysa ut”

- Kontroll av att detektorer är inkopplade till rätt detektoringång

Kontroll av tryckknappsfunktion

- Kontroll av att förutbestämd ingångsport i styrapparaten aktiveras

- Kontroll av anmälningsindikering och akustisk signal

- Kontroll av tryckknappslådans placering

- Kontroll av tryckknappslådans märkning med gångsymbol, cykelsymbol och taktil information

Kontroll av detektorer

Ange

- elektriska egenskaper eller motsvarande som ska kontrolleras såvida detta inte framgår av tillverkarens provningsspecifikation

- kompletterande godkännandekriterier i de fall kriterierna inte framgår av handlingarna i övrigt eller av tillverkarens provningsspecifikation

- om kontroller får utföras som stickprovskontroll vid stora installationer

- om av beställaren tillhandahållet provningsprotokoll ska användas

- trafiktekniska funktionskontroller som ska genomföras

Alla kontroller och provningar inklusive mätresultat ska dokumenteras.

Kontroll av detektorer i mark

Kontroll av induktiva slingdetektorer

Kontrollen ska omfatta samtliga slingor.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

uppgifter om uppmätta elektriska egenskaper

- uppgifter om använd materiel

- uppgifter om utförande

Följande elektriska mätningar ska genomföras och redovisas i protokollet

- resistansmätning – totala resistansen i slinga och tilledning

- induktansmätning – totala induktansen i slinga och tilledning

- isolationsmätning mellan detektortråden i kabeln och jord

- isolationsmätning mellan kabelns skärm och jord

Fyra olika mätningar ska utföras på varje slinga med tillhörande tilledning efter att installationen är klar. Mätningarna ska utföras vid den kabelände som ansluts till detektorförstärkaren. Vid mätning ska kabeln vara bortkopplad från förstärkaren.

Resistansmätning ska ske under minst en minut. Uppmätta värden ska vara < 5 Ω. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet.

Vid induktansmätning ska uppmätta induktansvärden ligga mellan 80 och 600 μHz. Mätvärdena ska redovisas med tre siffrors noggrannhet.

Vid isolationsmätning mellan detektortråd och jord ska uppmätta värden vara > 10 MΩ. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet.

Vid isolationsmätning mellan kabelskärm och jord (230 V-jord) ska uppmätta värden vara > 10 MΩ. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet. Isolationsmätningen ska utföras vid 500 V.

Uppgifter om använd materiel ska omfatta

- typ av slingtråd

- typ av tilledningskabel

- typ av skarv

- typ av återfyllnadsmassa

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- hörn < 100º är avskurna eller att annan åtgärd genomförts för att förhindra att slingtrådens isolering skadas

- slingtråden mellan slinga och skarv är tvinnad ca 10 varv/m

- slingtråden är fixerad i botten av spåret

- spåret rengjorts innan slingförläggning

- slingan är förlagd på föreskrivet djup (djupet ska anges i cm i protokollet)

Kontroll av övriga detektorer i mark

Kontrollen ska omfatta samtliga detektorutrustningar.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

- uppgifter om uppmätta detektorspecifika egenskaper enligt tillverkarens provningsspecifikation

- uppgifter om detektorutrustning och materiel

- uppgifter om utförande

Uppgifter om detektorutrustning och materiel ska omfatta

- typ av detektor med tillbehör

- typ av tilledningskabel eller motsvarande

- typ av skarv

- typ av återfyllnadsmassa

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- detektorutrustningen förlagts på föreskrivet djup (djupet ska anges i protokollet)

- frästa eller sågade spår rengjorts innan förläggning

- utförandet skett enligt tillverkarens anvisningar

Kontroll av detektorer ovan mark

Kontrollen ska omfatta samtliga detektorutrustningar om inget annat anges.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

- uppgifter om utförda installationskontroller

- uppgifter om detektorutrustning och materiel

- uppgifter om utförande

- uppgifter om rådande väderförhållanden vid provningen

Installationskontroll ska omfatta

- utdatafunktion, t ex kontroll av att rätt detektor är ansluten till rätt utgång

- uppmätta signaler eller motsvarande enligt tillverkarens provningsspecifikation

- uppmätt monteringsvinkel i de fall särskild monteringsvinkel föreskrivs

- inriktning av detektorhuvuden i längdled och sidled

- detekteringsytor

    - kontroll av att detektering sker i rätt körfält

    - täckningsområde, uppmätning av detekteringsyta i de fall detta krävs

För IR-detektorer ska kontroll av installationen även omfatta

- funktion för ANPR (Automatic Number Plate Recognition) i de fall sådan funktion finns, kontroll av att godkänd andel tolkade registreringsskyltar uppnåtts

Uppgifter om detektorutrustning och materiel ska omfatta

- typ av detektor med tillbehör

- typ av anslutningskabel

- typ av infästningsanordning och montage

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- erforderliga kalibreringar utförts

- erforderliga injusteringar utförts

YHB.841	Kontroll av styr- och övervakningssystem för järnvägstrafik

YHB.8411	Kontroll av signalsystem

avser spårsignal

Innan ibruktagandebesiktning

Ange

- Hur protokoll på utförd kontroll och provning ska vara utformat.

- Beakta beställarens krav på eventuellt utförande.

Samtliga installationer ska kontrolleras och provas så att de driftdata och funktioner som anges i beskrivningar, på ritningar samt i anbud och andra kontraktshandlingar erhålls. Alla eventuella avvikelser från handlingar eller avsedd funktion noteras.

Protokoll på all utförd kontroll och provning ska upprättas.

Samtliga protokoll ska vara granskade av verifieringsansvarig och överlämnade till den av beställaren utsedda besiktningsmannen innan ibruktagandebesiktning tillåts påbörjas.

Egenkontroll och funktionskontroll

Egenkontroll ska göras på allt utfört arbete.

Egenkontroll av anläggning utförs enligt följande:

1) Isolationsmätning.

2) Kontroll av installerad utrustning, enligt fabrikants anvisning.

3) Kontroll av delobjekt i anläggning.

Elektriska funktionskontroller

Funktionskontroll ska göras på allt elektrisk utfört arbete.

Entreprenören ska funktionskontrollera samtliga delobjekt i anläggningen såsom: kontroll av växelkontrollsignalfunktionen, kontroll av växel- omläggning med växelkontroll vänster respektive höger, spettkontroll, kontroll av funktion för servicebrytare, kontroll av spårledningars funktion samt drag-och fallfunktion, kontroll av detektorslingors induktiva funktion etc.

Generella kontroller

Kontroll av dokumentationens innehåll och omfattning.

Kontroll av märkning, av entreprenören inkopplade ledningar i skåp, stativ etc.

Kontroll att växelkontrollsignal och/eller signaler av annan typ inte skyms av föremål i trafikrummet.

I egenkontrollen ingår även isolationsmätning av kablar.

Samtliga installationer skall kontrolleras, provas och injusteras/intrimmas så att de driftdata och funktioner som anges i beskrivningar, på ritningar samt i anbud och andra kontraktshandlingar erhålls. Alla eventuella avvikelser från handlingar eller avsedd funktion noteras. Protokoll på all utförd kontroll och provning ska upprättas. Samtliga protokoll skall vara granskade av entreprenörens verifieringsansvarig och överlämnade till den av beställaren utsedda besiktningsmannen innan ibruktagandebesiktning tillåts påbörjas.

Speciell noggrannhet måste beaktas vid intrimning av spårledningar, detektorslingor och växelomläggning med växelkontrollfunktioner.

Intrimningen skall kunna utföras senast tre dagar innan ibruktagandebesiktningen.

Ibruktagandebesiktning

Funktionsprovning av samtliga funktionssamband och Idriftsättning av hela anläggningen ska utföras tillsammans med beställarens ibruktagande- besiktningsman.

Kan användas då ibruktagandebesiktning ingår i entreprenaden och man vill att priset ska ingå per system.

Entreprenören skall utse en behörig signaltekniker som skall bistå, av trafikkontoret utsedd ibruktagandebesiktningsman, vid funktionskontroll och idriftsättning av anläggningen. Behörig signaltekniker skall vid behov kunna utföra nödvändiga omkopplingar som kan upptäckas vid besiktningen av bruktagandebesiktningsmannen.

Protokoll förs av utsedd ibruktagandebesiktningsman.

YHC	INJUSTERING

YHC.6	Injustering av el- och telesystem

YHC.63	Injustering av elkraftsystem

YHC.631	Injustering av belysnings- och ljussystem

I de fall där effektbelysning förekommer ska riktning/injustering av anläggningen ske. Deltagare bestäms i projektet.

YHC.8 	Injustering av styr- och övervakningssystem

YHC.84	Injustering av styr- och övervakningssystem för trafik

YHC.841	Injustering av styr- och övervakningssystem för järnvägstrafik

YHC.8411	Injustering av signalsystem

avser spårsignal

Under ibruktagandebesiktning

Beakta beställarens eventuella krav på utförande.

Funktionsprovning

Funktionsprovning av samtliga prefabricerade funktionssamband skall utföras vid prefabricering.

YJ	TEKNISK DOKUMENTATION

avser vägsignal

Ange under aktuell kod och rubrik dokumentation och handlingar som ska levereras av entreprenören.

Dokumentation för vägtrafiktekniska installationer

Dokumentationen för vägtrafiktekniska installationer ska anpassas till den aktuella installationen. I normalfallet bör dokumentationen minst omfatta relevanta delar av nedanstående förteckning.

Dokument- och ritningsförteckning / handlingsförteckning

Relationsritning över anläggningen

Kabelplan med inmätta kablar och i förekommande fall detektorförläggning

Beskrivning av systemets uppbyggnad och funktion

- Signalplaner för vägtrafiksignalsystem

Beskrivning av enheter i systemet

- Funktion

- Tekniska data inklusive data för yttre enheter såsom stolpar, skåp m m

Maskinvara/mjukvara

- Styrprogram

- Installationsanvisning

- Programmeringshjälpmedel inklusive manual för programmerare

Monteringsanvisningar för samtliga i systemet ingående enheter

Installationsanvisningar för samtliga i systemet ingående enheter

Skåpdispositionsritning

Apparatlista

Kretsschema för inre förbindningar i apparatskåp

Inkopplingsritningar/anslutningsritningar för yttre objekt

Kabellista

Gruppförteckning

Driftinstruktioner med handhavandemanual/användarmanual

Underhållsdokumentation

- Förebyggande underhåll 
Underhållsplan med metoder och rutiner för okulärbesiktning, konditionskontroll, funktionskontroll, justeringar, utbyte av förbrukningsmateriel, rengöring etc.

- Avhjälpande underhåll 
Underhållsplan med metoder och rutiner för felsökning, reparation, utbyte av reservdelar, funktionskontroll efter genomfört avhjälpande underhåll, återstart efter genomförd reparation etc.

Reservmaterielkatalog

- Uppgift om enheten/komponenten kan repareras eller måste kasseras vid fel

- Nödvändiga uppgifter för beställning såsom fabrikat, typ, tillverknings- eller beställningsnummer och inköpsställe

Förteckning över erforderlig underhållsutrustning inklusive programvara samt erforderliga specialverktyg

Dokumentation av kontroll och provning

Intyg om godkänd typprovning avseende utrustningar som typprovats

Intyg och protokoll från övriga besiktningar, kontroller och provningar som genomförts

Kvalitetsdokumentation

Dokumentationen ska avse samtliga system, installationer och utrustningar som ingår i entreprenaden. Dokumentationen ska vara systematiskt och överskådligt uppbyggd samt vara utformad med tanke på de målgrupper som ska läsa dokumentationen.

Samordning ska ske över leveransgränser. Entreprenören ansvarar för att dokumentation från underentreprenörer och leverantörer integreras till en helhet.

All dokumentation ska vara kopieringsbar och ska fritt få kopieras för användning inom beställarens organisation.

Inga handlingar får med hänsyn till spårbarhet, revideringar och övriga projektrutiner förekomma på mer än ett ställe i dokumentationen.

Teknisk dokumentation för vägtrafiksignalsystem

Teknisk dokumentation för vägtrafiksignalsystem ska innehålla uppgifter enligt SS 481 05 10.

Teknisk dokumentation för signallyktor

Teknisk dokumentation för signallyktor ska innehålla

- Uppgifter enligt SS-EN 12368

- Uppgifter enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509 i de fall signallyktorna bygger på lysdiodteknik

avser spårsignal

Teknisk dokumentationen ska innehålla uppgifter enligt gällande Svensk standard, SS 481 05 10.

Dokumentationen ska avse samtliga system, installationer och utrustningar som ingår i entreprenaden. Dokumentationen ska vara systematiskt och överskådligt uppbyggd samt vara utformad med tanke på de målgrupper som ska läsa dokumentationen.

Inga handlingar får, med hänsyn till revideringar och övriga projektrutiner, förekomma på mer än ett ställe i slutdokumentationen.

För all dokumentation gäller att samordning ska ske över leveransgränser.

Entreprenören ansvarar för att dokumentation från underleverantörer och leverantörer integreras i slutdokumentationen till en helhet.

All dokumentation ska vara kopierings- och ändringsbar och ska fritt få kopieras för användning inom beställarens organisation.

YJC	BYGGHANDLINGAR

Beakta krav i TH kap 12C – Bygghandlingar.

YJC.6	Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

YJC.63	Bygghandlingar för elkraftsinstallationer

avser vägbelysning

Granskningshandlingar upprättas enl. TH 12AJ1. Granskningshandling skickas till byggledare för drift och underhållsgranskning.

Avstämning gällande val av system, armatur, stolpe, BC, mm, sker i tidigt skede med beställarens belysningsansvarig.

AVSER KONTAKTLEDNING

Mastfundament för spårväg

I arbetet ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament som ska godkännas av beställaren.

Platsgjutna/borrade fundament

Ange ritning och typ av fundament

- TK´s standardritning 20698, eller projektanpassad ritning.

YJC.8	Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

YJC.84	Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser spårsignal

Om entreprenören väljer annat materiel eller arbetssätt i entreprenaden, än vad som framgår/föreslagits i beställarens bygghandling, ska han utan dröjsmål efter beställning lämna dessa uppgifter till beställaren.

Om handling översatts från annat språk ska originalhandling medlevereras övriga handlingar.

Ange hur redovisning, av entreprenören upprättad bygghandling, till beställaren ska ske.

Kan användas då upprättande av tillägg/ändringar av bygghandling kan tänkas ingår i entreprenörens åtagande.

YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

YJD.6	Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YJD.63	Underlag för relationshandlingar för elkraftsinstallationer

avser vägbelysning

Underlag för relationshandlingar upprättas enligt TH 12SC.

Nya/tillkommande anläggningsdelar ska lämnas digitalt till trafikkontoret. Belysningskabeln läge ska även redovisas till Göteborg Energi Nät AB.

AVSER KONTAKTLEDNING

Underlaget ska innehålla lägesuppgifter för sådana utrustningar, enheter, apparater o d vars definitiva placering inte redovisats i handling.

Mått och övriga uppmätningsuppgifter ska ritas in och anges så tydligt och fullständigt att de kan tjäna som underlag för relationsritningar.

Daterade och undertecknade kopior av bygghandlingen ska lämnas till beställaren, även ej ändrade dokument. Avvikelser ska föras in med röd färgpenna.

Underlag för relationshandlingar ska levereras till beställaren snarast efter det att arbetena färdigställts.

Bifogad checklista för inmatning i anläggningsregister för Tk- anläggning ska fyllas i. Se TH kap 12DG.

YJD.8	Underlag för relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

YJD.84	Underlag för relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser spårsignal

Ange villkor för upprättandet och beställarens krav på underlag för relationshandlingar.

Beakta tydlighet med överlämnandeprocessen.

Leverans före ibruktagandebesiktning

Som underlag för ibruktagandebesiktningen ska entreprenören lämna fullständiga underlag för relationshandlingar till den av beställaren utsedda besiktningsmannen.

Underlaget ska bestå av kopia av gällande arbetshandling, på vilken eventuella ändringar förts in som gjorts under arbetets gång. Om så erfordras ska underlaget kompletteras med skiss etc. så att anläggningens slutliga utförande klart framgår.

Underlagen för relationshandlingar ska vara godkända och signerade av entreprenören.

Ändringar

Ändringar utförs linjalritade med rödpenna på en komplett omgång av senast gällande arbetsritningar. Underlaget märks: ”Underlag för relationshandlingar”.

Leverans efter ibruktagandebesiktning

Entreprenören ska upprätta och överlämnas fullständiga underlag för relationshandlingar till byggledaren för entreprenaden.

Senast 5 arbetsdagar efter ibruktagandebesiktning ska entreprenören inlämna fullständiga underlag för relationshandlingar till beställaren som sedan lämnar dem till utsedd projektör för upprättande av färdiga relationshandlingar.

Kan användas då upprättande och överlämnande av underlag för relationshandling ingår i entreprenörens åtagande.

Indata till anläggningsregistret – Signal

Checklista för Indata till anläggningsregistret – signal ska fyllas i. Se TH kap 12DG.

Checklistan inlämnas tillsammans med övriga underlag för relationshandling efter ibruktagandebesiktningen.

Kan användas då upprättande och överlämnande av underlag med Checklista för bandatabas ingår i entreprenörens åtagande.

YJE	RELATIONSHANDLINGAR

Beakta krav i TH kap 12D – Relationshandlingar.

YJE.6	Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YJE.63	Relationshandlingar för elkraftsinstallationer

YJE.633	Relationshandlingar för installationer i belysnings- och ljussystem

avser vägbelysning

Inmätning, relationshandlingar

Belysningskabelns läge ska även redovisas till Göteborg Energi Nät AB.

I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas enligt TH kap 12SC

YJE.8	Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

YJE.84	Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser vägsignal

Vid slutbesiktning ska dokumentation i 3 exemplar överlämnas till beställaren innefattande:

- Signalplan (preliminär relationshandling)

- Kabelplan (preliminär relationshandling)

- Kabelschema

- Konstruktionsritningar över detektor- och signalinkoppling och apparatskåp

Respektive omgång dokumentation ska distribueras till:

- Beställarens representant

- Driftentreprenören för apparatskåpet / apparatrummet

I samband med slutbesiktning ska entreprenören lägga in dessa handlingar i trafikkontorets databas för signaler, ”IFS-databasen.Förändring av signal/kabelplanen (datafilen) ska utföras så att dessa överensstämmer med 2CE5 CAD-manual för signalanläggnings- och kabelplaner

Samma digitala information ska även överlämnas till beställaren för vidarebefordran till trafikkontorets TKDOK, enligt bifogad dokumentationsöversikt.

Inmätning av kablar samt inläggning av anläggningsdelar såsom lyktor, stolpar etc ska ombesörjas i trafikkontorets databas ”IFS databasen”.

Lägen för inmätta kablar ska levereras till Göteborg Energi Nät AB som har trafikkontorets uppdrag.

avser SPÅRSIGNAL

Kan användas då upprättande av relationshandling ingår i entreprenörens åtagande.

Inmätning, relationshandlingar

I signalhandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas enligt anvisningar i TH.

Relationshandlingar upprättas av entreprenören.

Entreprenören upprättar färdiga relationshandlingar, efter det han mottagit fullständiga underlag för relationshandlingar från beställaren.

Relationshandlingen ska vara klar och överlämnad till beställaren senast xx före slutbesiktningen.

Ange villkor för upprättandet och beställarens krav för relationshandlingar samt när de ska lämnas.

Beakta tydlighet med överlämnandeprocessen.

YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

YJL.8	Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer

avser vägbelysning

Driftinstruktioner samt konfigueringsfil för styrutrustning för belysning ska bifogas i teknisk slutdokumentation till beställaren.

YJL.84	Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser spårsignal

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

Ange villkor för upprättandet och beställarens krav på drift- och underhållsinstruktioner eller på underlag för drift- och underhållsinstruktioner.

Beakta tydlighet med överlämnandeprocessen.

Avser driftinstruktioner

Driftinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Avser underlag för driftsinstruktioner

Entreprenören ska ta fram och sammanställa, tillhandahålla samt förmedla underlag för driftinstruktioner till den av beställaren utsedda besiktningsmannen.

Underlagen för driftinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör

Avser underhållsinstruktioner

Underhållsinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Avser underlag för underhållsinstruktioner

Underlagen ska vara framtagna och tillgängliga för överlämnande till ansvarig funktionsentreprenör senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av funktionsentreprenören.

YK	UTBILDNING OCH INFORMATION

YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YKB.8	Ubildning och information till drift- och underhållspersonal för styr- och övervakningsinstallationer

avser spårsignal

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

Informationen ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D

YLC.8	Skötsel, underhåll o d av styr- och övervakningsinstallationer

avser spårsignal

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

Begreppsförklaringar

avser vägsignal och spårsignal

| Akustisk signal | Ljudsignal som är avsedd för synskadade som komplement till gångsignal i ett vägtrafiksignalsystem. |
| --- | --- |
| Arbetsbevis | Bevis att säkerhetsåtgärder vidtagits för arbete på anläggningsdel. |
| Arbetsjordning | Sammanfattande begrepp för jordning och kortslutning för arbete. |
| Avbrottsbegäran | Anmälan till funktionsentreprenör angående frånkoppling och arbetsjordning av anläggningsdel. |
| Bakgrundsskärm | Ogenomskinlig skärm bakom en lysande trafikanordning, t ex en signallykta eller ett lysande vägmärke, som har till uppgift att öka kontrasten och förstärka synbarheten. |
| Blockeringstid | Tidsperiod efter en registrering under vilken detektorn blockeras för ny registrering. Blockeringstid används för att undvika felregistrering. |
| Cykelsignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för cykeltrafik inklusive moped klass II. |
| Detektorförstärkare | Enhet som sänder ut en högfrekvent växelspänning över en detektorslinga via detektorkabeln. När ett fordon passerar över en detektorslinga minskar induktansen, varvid detektorförstärkarens utgång aktiveras. Detektorförstärkare kan vara en integrerad del av en styrapparat eller en separat enhet. |
| Detektorkabel | Kabel som sammanbinder detektorslinga med detektorförstärkare. Benämns även tilledning. |
| Detektorslinga | En isolerad, flexibel kopparledning som förläggs i ett eller flera varv i vägbanan. Utgör del av en induktiv detektor. |
| Driftform | Utnyttjande av ett vägtrafiktekniskt system vid en viss tidpunkt. Driftformen beror av systemtyp och det aktuella systemets driftläge. Se exempel i figur 1. |
| Driftläge | Ett specifikt tillstånd hos styrutrustningen i ett vägtrafiktekniskt system. Driftläget kan t ex vara normalt läge, testläge eller felläge. I normalt driftläge är systemet operativt och har full funktionalitet gentemot trafikanterna. Normalt driftläge kan indelas i två undergrupper beroende på hur styrningen sker. I normalt driftläge ”Fjärr” kan systemet endast styras från ett centralt system. I normalt driftläge ”Lokal” kan systemet endast styras lokalt från manöverpanel e d på platsen. I testläge kan systemets funktioner kontrolleras i samband med exempelvis underhållsarbete utan att signalbudskap, vägmärkesbudskap e d avges till trafikanterna. Felläge utgörs av ett icke-operativt driftläge som intas av styrutrustningen vid större fel som menligt påverkar funktionaliteten eller säkerheten gentemot trafikanterna. Det läge som anslutna trafikutrustningar intar i felläge benämns ”Säkert läge”. Se exempel i figur 1. |
| Elektriskt arbete | Arbete på eller nära en elektrisk anläggning såsom provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande, underhåll och besiktning. |
| Fantomljus | Falskt ljussken som skapas av solljus eller annat yttre ljus som träffar en optisk enhet. |
| Felläge | Se driftläge. |
| Grön signal | Ljussignal som har färgen ”grön” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Gul signal | Ljussignal som har färgen ”gul” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Gångsignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för gångtrafik. |
| Induktiv detektor | Detektor som består av detektorförstärkare, detektorkabel och detektorslinga. |
| IR-detektor | Detektor som registrerar infraröd värmestrålning från föremål, t ex människor och fordon. Passiv IR-detektor registrerar inkommande värmestrålning. Aktiv IR-detektor emitterar infraröd strålning och tolkar reflexen. |
| Kapsling | Del som ger skydd mot yttre påverkan och mot direkt beröring av elektrisk utrustning från alla riktningar. |
| Kollektivtrafiksignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för fordon i linjetrafik i eget körfält samt spårvagnar. |
| Konflikterande signalgrupper | Två eller flera signalgrupper i ett vägtrafiksignalsystem som visar signalbilder på ett sätt som orsakar oförenliga trafikrörelser. |
| Kortslutningsförbindning | Kabel som kortsluter rälerna i spår utanför spårledningsförbindning och utgör spårledningens yttersta gräns. |
| Luminans | Ett mått på hur mycket ljus en yta utsänder och som anger hur ljus det mänskliga ögat uppfattar att en yta är. |
| Luminanskvot | Förhållandet mellan luminansen från ett påslaget lysande vägmärke eller en påslagen lysande skylt och luminansen från samma vägmärke respektive skylt som är släckt. |
| Magnetometerdetektor | Detektor som känner av förändringar i det jordmagnetiska fältet förorsakade av exempelvis fordon. |
| Matarpunkt | Kopplingspunkt, matarpunktsskåp eller anslutning med frånskiljare för utmatning på kontaktledning. |
| Mikrovågsdetektor | Radardetektor som bygger på mikrovågsteknik. Mikrovågsdetektorer indelas i två huvudgrupper, CW respektive FM. CW-baserade mikrovågsdetektorer registrerar endast föremål i rörelse. FM-baserade mikrovågsdetektorer arbetar med snabba frekvenssvep och kan detektera stillastående föremål. |
| Mindre fel | Fel i ett vägtrafiktekniskt system som kan identifieras och dokumenteras och som inte är ett större fel. |
| Minusskåp | Skåp(kopplingspunkt)mellan minuskabel från likriktarestation och minusanslutning i räls för spårväg. |
| Fordonssignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som gäller för förare av fordon. |
| Nationella signalregler | Ordning och utseende hos ljussignaler i ett vägtrafiksignalsystem som är föreskrivna i nationella bestämmelser. |
| Nödbrytning | Åtgärd för att snabbast möjligt eliminera en fara som oväntat skulle kunna uppträda.(Nödfrånkoppling) |
| Ogiltig signal | Signal i en vägtrafiksignal vars ljusintensitet inte överensstämmer med kraven för ”AV” enligt specifikation i SS 481 05 10. |
| Radardetektor | Detektor som sänder ut signal, tar emot signalekon och registrerar frekvensändringar, t ex från föremål som rör sig mot eller från detektorn. |
| Referensaxel | Axel för optiska provningar som är vinkelrät mot budskapsytan eller enligt definition från tillverkaren. |
| Ring | Med en ring avses ett valfritt antal signalgrupper i ett vägtrafiksignalsystem som arbetar tillsammans med normala inbördes beroenden. |
| Röd signal | Ljussignal som har färgen ”röd” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Serviceomkopplare | Omkopplare med vilken elektrisk omläggning av en motväxel kan blockeras. |
| Signalgrupp | En grupp av signallyktor i ett vägtrafiksignalsystem som alltid ska visa identiska signalbilder. |
| Signallykta | Anordning som omfattar lykthus och optiska enheter och vars uppgift är att överföra ett optiskt signalbudskap till fordonstrafikanter och fotgängare. Övriga anordningar såsom fästanordningar, skuggskärmar och bakgrundsskärmar utgör komplement till signallykta. |
| Skuggskärm | Anordning placerad över eller vid sidan om den optiska enhetens framsida i en signallykta för att minska fantomeffekter och/eller för att begränsa siktfältet. |
| Skyddslåda | Skyddslåda (kopplingslåda) som fästes på rälsen för inkoppling av rör, kablar mm för spårvägsutrustning. |
| Skyddsjordning | Jordning av en eller flera punkter i ett system, en installation eller utrustning för skyddsändamål. |
| Spårledning | En avgränsad sträcka i spår som tillsammans med spårets räler utgör en egen sluten krets. Spårledningen detekterar vagns-beläggning av spår via en spårledningsutrustning. |
| Spårledningsförbindning | Kabel som förbinder rälerna i ett spår och som avgränsar den del av spårledningen som är förbunden med spårledningsutrustningen. |
| Spårledningskabel | Kabel som förbinder spårledningsutrustning med rälen eller ut-rustning i rälen. Benämns även tilledning |
| Spårledningsutrustning | Elektronisk utrustning som sänder signal till spårledning och tar emot signal från spårledning i räl. Utrustningen detekterar vagns-beläggning i spår via kortslutningsavkänning. Detta sker när vagnshjulen via hjul och hjulaxel kortsluter rälerna. |
| Större fel | Fel vars uppkomst medför att säker drift av ett vägtrafiktekniskt system inte kan upprätthållas. |
| Testläge | Se driftläge. |
| Tilledning | Se detektorkabel. |
| Tvärförbindning | Kabel i mark RK 120 mm2, för återledning mellan spår och rälsskenor. |
| Utbalanseringstid | Den tid som utgången på en detektor som längst kan vara aktiverad vid närvarofunktion. |
| Utebliven signal | En avsiktlig signal i ett vägtrafiksignalsystem vars ljusintensitet inte överensstämmer med kraven för ”PÅ” enligt specifikation i SS 481 05 10. |
| Utjämnings förbindning | Kabel på kontaktledning RK 120 mm2, för utjämning (fördelning) av strömförsörjning av nätet. |
| Videodetektor | Detektor som bygger på bildtolkning i realtid genom analys av förändringar i intensiteten i videokamerans pixlar. |
| Vägtrafiksignalsystem | Ett tekniskt system för reglering av konflikterande trafik med fordonssignaler, cykelsignaler, gångsignaler, kollektivtrafiksignaler och akustiska signaler. |
| Vänteläge | Driftform i normalt driftläge där inget budskap visas för trafikanterna. Se exempel i figur 1. |

avser vägsignal

FÖRTECKNING ÖVER ÅBEROPAD STANDARD

| CLC/TS 50509 | Use of LED signal heads in road traffic signal systems |
| --- | --- |
| IEC 60068-2-5 | Miljötålighetsprovning – Del 2-5: Provningsmetoder – Sa: Simulerad solstrålning vid marknivå |
| IEC 60068-2- 78 | Miljötålighetsprovning – Del 2-78: Provningsmetoder – Cb: Fukt, stationärt tillstånd, främst för utrustning |
| IEC 60068-2-6 | Miljötålighetsprovning – Del 2-6: Provningsmetoder – Fc: Sinusvibration |
| IEC 60068-2-75 | Miljötålighetsprovning – Del 2-75: Provningsmetoder – Eh: Slag, provning med hammare |
| ISO 16701 | Korrosion hos metaller och legeringar – Korrosion i artificiell atmosfär |
| ISO 21207 | Korrosionsprovning i artificiell atmosfär – Accelererad korrosionsprovning genom omväxlande exponering för korrosiva gaser, neutral saltdimma och upptorkning |
| SS 481 05 10 | Vägtrafiksignalsystem |
| SS-EN 12368 | Vägutrustning – Trafikstyrningsutrustning –Signallyktor |
| SS-EN 12675 | Vägutrustning – Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal – Funktionella säkerhetskrav |
| SS-EN 12899-1 | Vägutrustning – Vägmärken Del 1: Fasta vägmärken |
| SS-EN 12966-1 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 1: Produktstandard |
| SS-EN 12966-2 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 2: Typprovning |
| SS-EN 12966-3 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 3: Produktionskontroll |
| SS-EN 50293 | Trafiksignaler – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) |
| SS-EN 60068-2-1 | Miljötålighetsprovning – Del 2-1: Provningsmetoder – A: Kyla, stationärt tillstånd |
| SS-EN 60068-2-14 | Miljötålighetsprovning – Del 2-14: Provningsmetoder – N: Temperaturändring |
| SS-EN 60068-2-2 | Miljötålighetsprovning – Del 2-2: Provningsmetoder – B: Värme, stationärt tillstånd |
| SS-EN 60068-2-30 | Miljötålighetsprovning – Del 2-30: Provningsmetoder – Db: Fukt, temperaturändring (12h + 12h), med vägledning |
| SS-EN 60068-2-64 | Miljötålighetsprovning – Del 2-64: Provningsmetoder – Fh: Bredbandig brusvibration (digital styrning), med vägledning |
| SS-EN 60228 | Kraftkablar och installationskablar – Ledare |
| SS-EN 60529 | Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) |
| SS-EN 60598-1 | Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning |
| SS-EN ISO 12944-5 | Färg och lack – Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning – Del 5: Rostskyddssystem (ISO 12944-5:2007) |
| SS-EN ISO 1461 | Oorganisk ytbeläggning – Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:2009) |