|  |  | Handling |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sidantal |  |
|  | Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA EL 22, 2024-04-24 |  |  |
|  | Upprättad för stadsmiljöförvaltningen av Konsultens /namn/logga |  |  |
|  | Datum |  |  |
|  | BET; ÄNDRINGEN AVSER; DATUM; SIGN. |

Innehållsförteckning

6	EL- OCH TELESYSTEM	6

61	Kanalisationssystem	8

63	ELKRAFTSYSTEM	8

63.B	Eldistributionsnät	8

63.E	Kontaktlednings- och strömskenesystem för spåranläggning	10

63.F	Belysnings- och ljussystem	11

66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	12

66.B	System för spänningsutjämning i elkraftsystem	12

8	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	14

84	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TRAFIK	14

84.C	Styr- och övervakningssystem för vägtrafik	14

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	19

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	19

BEC	DEMONTERING	20

BED	RIVNING	22

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN	23

BJD	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER	23

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M	25

LC	MÅLNING M M	25

LCV	SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER	25

S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	26

SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M	26

SBB	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D	27

SBC	STOLPAR M M	30

SBD	KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D	36

SBE	DOSOR	36

SBH	APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM	36

SBK	STATIV OCH SKÅP	37

SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M.M.	39

SBN	KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR	43

SC	EL- OCH TELEKABLAR M M	44

SCB	KRAFTKABLAR	47

SCC	INSTALLATIONSKABLAR	49

SCF	TELE- OCH DATAKABLAR	50

SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING	50

SCQ	HÄNGKABELLEDNINGAR	51

SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	51

SDB	ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR	52

SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	56

SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM	57

SEE	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D	57

SEF	MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER	58

SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER	58

SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR	58

SKF	ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M	63

SKY	DIVERSE APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER	64

SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM	65

SLD	MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M	65

SN	LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M	65

SND	LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING	66

SR	ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	66

SRD	SPÄNNINGSUTJÄMNINGSLEDARE O D	66

SRM	ANORDNINGAR FÖR ELEKTRISK SEPARATION	68

SS	OISOLERADE LEDARE	69

SSB	FRILEDNINGAR	69

SSD	KONTAKTLEDNINGAR OCH STRÖMSKENOR TILL SPÅRANLÄGGNING	70

U 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	72

UJ	apparater och utrustningar för styrning och övervakning av JÄRNVÄGStrafik	72

UJD	SIGNALER, TAVLOR O D FÖR YTTRE SIGNALERING FRÅN BANAN	72

UJE	UTRUSTNINGAR FÖR TÅgÖVERVAKNINGSBESKED	74

UJf	utrustningar för detektering och hinderkontroll av spåravstnitt	74

UJG	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR VÄXLAR OCH SPÅRSPÄRRAR	76

UJ//J 	TEKNIKHUS, KIOSKER, kurar, skåp O D MED STYR- ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING	77

UKB	Apparater och utrustningar för trafiksignaler	83

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	97

YF	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR	97

YFB	ANMÄLNINGSHANDLINGAR	97

YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	99

YGB	MÄRKNING	99

YGC	SKYLTNING	104

YH	KONTROLL, INJUSTERING M M	107

YHB	KONTROLL	107

YHC	INJUSTERING	117

YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	118

YJC	BYGGHANDLINGAR	122

YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR	123

YJE	RELATIONSHANDLINGAR	125

YJF	digital förvaltningsdokumentation	127

YJG	KONTOLLDOKUMENT, INTYG O D	127

YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	127

YK	UTBILDNING OCH INFORMATION	129

YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL	129

YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING	129

YLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D	129

Begreppsförklaringar	130

Denna beskrivning ansluter till AMA EL 22

Med tillägg till AMA EL 22 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”.

6	EL- OCH TELESYSTEM

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

I annan entreprenad ingår:

Ange i första hand till gränsdragningslista. Om sådan ej tagits fram ska gränspunkterna mot andra anläggningsdelar anges här.

ANMÄLAN

Föranmälan utförs av entreprenör till respektive nätägare. För belysning se TH Kap 12SA.

Föreskrifter och instruktioner gällande stadsmiljöförvaltningen i Göteborg

Stadsmiljöförvaltningens krav och råd i TH Flik 16, Nyttja och gräva på offentlig plats.

ELSÄK- FS 2022:1

SS-EN 50122-(1-3)

avser spårväg allmänt

Arbeten för banan ska utföras efter den säkerhetsordning (SÄO) för spårvägsbana, TH kap 14BC2 – Bestämmelser om Arbete i spår och Arbetsfordon, som upprättats av Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg.

AVSER KONTAKTLEDNING

Vid arbete på eller invid mast med frånskiljare ska FS avbrottsbegäran avropas från funktionsentreprenören för likriktarstationer.

Föreskrifter och instruktioner

Kontaktledning för banan skall utföras efter den banstandard som upprättats av stadsmiljöförvaltningen. Se Teknisk Handbok (TH) kap 14JB Banstandard konstruktion och underhåll, kapitel K2.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att anlita fackutbildade montörer med god yrkeskunskap för de i entreprenaden förekommande anläggningstyperna.

MATERIAL

Komponenter angivna i denna beskrivning, listor och på ritningar eller likvärdiga ska användas för arbetena och får inte ersättas utan beställarens skriftliga medgivande.

Uppmärksamma beställaren samt författaren av de administrativa föreskrifterna om vilket materiel som beställaren tillhandahåller under AFC.1522 i de administrativa föreskrifterna.

AVSER BELYSNING

MATERIAL

Allt material ska vara CE-märkt och godkänd.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att använda sig av personal som är väl förtrogen med de spårtrafik- och signaltekniska anläggningar som ska byggas samt demonteras i denna entreprenad.

61	Kanalisationssystem

AVSER BELYSNING

Kablar och ledningar för belysning ska förläggas i rör i mark.

63	ELKRAFTSYSTEM

aVSER SPÅRSIGNAL

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Arbetets omfattning och gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad framgår av spänningsmatningsschema/n, signalplan/er och/eller övriga handlingar i projektet.

Elservis anmälan

- Spänningsmatning till installationen ska vara 400/230 VAC.

63.B	Eldistributionsnät

aVSER KONTAKTLEDNING

Göteborgs spårvägar är funktionsentreprenör för kontaktledningsanläggningen. Behandlar och utför avbrottsbegäran från entreprenör, t.ex. begäran av spänningslös kontaktledning eller sätter upp flaggor och visuell markering på kontaktledningen och tvärtrådar.

Ange:

- aktuell kontaktperson för funktionsentreprenör, se TH kap 1C "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer”.

- Om projektet bekostar avbrottsbegäran o d eller om funktionsentreprenören fakturerar Stadsmiljöförvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen Göteborg äger likriktarstationerna som matar kontaktledningsnätet, med 750 V likström.

(Nn) är funktionsentreprenör för likriktarstationer. Behandlar och utför avbrottsbegäran från entreprenör, t.ex. begäran av spänningslös matarpunkt i mast eller matarkabel.

Ange aktuell kontaktperson för funktionsentreprenör, se TH kap 1C "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer

Styrning och övervakning

Göteborg Energi Nät AB övervakar stadsmiljöförvaltningens likriktarstationer från driftledningscentralen. De utför även nödbrytning på begäran från TLI vid tex tillbud/olyckor.

63.BC	Lågspänningsnät

63.BCB	Lågspänningsnät för växelström, högst 1 000 V

63.BCB/1	Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller hus

AVSER SPÅRSIGNAL

Spänning 400/230 V.

Ange:

- Var spänningsmatning till ny elinstallation tas från

- Säkringar, på El-central, märkning, numrering etc.

Ledningssystem

Dimensioneringsförutsättningar för ledningar är i huvudsak ledning i rör.

63.BCC	Lågspänningsnät för likström, högst 1 500 V

AVSER KONTAKTLEDNING

Spänning i kontaktledningsnät ska vara 750 V.

Vid avbrottsbegäran på kontaktledning eller likriktarstation ska kontroll göras mot senaste versionen av matarpunktkartan 20333. Entreprenören kontaktar funktionsentreprenören för kontaktledning för att få tillgång till gällande version av matarpunktskartan.

63.E	Kontaktlednings- och strömskenesystem för spåranläggning

63.EH	Kontaktledningssystem för järnväg

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange:

- Area på kontakttråd

- Direkt eller indirekt upphängd

- Om bärlina finns och dess area

- Fast avspänd eller med vikt-/fjäderavspänning

- Rundstolpar eller fackverkstolpar

63.F	Belysnings- och ljussystem

AVSER BELYSNING

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Belysningsanläggningars anslutningar (in- och urkopplingar) till distributionsnätet utförs av stadsmiljöförvaltningens funktionsentreprenör. Se TH kap 12S.

Belysningsanläggningen kan fjärrstyras och delar av distributionsnätet är spänningssatt även när belysningsanläggningen är frånslagen.

63.FC	Belysningssystem vid väg e d

AVSER BELYSNING

Ange

- Arbetsrutiner för Belysningscentral anges under aktuell kod och rubrik.

- I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas enligt Teknisk Handbok (TH).

Styrning och övervakning

Belysningsanläggningen styrs via ett övergripande systemet för intelligent vägbelysning. Se systembeskrivning skåpstyrning. Se TH kap. 12SA4.

Val av styrsystem för belysningsanläggningen sker i samråd med planeringsledaren belysning, se TH kap 1C kompetens ”belysning.

Centralutrustningar

Stadsmiljöförvaltningen är ägare till alla belysningscentraler i Göteborg som betjänar gatu- och parkbelysningar på stadsmiljöförvaltningens vägnät och i stadens parker.

Ledningssystem

Ledningsnät

Kabelförläggning i mark ska utföras enligt SS 424 14 37.

Anvisningar för förläggning av kabel i mark finns även i EBR-rapport KJ 41:21 och enligt nätägarens rregler för kabelförläggning.

Beakta krav enligt TH kap 12SA1.1-5

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt TH kap 12SA1.1.

66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

66.B	System för spänningsutjämning i elkraftsystem

66.BB	System för jordning i elkraftsystem

AVSER BELYSNING
POTENTIALUTJÄMNING TILL MINUSÅTERLEDNING I RÄL

I första hand ska belysningsarmaturer inte monteras i kontaktledningsstolpar. Det får endast utföras efter beställarens godkännande, beakta krav i TH12SA

66.BC	System för jordning i spåranläggning

66.BCB	System för jordning - järnväg

AVSER KOntaktledning

Där S-räl finns ska utsatta och ledande delar anslutas till S-räl. Även delar av returströmkretsen för spårvägens traktionsströmmar ansluts till S-räl.

Utförande av potentialutjämning ska uppfylla krav enligt TH kap 14jB Banstandard konstruktion och underhåll kapitel K-2.8 och K-2.9.

8	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

84	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TRAFIK

AVSER SPÅRSIGNAL

Särskilda samordningskrav

Allt arbete i samband med andra styrenheter exempelvis microdatorstyrenheter, detektorslingor, detektorkablar och annan utrustning som även används för annan installationsanläggning, ex. kollektivtrafiksignalanläggning (TRSI), ska utföras i samråd med funktionsentreprenör för TRSI eller respektive annan funktionsentreprenör.

84.C	Styr- och övervakningssystem för vägtrafik

84.CB	System för trafiksignaler

aVSER trafikSIGNAL

Vägtrafiktekniska system, inomhusmiljö

Ange miljöbetingelser i de fall utrustning placeras inomhus i driftutrymme, apparatrum.

Ange om ny spänningsmatning till anläggningen ska hämtas från servisskåp.

System och funktioner:

Redovisa under aktuell kod och rubrik anläggningens fysiska och logiska utformning samt fysisk placering av utrustningar i den utsträckning detta erfordras utöver vad som framgår av ritningar, scheman och övriga handlingar.

Redovisa under aktuell kod och rubrik

- systemuppbyggnad

- funktionsbeskrivning

- krav på driftsäkerhet

Funktionsbeskrivningen bör omfatta

- trafiktekniska styrfunktioner

- övriga styrfunktioner, t ex styrning av driftläge

- övervakningsfunktioner

- loggningsfunktioner

- larmfunktioner

- inställningsfunktioner

De trafiktekniska styrfunktionerna kan redovisas i form av en beskrivning eller illustration av den trafiktekniska styralgoritmen.

Ett trafiktekniskt system kan ha olika driftlägen, t ex ”Normalt driftläge”, ”Testläge” och ”Felläge”. I ”Normalt driftläge” är systemet operativt och har full funktionalitet. I ”Testläge” kan systemets funktioner kontrolleras i samband med exempelvis underhållsarbete utan att signalbudskap, vägmärkesbudskap e d avges till trafikanterna. ”Felläge” utgörs av ett icke-operativt driftläge som intas av styrutrustningen vid större fel som menligt påverkar funktionen gentemot trafikanterna. ”Normalt driftläge” kan indelas i två undergrupper beroende på hur styrningen sker. I normalt driftläge ”Fjärr” styrs systemet från ett centralt system. I normalt driftläge ”Lokal” kan systemet endast styras lokalt från manöverpanel e d på platsen.

Ett trafiktekniskt system kan vidare ha olika driftformer i sina olika driftlägen. Exempelvis kan en trafiksignalanläggning ha driftformerna ”Flerfärgsdrift” eller ”Vänteläge” (släckt signal) i sitt normala driftläge. I felläge kan driftformerna vara ”Gul blink” eller ”Släckt signal”.

Ange driftlägen och driftformer under aktuell kod och rubrik.

Beakta störningar som kan uppkomma genom magnetiska fält från elektriska system i eller i närheten av trafiktekniska el- och telesystem.

System med signallyktor

Beakta risken för bländning nattetid i system med signallyktor. Ange under aktuell kod och rubrik om systemet ska vara försett med dimningsfunktion. Dimningsfunktion i system med signallyktor bör vara i två steg, ett steg för dagsljus och ett steg för mörker.

Vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 6 § i förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

Under denna kod och rubrik redovisas konventionella trafiksignalsystem som innehåller fordonssignaler, gångsignaler, cykelsignaler och kollektivtrafiksignaler.

Ange klass för jordning av extern utrustning, klass L0, L1 eller L2 enligt SS 481 05 10, avsnitt 5.1.1.2.2.  Klass L0 avser installationer i klass II enligt IEC 60536 och innebär att jordning av extern utrustning inte krävs. Klass L1 innebär att åtkomliga ledande delar ska jordas med jordledare ingående i kabel eller med en separat jordledare. Klass L2 innebär att åtkomliga ledande delar ska jordas med jordledare ingående i kabel och att det härutöver i stolpar ska finnas en separat jordledare med en area ≥ 10 mm2 som är minst 1 m längre än övriga ledare.

Ange klass för anslutning till elnätet, klass H0 eller klass H1 enligt SS 481 05 10, avsnitt 5.1.1.6 och beakta aktuell klass i projekteringen. Klass H0 innebär att ingen separat lucka krävs för åtkomst till elcentralen. Klass H1 innebär krav på åtkomst till elmätare eller delar av elcentralen via separat lucka.

Notera att HD 384, till vilken hänvisning sker i SS 481 05 10, utgör svensk standard och som svensk standard har beteckningen SS 436 40 00.

Vägtrafiksignalsystem ska uppfylla krav enligt SS 481 05 10 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK 84/1.

Tabell TK 84/1. Precisering av kravklasser för vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Tålighetskrav med avseende på variationer i elförsörjning |  |  |
| Driftspänningsvariation | 4.2 | A1 |
| Spänningsfall, gränsvärde för nedsläckning, Voff | 4.3.1 | B1 |
| Kortvariga spänningssänkningar och avbrott (spänningsdip) | 4.5 | E3 |
| Frekvensvariation | 4.6 | F1 |
| Elektriska säkerhetskrav |  |  |
| Läckströmmar, vägtrafiksignalsystem | 5.1.1.1.1 | T1 |
| Läckströmmar, uttag för underhållsutrustning | 5.1.1.1.2 | U1 |
| Jordningsmetoder | 5.1.1.2.3 | M3 |
| Kapsling | 5.1.1.3 | V1 *) |
| Luckor till styrutrustning | 5.1.1.7 | J1 |
| Utgångar till signallyktor | 5.1.2 | K1 |
| Signalsäkerhet |  |  |
| Säkerhetstekniska krav på ljusstyrka | 5.2.2 | AF1 |
| Krav på växling till felläge, oberoende skyddsanordning | 5.2.3.3 | AG4 |
| Krav på växling till felläge, testprocedur | 5.2.3.4 | X1 |
| Anmärkningar: *) Klass V1 gäller om inte annat anges under aktuell kod och rubrik i kapitel S eller kapitel U. |  |  |

Typprovning

Vägtrafiksignalsystem ska vara typprovade enligt SS 481 05 10. Miljöprövning ska vara utförd för de klasser som anges i tabell TK 84/2.

Typprovning ska vara utförd av ackrediterat testinstitut.

Provningsintyg ska på begäran överlämnas till beställaren. Av provningsintyget ska i klartext framgå att krav enligt SS 481 05 10 uppfylls med i förekommande fall angivande av aktuella kravklasser.

Beställaren äger även rätt att på begäran erhålla testprotokoll.

Tabell TK 84/2. Precisering av klasser för miljöprövning av vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Miljötest | Parameter | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- | --- |
| Torr värme | Temperatur | Kapitel 11, tabell 3 | AB1 |
| Kyla | Temperatur | Kapitel 11, tabell 3 | AE4 |
| Cyklisk fukt-värme | Antal cykler | Kapitel 11, tabell 3 | AK1 |
| Solstrålning | Testprocedur | Kapitel 11, tabell 3 | AH1 |
| Vibrationer | Varaktighet | Kapitel 11, tabell 3 | AJ1 |
| Slag mot signallykta | Fallhöjd | Kapitel 11, tabell 3 | AC3 |

Produktmärkning

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem ska vara utförd enligt SS 481 05 10.

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

Ange vilken utrustning som ska flyttas, rivas eller demonteras efter samråd med beställaren

BEB	FLYTTNING

BEB.6	Flyttning av el- och teleinstallationer

AVSER BELYSNING

Allt materiel som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av beställaren.

Status på befintlig utrustning bör framgå i TB

BEB.8	Flyttning av styr- och övervakningsinstallationer

Avser spårsignal

Flyttning av apparater eller utrustning i spårtrafiktekniska system och installationer

Flyttning av utrustningar

Ange på vilka ritningar apparater eller utrustning flyttas från och till

Ange vilka/vilken apparater eller utrustningar som flyttas

BEC	DEMONTERING

BEC.6	Demontering av el- och teleinstallationer

Demonterad materiel som ska förbli beställarens egendom ska demonteras med största försiktighet, rengöras och märkas med sitt detaljnamn samt från vilket projekt det kommer ifrån.

Avser kontaktledning och spårsignal

Material, som ska förbli beställarens egendom, ska märkas med sitt detaljnamn samt från vilket projekt det kommer. Materialet ska transporteras till beställarens förråd, Bessemergatan 5, 417 07 Göteborg, Ringön, om ingenting annat anges. Kvittens/mottagningskontroll, inhämtas från förrådspersonal och kopia delges beställaren.

avser BELYSNING

Demontering av anläggningskomponenter

Demonterade apparater från av beställaren tillhandahållna stativ, skåp etc. ska förbli beställarens egendom.

Ange material som ska demonteras. Beskriv demonteringen så att alla gränspunkter i anläggningen framgår.

När demontering av belysningspollare, A-, B- C- och gasstolpar görs är det av stor vikt att stolpen är intakt och respektive stolplucka är monterad på stolpen.

Därefter transporteras det till stadsmiljöförvaltningens förråd hos områdets funktionsentreprenör. Kvittens/mottagningskontroll inhämtas från förrådspersonal. Före leverans ska anmälan om vilket material som förväntas att levereras till förrådet. Anmälan ska göras senast 10 arbetsdagar innan leverans.

”Rapporteringsunderlag belysningsanläggning” ska fyllas i och lämnas till områdets funktionsentreprenör belysning. Se TH kap 12SA.

Ange var förrådet ligger.

BEC.61	Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning

avser kontaktledning

Allt materiel som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av beställaren.

BEC.611	Demontering av el- och teleinstallationer för uppläggning i upplag

avser kontaktledning

Demonterat kontaktledningsmaterial som ska lämnas till beställarens förråd.

Ange material som ska demonteras.

BEC.8	Demontering av styr- och övervakningsinstallationer

avser spårsignal

Demontering av anläggningskomponenter

Demonterade apparater från stativ och skåp ska förbli beställarens egendom.

Ange material som ska demonteras. Beskriv demonteringen så att alla gränspunkter i anläggningen framgår.

Ange samtliga ritningar, där material demonteras samt vilket material som ska demonteras. Allt material som ska demonteras ska framgå av projektets ritningar.

BEC.81	Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för återanvändning

BEC.812	Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för återmontering

avser spårsignal

Allt materiel som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av beställaren.

BED	RIVNING

BED.6	Rivning av el- och teleinstallationer

avser belysning

Stolpar av typ E,F och P rivs.

BED.61	Rivning av el- och teleinstallationer för materialåtervinning

avser kontaktledning

Ange:

- Vad som ska rivas

- Beskriv rivningen så att alla gränspunkter i anläggningen framgår.

- Om farliga ämnen finns.

BED.8	Rivning av styr- och övervakningsinstallationer

BED.81	Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för materialåtervinning

avser spårsignal

Rivning av anläggningskomponenter

Rivning ska ske i samråd med beställaren.

Ange material som ska rivas. Beskriv rivningen så att alla gränspunkter i anläggningen framgår.

Ange samtliga ritningar, där material rivs samt vilket material som ska rivas. Allt material som ska rivas ska framgå av projektets ritningar.

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

BJD	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER

BJD.2	Inmätning av installationer

Ange att nya installationer ska mätas in under aktuell kod och rubrik enligt TH kap 12AE1.1 dokument ” M23 Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” (M23). För nya installationer som inte omfattas av M23 så ska inmätning ske enligt krav i TH kap 12DA5.

Ange att befintliga installationer som kan beröras av nya installationer ska mätas in och kodas under aktuell kod och rubrik enligt TH kap 12CD.

BJD.26	Inmätning av el- och teleinstallationer

Inmätning av kablar i mark

Vid ingrepp på matarkablar från likriktarstationer med förändrad position, ska inmätning avropas.

Inmätning av matande kablar från likriktarstation utförs av Göteborg Energi på uppdrag av beställaren. Beställs i entreprenaden av ansvarig entreprenör.

BJD.28	Inmätning av styr- och övervakningsinstallationer

avser spårsignal

Inmätning av material

Om inget annat anges av Teknisk Handboks standardritningar eller av projektets ritningar ska centrumpunkt inmätas. Allt yttre material ska mätas in eller anges noggrant i handlingar till underlaget av relationshandling.

Ange material som ska mätas in.

Ange samtliga ritningar, där material som ska mätas in samt vilket material som ska mätas in.

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

LC	MÅLNING M M

LCV	SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER

LCV.1	Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer

LCV.11	Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer

avser kontaktledning

Före lagning ska stolpen stålborstas och rengöras till rengöringsgrad 2.

Målning under demonterade mastringskonsoler e d på mast

Skikt 1:   Epoximastic 		100 μm

Skikt 2:   Järnglimmerpigmenterad epoxi 	100 μm

Skikt 3:   Övermålningsbar polyuretan	  60 μm

Kulör NCS 6005G50Y.

Reparation/lagning av skador på termoplastade master

Vid skada på ytskikt användes speciell repsats för ifyllnad.

avser Belysning

Beakta krav i TH12Q med underliggande kapitel

S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

avser kontaktledning

Kontaktledning för banan ska utföras efter den banstandard som upprättats av stadsmiljöförvaltningen.

Om Trafikverkets typritningar används kan de hämtas ner från https://pwwebb.trafikverket.se/pwbrowser datakälla ”Standarddokumentation”.

Om Stadsmiljöförvaltningens standardritningar används kan de hämtas ner från TH, Kap 1BA

avser trafikSIGNAL

Temperatur och luftfuktighet i kapslingar får inte överstiga eller underskrida de värden som utrustningen i kapslingen är dimensionerad för.

Anslutning mellan apparater, utrustningar och kablar ska vara utförd så att vatten inte kan överföras från en enhet till en annan.

avser SPÅRSIGNAL

Ange hänvisning till standardritningar (kan hämtas ner från TH, Kap 1BA Gällande standardritningar).

Ange under respektive kod och rubrik om tillhandahållet material ska erhållas och användas.

SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M

avser kontaktledning

Beakta EMC krav, notera känsliga punkter. Ange särskilda åtgärder.

SBB	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D

SBB.1	Fundament till stolpe e d

SBB.12	Fundament till kontaktledningsstolpe e d

avser kontaktledning

Ange om återställning av ytskikt ska utföras.

Avstånd mellan stolpe och stagfundament ska vara 8 till 10 meter.

Toleranser fundament

Avvikelse sidomått till spårmitt,	± 50 mm

Avvikelse i längsled,		± 100 mm

Höjdled i förhållande till rök,		+100/-50 mm

Förtillverkade fundament

Prefabricerade fundament för stolpar med fotplatta och stag.

HEB stålbalk med masthylsa för rundmast.

Ange ritning och typ av fundament

- TH standardritning 20698, 5504, se TH kap 1BA.

- Trafikverkets ritning 517 622, se https://pwwebb.trafikverket.se/pwbrowser datakälla ”Standarddokumentation”.

När entreprenören konstruerar fundament ska kod YJC också vara med.

SBB.13	Fundament till stolpe e d för ljusarmaturer

avser belysning

Beakta krav gällande montering av fundament, TH kap 12SA2 med tillhörande ritningar

Fundament ska sättas så att överkant betong hamnar ca 50 mm över färdig yta.

SBB.14	Fundament till stolpe för trafikstyranordning

avser trafiksignal OCH spårsignal

Fundament ska vara utfört med erforderliga hål för kablar. Hål för kabel ska vara väl avfasat så att kablarna inte skadas av vassa kanter. Betongrester i hål ska avlägsnas.

Fundamentets kabelintag ska riktas mot kabelgrav.

Anordning för fastsättning av stolpe ska ha en sådan utformning att stolpen lätt kan demonteras.

Vid uppsättning av stolpe får fundamentets fastsättningsanordning inte låsas förrän montage och inriktning av utrustning som monterats på stolpen utförts.

Fundament för oeftergivlig stolpe ska sättas så att överkant betong hamnar ca 20 mm över färdig yta. Avfasade fundament ska sättas så att fasningens underkant kommer i nivå med färdig yta. Fundament ska riktas.

avser trafiksignal

Fundament till stolpe för signaler, tavlor o d

Sättning fundament till stolpar. Se TH standardritning 5503, se TH kap 1BA.

Betongfundament 114/700 mm inklusive plastkrage och låskil till Normal stolpe enligt  TH standardritning 5510, se TH kap 1BA.

Betongfundament 114/900 mm inklusive plastkrage och låskil till Hög stolpe enligt  TH standardritning 5509, se TH kap 1BA.

avser spårsignal

Fundament till stolpe för signaler, tavlor o d

Betongfundament 700 mm.

Fundament ska vara av följande typ eller likvärdigt: betongfundament typ 114 (best.nr. E7778332), inklusive plastkrage 114 (best.nr. E7778304) och låskil (best.nr. E7778306).

Fundamentet passar till signalstolpe normal och signalstolpe ALU fyrkantig.

SBB.2	Fundament till elutrustning

SBB.21	Fundament till elskåp eller teleskåp

SBB.211	Fundament till kabelskåp

avser belysning

Beakta krav gällande fundament TH kap 12SB med tillhörande standardritningar

SBB.212	Fundament till apparatskåp

avser SPÅRSIGNAL OCH trafiksignal

Fundament ska vara anpassat till aktuellt apparatskåp/kopplingsskåp och rådande markförhållanden.

Alla fundament sätts enligt tillverkarens anvisningar.

I fundament ska finnas ursparingar eller rör för in- och utgående kablar.

I fundamentets överkant ska fästelement finnas för montering av skåp.

SBC	STOLPAR M M

SBC.1	Stolpar för ledningar

SBC.12	Kontaktledningsstolpar

avser kontaktledning

Kontaktledningsstolpar ska vara utförda enligt TH standardritning 20791, se TH kap 1BA. Topplock (hattar) monteras på nya rundstolpar.

Rundstolpar med fotplatta monteras med ett åtdragningsmoment om 800–900 Nm. Brickor ska placeras mellan samtliga muttrar och stolpens fotplatta.

Ange projektspecifik tillverkningsritning för rundstolpar med fotplatta. När entreprenören konstruerar stolpen ska kod YJC också vara med.

Stolpar hanteras med varsamhet vid lastning/lossning samt sättning så ej skador uppstår på ytbehandling.

Får endast lyftas med lyftstroppar av typ rundsling.

Stolpar monteras på sådant sätt att de bibehåller sina toleranser för lutning och utböjning med avseende på rådande påkänningar.

Stolpar som utsätts för höga statiska belastningar med ∑p > 5 kN lutas ”bakåt” 1/100 av mastlängden i mm (Gäller ej mittmaster).

Ytbehandling samt färgkod för master enligt TH standardritning 20791, se TH kap 1BA.

Fackverkstolpar monteras med balksidan mot spår och med centrumlinjen i lod om inget annat angivits. Åtdragningsmoment för mast med fotplatta, ska vara 800-900 Nm. Brickor ska placeras mellan samtliga muttrar och stolpens fotplatta.

Ange om och vilken typ av stolpar tillhandahålls. Se AFC. 1522, tillhandahållen materiel eller på separat lista.

SBC.2	Stolpar och master för belysning

SBC.21	Stolpar och master för vägbelysning e d

avser belysning

Vid användning av A, B-, C- och Gasstolpe tas kontakt med stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se TH kap 1C kompetens ”belysning”.

Beakta krav enligt TH kap 12SA3.

Belysningsstolpar

Eftergivliga stolpar ska vara av uppfångande typ (energiabsorberande)

SBC.3	Stagmateriel m m till stolpar e d

SBC.33	Stagmateriel och tillbehör till kontaktledningsstolpar

SBC.331	Stag till kontaktledningsstolpar

AVSER KONTAKTLEDNING

Staget utförs med rostfri stållina av typ D = 10mm 52/7tr Fe. Staget ska ha varselmarkering.

Ange:

- TH standardritning 20699 eller 21307, se TH kap 1BA

- Trafikverkets typritning, se https://pwwebb.trafikverket.se/pwbrowser datakälla ”Standarddokumentation”

- Projektanpassade montageritning.

Försök att använda mastring från någon leverantör i stället för egentillverkade lösning.

SBC.332	Strävor till kontaktledningsstolpar

AVSER KONTAKTLEDNING

Strävor monteras med ett åtdragningsmoment om 800–900 Nm.

Brickor ska vara placerade mellan samtliga muttrar och strävans fotplatta.

Strävor ska lyftas med lyftstroppar av typ rundsling.

Ange:

- Typ av sträva med tillhörande TRV-ritning, se https://pwwebb.trafikverket.se/pwbrowser datakälla ”Standarddokumentation”

- Alternativt projektspecifik montageritning.

SBC.333	Stolpförlängare till kontaktledningsstolpar

AVSER KONTAKTLEDNING

Förlängare till rundstolpe med påsvetsad stoppkrage enligt TH standardritning 21097, se TH kap 1BA. Mast som ska toppförlängas, måste mätas individuellt för att rätt inre diameter ska erhållas.

Ytbehandling och färgkod enligt TH standardritning 20791, se TH kap 1BA.

SBC.4	Stolparmar, armaturkronor m m till belysningsstolpar e d

Beakta TH kap 12SA3.3

SBC.43	Stolpinsatser

Stolpinsats utförs med 10A diazed säkring med passkontakt och propphuv i porslin.

SBC.8	Diverse stolpar m m

SBC.81	Stolpar för trafikstyrande system

avser trafiksignal

Under denna kod och rubrik redovisas stolpar med invändigt förlagda kablar. Stolpar med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpar, redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning.

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden.

Ange

- om stolpe ska vara eftergivlig stolpdimension

- om riktning av stolpe får ske först efter att aktuella trafikanordningar monterats på stolpen

- om stolpe ska lackeras och i så fall vilken kulör lackeringen ska ha

- om stolpe ska förses med stolpmarkeringsanordning

Elektriskt ledande stolpe ska vara med

- klämma eller jordskruv för anslutning av PE-ledare

- klämma eller jordskruv för anslutning av potentialutjämningsledare

Stolpe av stål ska vara varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 tabell NA.1. Jfr TPU eller lackad.

Stolpar ska vara med invändigt förlagda kablar.

Stolpar ska vara täckta upptill.

Anslutning mellan stolpe och påmonterad vägtrafikanordning ska vara utförd så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

Ange om normal eller hög stolpe ska installeras.

Trafiksignalstolpar Normal ska vara utförda enligt TH standardritning 5510, se TH kap 1BA.

Trafiksignalstolpar Hög ska vara utförda enligt TH standardritning 5509, se TH kap 1BA.

Samtliga tillbehör ska ingå såsom stolptak, lucka, konsoler, plintar, jordskruv etc. samt inläggning av kablar på plint.

Under kopplingsutrymmet ska ventilationshål finnas.

Lucka ska fästas med syrafasta, rostfria insexskruvar eller på annat likvärdigt sätt. Luckan får vara försedd med monteringshål för tryckknappslåda, enhet för akustisk signal e d.

Monteringshål som inte utnyttjas ska tätas med tätningsbricka som låses invändigt med mutter, sprint e d.

Före dragning av invändig kabel ska kontrolleras att vassa kanter är avlägsnade.

Vid genomföring ska kabel vara skyddad mot mekanisk nötning.

Ange krav på skydd mot inträngande damm och fukt. Skydd får normalt ske genom anbringande av en plastduk som täcker stolpinsatsen eller plinten uppifrån och från sidorna.

Stolpinsats, kopplingsplint e d ska vara beröringsskyddad, lägst IP20. Stolpinsats, kopplingsplint e d ska vara skyddad mot inträngande damm och fukt.

Ange stolpinsatsens bestyckning.

Ange plintens bestyckning.

Ange om plint ska ha frånskiljnings- eller provningsmöjlighet.

Kopplingsplint ska ha kontaktelement som är anpassade till de kablar som ska anslutas.

avser spårsignal

Stolpar ska vara utförda enligt xx anvisning i TH.

Ange

      - gällande anvisning i TH.

      - Behov av speciell fästanordning etc.

      - Stolpinsatser, bestyckning etc.

      - Behov av kopplingsplintar, kopplingskena i stolpen och typ  etc

      - Behov av lucka, konsoler, ventilationshål e d

Anslutning mellan stolpe och signalampel skall utföras och vid behov tätas, så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

Signalstolpe ALU av typ: fyrkantig, med stor lucka.

Typ: insatsrör till ALU-stolpe. Passar till betongfundament 700 mm, standard.

Signalstolpe och insatsrör av normallängd.

SBC.82	Stolpar till bilvärmaruttag, laddning av elfordon m m

Beakta krav i TH kap 12GJ avseende stolpar för torghandel.

SBD	KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D

SBD.4	Bärtråd och bärlinor

avser KONTAKTLEDNING

Bärlina för upphängning av kabel mellan stolpar och i tunnlar ska utföras med rostfri stålwire.

SBE	DOSOR

AVSER belysning

Beakta krav enligt TH kap 12SA1.5

SBH	APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM

SBH.2	Kopplingsboxar

AVSER KONTAKTLEDNING

Skyddslåda för anslutning av skyddsutjämningsledare och minusledare på räl för att erhålla åtkomlig inspektionspunkt vid besiktning e d.

Under kod BEE.2  enligt AMA Anläggning anges håltagning i räl.

Ange om skyddslådor tillhandahålls av beställaren.

Ange:

- TH standardritning 20732A, se TH kap 1BA, skyddslåda utan botten (för rältyp 60R2)

- TH standardritning 21033 och 20730, se TH kap 1BA, skyddslåda med botten och genomföringar för ingjutning (för rältyp 60R2).

AVSER SPÅRSIGNAL

Under denna kod och rubrik redovisas detektorlådorna för slingdetektorer i spårvagnsspår

Skyddslåda och detektorlåda för spårtrafiktekniska system och installationer

Ange

- Monteringssätt

- Behov av dränering.

- Berörda tillbehör, komponenter, plintar etc.

- Typ av lock, färg, fastsättning av lock ex. fastklistring etc.

- Ange koder enligt AMA Anläggning för schakt, fyllning och packning

AVSER trafikSIGNAL

Under denna kod och rubrik redovisas detektorlådorna för slingdetektorer i spårvagnsspår

Detektorlåda enligt TH standardritning 20485, se TH kap 1BA ska förläggas uppströms i änden på detektorslingan. Kabelskarv ska placeras i kopplingslådan. Om hållplatsfunktion ska användas så ska locket på kopplingslådan vara gult. Locket ska klistras fast. Locket ska vara körbart.

SBK	STATIV OCH SKÅP

SBK.1	Stativ för elutrustning

avser trafiksignal

Ange mått på stativ.

AVSER SPÅRSIGNAL

Stativ för trafiktekniska styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingår montage och inkoppling av stativ för signal- och växelstyrning.

Ange

- Monteringssätt, mått och position, utrymme, enligt ritning.

- Om och vilka stativ med utrustning som är tillhandahållna eller vilken utrustning som är tillhandahållen

- Om utrustning för montage på vägg i teknikhus ska sättas upp på stativplåt/hållare/skenor/stativram av fast utförande/ stativram av svängbart utförande etc.

- Hur jordning av stativ ska utföras.

- Vilka handlingar som kopplingar i stativ ska utföras enligt.

Fästdetaljer och bestyckning ska utföras enligt signalritningar och övriga projekthandlingar.

Installationer ska utföras och bestyckas enligt projektets ritningar och övriga projekthandlingar.

Elinstallation

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d ska vara åtkomlig utanför kapsling.

SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M.M.

SBL.1	Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus o d

SBL.12	Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d

SBL.121 	Bandklammer, balkklammer, buntband e d

avser KONTAKTLEDNING

Plastbelagd najtråd får inte användas.

SBL.1213 	Buntband

Avser spårväg

Buntband av omagnetiskt material ska användas.

SBL.123 	Kabelhållare

Avser spårväg

Kabelhållare av omagnetiskt material ska användas.

SBL.3	Fästdon för kontaktledningar o d

AVSER KONTAKTLEDNING

Fästdon ska vara kompletta upphängnings- och avspänningsanordningar för ledningar och omfatta konsoler, utliggare, isolatorer, skruvförband, najningar o.d.

SBL.31	Upphängningsanordningar för kontaktledningar o d

AVSER KONTAKTLEDNING

Krav ledningsupphängning, se TH kap 14JB Banstandard konstruktion och underhåll, kapitel K 2.2 och K 2.3.

SBL.311	Utliggare

AVSER KONTAKTLEDNING

Utliggare ska utföras enligt projektanpassade standardritningar och utliggarförteckning.

Projektanpassad standardritning används för att visa funktionen i utliggaren och för att specificera visst materials standard.

Projektanpassad standardritning och/eller utliggarförteckning ska omfatta materiallista, kaplängder, monteringsmått och detaljritning för konstruktion av utliggare.

Ange standardritning om utliggarna ska utföras enligt standardritningar, se TH kap 1BA.

SBL.314	Svävande kontakttrådskryss

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange:

- Typ. fast/fast, eller fast/rörligt.

- TH standardritning 21269, se TH kap 1BA.

- Elektroline art. no. TMXTM1.

- Siemens 8WL4530-5A,

- Kummler+Matter art no. B1303, B1180-01.

- Trafikverkets typritning 803 047, se https://pwwebb.trafikverket.se/pwbrowser datakälla ”Standarddokumentation”

SBL.315	Upphängningar för kontaktskenor

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange: Detaljritning, monteringsritning från leverantör.

SBL.317	Tvärtrådar

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange standardritning om tvärtrådar ska utföras enligt standardritningar, se TH kap 1BA.

Standardritning används för att visa funktionen i upphängning och för att specificera visst materials standard.

Tvärtrådslista eller projektanpassad standardritning ska omfatta materiallista, avstånd mellan infästningspunkter, kontaktledningshöjd och infästningsdetaljer.

Samtliga tvärtrådar ska slutjusteras enligt tvärtrådslista eller projektanpassad standardritning, samt elplan m a p. värden för trådläge, kontakttrådshöjd och systemhöjd innan idrifttagning enligt YHB.63811.

SBL.32	Avspänningsanordningar för kontaktledningar o d

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange placering exv. enligt elplaner

SBL.321	Viktavspänningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange:

- Inspänningskraft av kontaktledningen

- Typ av viktavspänning (2 hjul eller 3 hjul, stagad eller strävad stolpe)

- Instruktioner om inställning av viktsatsen

- TH standardritningar 20728, 20737 eller 20741, se TH kap 1BA.

- Trafikverkets typritningar 504844, 504847 eller 507818, se https://pwwebb.trafikverket.se/pwbrowser datakälla ”Standarddokumentation”

SBL.322	Fasta avspänningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange:

- TH standardritning 20792, se TH kap 1BA.

- Trafikverkets typritningar 516611 eller 516613, se https://pwwebb.trafikverket.se/pwbrowser datakälla ”Standarddokumentation”

SBL.324	Förankringspunkter

AVSER KONTAKTLEDNING

I denna kod ingår komplett förankringspunkt med linor och detaljer.

Ange enligt TH standardritning 20802, se TH kap 1BA.

SBN	KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR

SBN.1	Kabelskydd

avser belysning

Beakta krav i TH kap 12SA1.4.

avser Trafiksignal

Kabelskyddsrör ska ha gul färg

Beakta krav i TH kap 12BH5. Normalt väljs SRN110 eller SRS 110.

SBN.12	Kabelskydd i förstärkt utförande

avser spårsignal

Kabel på stolpe ska skyddas till minst 1,5 m över färdig markyta.

Kabelskydd i förstärkt utförande för spårtrafiktekniska system och installationer

Ange behov av skarvning, krökning m.m.

SBN.122	Förstärkt kabelskydd av rör

avser spårsignal

Ange

- Vilka kablar/ledningar som berörs.

Avser kabel som skyddas via flexibel rostfri stålslang. Kablar som ska förläggas på tunnelvägg, utanpåliggande på stolpe eller etc. ska ha ett kabelskydd av antingen U-profil eller flexibel rostfri stålslang.

SBN.123	Förstärkt kabelskydd av U-profil

AVSER KONTAKTLEDNING

Kabel på stolpe ska skyddas till minst 1,5 m över färdig markyta.

Ange: Kabelskydd till matarpunkt e d. Kabelskydd för kabel på fasad e d. Enligt TH standardritning 21252, se TH kap 1BA, eller projektanpassad.

avser spårsignal

Ange

- Vilka kablar/ledningar som berörs

- Invändigt och utvändigt mått på U-profil.

Avser kabel som skyddas via U-profil. Kablar som ska förläggas på tunnelvägg, utanpåliggande på stolpe eller etc. ska ha ett kabelskydd av antingen U-profil eller flexibel rostfri stålslang.

SC	EL- OCH TELEKABLAR M M

AVSER KONTAKTLEDNING

Kablar ska vara halogenfria och brandbegränsande.

Kabeltyp stäms av med beställaren.

Förläggning

Hantering och förläggning av ledning och kabel skall ske enligt tillverkarens anvisningar. Vid förläggning får tillåtna dragkrafter inte överskridas.

Kablar får inte anligga mot vassa ytor.

Under entreprenadtiden ska kablar skyddas mot mekanisk åverkan.

Kabellängder ska verifieras på plats. Kablar i kabelbrunnar ska förläggas utmed brunnsväggarna

Kabelförläggning intill fundament får inte ske innan fundament är satt och återfyllning (väl packad) är utförd till den nivå på vilken kabeln skall förläggas.

Vid övergång mellan förläggning i mark och ovan mark skall kabeln skyddas mot mekanisk åverkan.

Överlängder

Överlängd ska lämnas i båda ändar av kablarna så att de räcker fram till respektive inkopplingspunkt. Kablar som dras in i kurar, kiosker och teknikhus ska lämnas i hoptejpade ringar med överlängder fram till inkopplings-punkterna. Under kabelgenomföringar till teknikhus, kurar och kiosker ska det lämnas en extra slinga om tre meter.

Ändförslutning

Kablar ska vara ändförslutna under förläggning. Ändförslutning av kapade kablar ska utföras med ändhättor av krympplast, invändigt försedda med lim

avser spårsignal

Överlängder

Överlängd ska lämnas i båda ändar av kablarna så att de räcker fram till respektive inkopplingspunkt. Kablar som dras in i kurar, kiosker och teknikhus ska lämnas i hoptejpade ringar med överlängder fram till inkopplings-punkterna. Under kabelgenomföringar till teknikhus, kurar och kiosker ska det lämnas en extra slinga om tre meter. Under entreprenadtiden ska kablar skyddas mot mekanisk åverkan. Överlängder för fiberoptiska kablar ska läggas i kabelbrunn för optokabel.

I växelvärmelåda ska överlängd om 3 meter lämnas.

Ändförslutning

Kablar ska vara ändförslutna under förläggning. Ändförslutning av kapade kablar ska utföras med ändhättor av krympplast, invändigt försedda med lim

Märkning

Kabelmärkning ska utföras enligt projektets dokumentation i enlighet med kod YGB.8411.

Kabelskyddsrör

Kablar får inte förläggas direkt i mark utan ska förläggas i kabelskyddsrör.

Kabelfästen

Kabel ska fästas med buntband enligt SBL.1213 samt bandklammer enligt SBL.121. Ersättning för buntband och bandklammer ingår i den här koden.

Ange om aktuella standardritningar om kablar ska fästas enligt de metoderna.

Smörjningsmedel

Om smörjningsmedel ska användas ska det vara vattenbaserat.

Ange under aktuell kod och rubrik

- Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

- Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

- Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

- Kabelfärger.

AVSER TRAFIKSIGNAL

Kablar får inte förläggas direkt i mark utan ska förläggas i kabelskyddsrör.

SCB	KRAFTKABLAR

AVSER KONTAKTLEDNING

Kablar med lägre märkspänning än 1 KV för kontaktledningsanläggning spårväg, anges här under aktuell kod.

AVSER belysning

Kabelförläggning intill fundament får inte ske innan fundament är satt och återfyllning (väl packad) är utförd till den nivå på vilken kabeln ska förläggas. Kabel får inte förläggas helt sträckt. Vid stolpfundament och kabelskåp ska kabel kapas så att tillräcklig längd finns för anslutning. Ny kabel mellan stolpar får inte skarvas.

avser spårsignal

Kraftkablar får inte förläggas i samma rör som kablar för styrning, mätning och indikering eller tele- och datakablar.

SCB.7	Kraftkablar i mark och vatten

AVSER belysning

Där TN-C system förekommer skall gemensam PEN-ledare märkas med färgkombinationen grönt och gult samt en blå färgmärkning där ledaren avslutas.

SCB.72	Kraftkablar i kabelskyddsrör, flerfackskanaler o d i mark

AVSER KONTAKTLEDNING

Matarkablar

Matarkabel (+) och återledningskabel (-) mellan matarpunkt/minusskåp och likriktarstation ansluts av funktionsentreprenören för likriktarstationer. Kabelskärmen till dessa matarkablar ska vara isolerad och inte ansluten i stationsändan.

Position enligt kontaktledningsplan eller planritning kanalisation.

Ange om kabelförläggningen ingår i denna entreprenad eller annan.
Ange funktion och kabeltyp

SCB.8	Diverse förläggning av kraftkablar

SCB.82	Kraftkablar i eller på stolpe e d

SCB.821	Kraftkablar på ledningsstolpar e d

AVSER KONTAKTLEDNING

Kraftkabel på kontaktledningsstolpe

Kabel förankras på mast med fästband med lås med isolerande skydd mot kabel, eller förankring på typ kabelstege på mast. Fästband etc. framgår under kod SBL.12.

Ange:

Enligt TH standardritning 21176, se TH kap 1BA, eller projektanpassad ritning.

Kraftkabel på utliggare (påmatning eller utjämningsförbindelse)

Kabeltyp RHEYFESTOON 120mm2 Cu ska användas.

Kabel fästes med korrosionsskyddstejp (grå) på överliggande tvärtråd fram till anslutningspunkt. Montage kompletteras med stålstripes utanpå tejp närmast anslutningspunkterna som förstärkning. C/C mellan tejp ca 500 mm.

Ange:

Enligt TH standardritning 20796, 20798, se TH kap 1BA eller projektanpassad ritning.

Ange om kabeln tillhandahålls.

SCC	INSTALLATIONSKABLAR

avser spårsignal

Installationskabel ska vara skärmad för att klara störningar från kraftkablar.

SCC.4	Installationskablar på kabelstege, kabelränna e d

avser spårsignal

Vid genomföring i rumsavskiljande vägg e d ska kabelstege, kabelränna e d avslutas vid väggen.

SCC.8	Diverse förläggning av installationskablar

SCC.82	Installationskablar i eller på stolpe e d

SCC.822	Installationskablar i eller på belysningsstolpar e d

AVSER belysning

Beakta krav enligt TH kap 12SA1.2

SCF	TELE- OCH DATAKABLAR

avser spårsignal

Kabel för tele.- och data ska vara skärmad för att klara störningar från installationskablar. Kablar får inte förläggas i samma kabelskyddsrör som kraftkablar.

SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING

avser spårsignal

Kablar får inte förläggas i samma kabelskyddsrör som kraftkablar.

SCM.7	Kablar för styrning, mätning och indikering i mark och vatten

SCM.72	Kablar för styrning, mätning och indikering i kabelskyddsrör, flerfackskanaler o d i mark

avser trafiksignal

Ange dimension och typ av kablar. Normalt används kabeltyp EQFR för signaler, EQQJ/EQLQ för detektorer och ELAQPQB som samordningskabel.

Signalkabel

Signalkabel ska ha dimension 19x1,5 mm2.

SCQ	HÄNGKABELLEDNINGAR

SCQ.8	Diverse förläggning av hängkabelledningar

SCQ.82	Hängkabelledningar i eller på stolpe e d

SCQ.821	Hängkabelledningar på ledningsstolpar e d

AVSER KONTAKTLEDNING

Påmatningskabel, utjämningsförbindelse, eller förstärkningshängkabel

Kabeltyp RHEYFESTOON 120mm2 svart ska användas.

Kabel fästes med korrosionsskyddstejp (grå) på tvärtråd eller epoxirör fram till anslutningspunkt på kontaktledning. Montage kompletteras med stålstripes utanpå tejp närmast anslutningspunkterna som förstärkning. C/C mellan tejp ca 500 mm.

Kabeln kan köpas av funktionsentreprenören för kontaktledning.

Ange:

Enligt TH standardritning 20797, se TH kap 1BA eller projektanpassad ritning.

SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

AVSER KONTAKTLEDNING

Vid hopfogning av skruv- och klämförband ska ytorna vara rena och fria från oxid, så att god kontakt erhålls.

SDB	ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR

SDB.1	Elektriska förbindningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Utjämningsförbindningar på kontaktledning

Utjämningsförbindningar mellan kontaktledningarna, placeras med 300 m mellanrum. Kabelförläggning enligt SCB.821 och/eller SCQ.821.

Ange enligt TH standardritning 20797 eller 20798, se TH kap 1BA.

SDB.2	Skarvar

avser spårsignal

Ange storlek, utformning av skarvdosa m.m.

SDB.21	Skarvar på friledning i elkraftsystem

AVSER KONTAKTLEDNING

Kontakttråd och bärlina får inte skarvas utan beställarens medgivande. Skarvar ska utföras enligt skarvdonstillverkarens anvisningar. Placering framgår av kontaktledningsplaner.

Bärtrådar får inte skarvas

Skarvar på kontakttråd ska förläggas nära fast upphängningspunkt, så att ej skarven vrider sig.

Omlottskarvar får användas tillfälligt vid byggnation eller permanent om anslutande ledning är för sliten för att övergången ska bli jämn.

Omlottskarv ska utföras med tre klämmor varav den i mitten ska vara horisontalt plan och intilliggande ska vara planskilda med max 3 mm. Skarven ska vara totalt ca 1 meter lång.

SDB.22	Skarvar på kabel i elkraftsystem

SDB.221	Skarvar på kraftkabel

AVSER KONTAKTLEDNING

Ange

Metod

Gränspunkter i anläggning, eventuellt på ritning.

SDB.222	Skarvar på installationskabel

AVSER SPÅRSIGNAL

Avser skarvning av växelvärmekablar och termistorer

Skarvar ska utföras på platser som är åtkomliga.

SDB.24	Skarvar på kabel i styr- och övervakningssystem

avser spårsignal

Skarvning av kabel för spårledning

Kablar som ska skarvas är följande:

Spårledningar, BRC

Tilledarkabel för spårledningsmatning och spårledningsupptag:

BRC kabel LI2YCYV 2x2,5 mm2  mot kabel RK 10 mm2 i respektive skyddslåda.

Spårledningskondensator, BRC

Kondensatorkabel mot ny kabel RK 10 mm2 i skyddslåda.

Skarvning av kabel för detektorer

Skarv ska ske i detektorlåda.

avser TRAFIKsignal

Skarvning av kabel för detektorer

Skarv ska ske i detektorlåda.

SDB.3	Anslutningar på järnvägsräler

AVSER KONTAKTLEDNING

Förbindningar samt förläggning av linor och kablar ska vara utförda så att de inte utsätts för dragpåkänningar eller annan mekanisk påverkan från till exempel spår- och underhållsfordon.

Anslutning i räl får endast anbringas i rälslivet (vignol) och minst 500 mm från rälsskarv. Vid gatuspår får anslutning anbringas i rälsfoten.

Vid anslutning av minusanslutning eller skyddsjord för frånskiljare på gaturäl (60R2) med beläggning av asfalt, gräskassetter e d, monteras anslutningen i skyddslåda, se SBH.2.

AVSER SPÅRSIGNAL

Anslutningar i spår ska utföras med pinnlödning alternativt konisk kabelförankring. Utförande personal ska ha dokumenterad erfarenhet av vald metod

Anslutning i räl får endast anbringas i rälslivet (vignol) och minst 500 mm från rälsskarv. Vid gatuspår får anslutning anbringas i rälsfoten.

Förbindning i spårtrafiktekniska system

Kortslutningsförbindning

Kabel RK 120 mm2 används till kortslutningsförbindningar på samtliga positioner.

SDB.31	Pinnlödningsanslutningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Pinnlödning får endast utföras av personal med dokumenterad erfarenhet av pinnlödning. Som dokumenterad erfarenhet räknas genomgången pinnlödningskurs hos leverantör av pinnlödningsutrustning, hos Trafikverksskolan eller annan dokumenterad utbildning som av beställaren bedöms likvärdig.

AVSER SPÅRSIGNAL

Pinnlödning får endast utföras av personal med dokumenterad erfarenhet av pinnlödning. Som dokumenterad erfarenhet räknas genomgången pinnlödningskurs hos leverantör av pinnlödningsutrustning, hos Trafikverksskolan eller annan dokumenterad utbildning som av beställaren bedöms likvärdig.

En rostfriplatta ska pinnlödas fast mot rälslivet. På platta ska förbindning till kabel ske genom skruvförband. Anslutning på platta ska ha en eller två förbindningar beroende på hur många kablar som ska fästas.

Ange hur många Y-förbindningar som ska anslutas mot räl och vilken typ (enkel eller dubbel).

SDB.32	Pinnbultsanslutningar

Avser kontaktledning

Anslutningar till räl med borrade hål för skruvanslutning ska utföras som pinnbultanslutning.

AVSER SPÅRSIGNAL

Anslutningar till räl med borrade hål för skruvanslutning ska utföras som pinnbultanslutning

SDB.4	Överkopplingslinor mellan kontaktledningssektioner

Avser kontaktledning

Mellan ledningssektioner ska överkopplingar monteras vid sektionspunkter och växelförbindelser enligt elplaner.

Ange enligt TH standardritning 20794, 20795 eller 20796, se TH kap 1BA.

SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

SDC.4	Kabelanslutningsdon, provningsklämmor m m

SDC.41	Anslutningsdon i elkraftsystem

SDC.411	Kabelskor

AVSER KONTAKTLEDNING

Kontaktpressning av kabelskor på ska utföras enligt SS-EN 61238-1.

SDC.413	Samlingsplintar och samlingsskenor

SDC.4131	Huvudjordningsskenor

AVSER KONTAKTLEDNING

Huvudjordskenor ska vara utrustade med så många kontaktelement att varje jordledare/kabelskärm kan anslutas på varsin anslutning.

Ange: Potentialutjämningsskena (PUJ-skena) 246 mm 2 st. och PUJ-Skena 409 mm 1 st. vid anslutning till jordskåp.

SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM

SEE	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D

SEE.1	Ventilavledare

SEE.12	Ventilavledare för högst 1 kV

AVSER KONTAKTLEDNING

Ventilavledare vid matarpunkt

Ventilavledare ska ej ha inbyggd signalanordning för indikation av utlöst avledare.

Ange:

Enligt TH standardritning 21176, se TH kap 1BA eller projektspecifik ritning

Genomslagsäkring

Vid skyddsutjämning av hållplatser eller andra utsatta föremål som exempelvis längsgående staket ska dessa objekt vara anslutna till räl via en genomslagsäkring enligt TH kap 14JB Banstandard kapitel K-2.9-Skyddsjordning. Se även SRD.

Vid hållplatser används 120–150 VDC och övriga objekt 350 VDC.

SEF	MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER

SEF.2	Elmätare

Mätare levereras av nätägaren.

SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR

SKB.3	Kabelskåp

SKB.32	Kabelskåp för lågspänning

AVSER KONTAKTLEDNING

Minusskåp (separat)

Funktionsentreprenör för likriktarstationer ansluter matande minuskabel från station på minusskena i minusskåp. Minusskåp tillhandahålls av funktionsentreprenören för likriktarstationerna.

Ange

Identitet matarpunkter

Gränspunkter

Vem som monterar skåpet, funktionsentreprenören eller projektet.

Enligt TH standardritning 21177, se TH kap 1BA.

Jordskåp

Ange

Enligt TH standardritning 21178, se TH kap 1BA.

AVSER belysning

Se TH kap 12SB och 12SA1.3.

SKB.5	Apparatskåp, apparattavlor m m

SKB.51	Apparatskåp

avser trafiksignal

Kopplingsskåp

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatskåp invid väg.

Ange under aktuell kod och rubrik

- utrustning som ska installeras i kopplingsskåp.

- reservplatser och reservutrymme

- materiel i kopplingsskåp e d

- om kopplingsskåp, e d ska lackeras och i så fall vilken kulör färgen ska ha

- om dörrar och luckor ska vara försedda med lås, t ex rostfria cylinderlås typ Stockholms lås

Ange i samråd med beställaren kompletterande krav på låssystem under aktuell kod och rubrik.

Ange under aktuell kod och rubrik placering av kopplingsskåp e d samt montagesätt, t ex på fundament i mark, på stolpe.

Ange om leverans av mätarskåp ingår.

Ange typ, montagesätt, placering, storlek, tillåten höjd över marken och antal utgående säkringar. Ritning över mätarskåpet ska medfölja. Mätarskåp ska vara godkänt av Göteborg Energi.

Kopplingsskåp utomhus

Väggar och dörrar ska vara förstyvade genom profilbockning eller genom stagning med vinkelprofiler.

Apparatskåp ska vara konstruerat så att vatten från skåptaket inte droppar eller rinner ner över skåpets framsida vid öppen dörr.

Kapslingsklass ska vara lägst IP44.

Apparatskåp ska vara konstruerat så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

Dörrar ska vara infällda eller så konstruerade att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Dörrar ska ha invändiga gångjärn.

Dörrar ska vara försedda med dörrstopp som håller dörren i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

Dörrar ska vara försedda med spanjolettlås eller likvärdiga stängningsanordningar.

Utförandekrav

Samtliga till apparatskåpet inkommande kablar ska uppkopplas på kopplingsplintar. Reservparter får alternativt isoleras med toppklämma för skruvanslutning av ledare.

Utsatta delar ska skyddsjordas.

Apparatskåp ska förses med huvudjordningsskena. Till huvudjordningsskenan ska följande anslutas via potentialutjämningsledare:

- systemets PE-skena

- överspänningsskydd

- främmande ledande delar, t ex apparatskåpets kapsling, fundament och stolpar

- eventuella jordtag

Anslutningspunkter för skyddsjordning och potentialutjämning ska vara lätt åtkomliga.

Anslutningar ska utföras så att korrosion inte uppstår.

Kopplingsskåp för trafiksignaler

I apparatskåp för vägtrafiksignaler ska respektive ring vara separat frånskiljbar.

Skåpdisposition

Kopplingsskåpet ska vara överskådligt uppbyggt från funktionssynpunkt.

Utrustning ska monteras

- i svängram med rack

- på montageplåt

- på DIN-skena

Interna förbindningar ska förläggas i sammanhållna knippen eller motsvarande och så att komplettering kan utföras.

Alla enheter i skåpet ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

I apparatskåp ska finnas plats för underhållsdokumentation.

För kopplingslådor, manöverskåp e d med tillhörande fästanordningar gäller

korrosivitetsklass C5-I enligt SS-EN ISO 12944-2.

Kapslingsklass ska vara minst IP55 vid stängd lucka.

Lucka ska vara infälld eller så konstruerad att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Lucka ska ha invändiga gångjärn.

Lucka ska vara försedd med stopp som håller luckan i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

avser spårsignal

Alla enheter i skåpet ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

I apparatskåp ska finnas plats för underhållsdokumentation.

Om ej riktning angivits i projektets handlingar ska skåpets öppning vara vridit 90 grader mot spåret och öppning av lucka ska inte komma i konflikt med utrymmesbehovet av spårvagn enligt TH standardritning 3582, se TH kap 1BA.

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatskåp invid väg

Ange

- om Apparatskåpet är tillhandahållet samt om material till skåpet är tillhandahållet.

- utrustning och material som ska installeras i apparatskåp och apparatlådor

- om apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp ed ska lackeras och i så fall vilken kulör lackeringen ska ha

- om dörrar och luckor ska vara försedda med lås, t ex rostfria cylinderlås enligt stadsmiljöförvaltningen i Göteborg

Ange i samråd med beställaren kompletterande krav på låssystem under aktuell kod och rubrik.

Ange under aktuell kod och rubrik placering av apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp e d samt montagesätt, t ex på fundament i mark, på stolpe.

Elinstallation

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d  ska vara åtkomlig utanför kapsling.

SKB.6	Mätarskåp, mätartavlor o d

SKB.61	Mätarskåp

avser trafiksignal

Typ av skåp framgår av

Ange av vilken handling det framgår.

SKF	ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M

SKF.2	Frånskiljare

SKF.22	Frånskiljare för högst 1 kV

AVSER KONTAKTLEDNING

Material och montage av med detaljer ingår i denna kod.

Ange

Typ och identitet

Frånskiljare för matarpunkt eller sektionsisolator

Enligt TH standardritning 21176, se TH kap 1BA eller projektspecifik montageritning

SKF.6	Kontaktorer

SKF.62	Lågspänningskontaktorer

AVSER belysning

Se TH kap 12SB.

SKY	DIVERSE APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKY.1	Don för jordning och manövrering

SKY.12	Manöverstänger

SKY.122	Manöverstänger för högst 1 kV

AVSER KONTAKTLEDNING

Material och montering av isolerade manöverstänger inklusive manöverhandtag.

Ange TH standardritning, se TH kap 1BA eller projektspecifik montageritning

SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM

AVSER belysning

Se TH kap 12SB.

SLD	MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M

SLD.3	Manöveromkopplare

SLD.32	Gruppomkopplare

AVSER KONTAKTLEDNING

Avser motormanöverdon och eventuella kopplingslådor

Manöverhandtag beskrivs under kod SKF.22

Ange

- Plats, tex vagnhallar

- Typ, utförande

- Identitet

- Spänning och märkström

- Gränspunkt till annan anläggningsdel

SN	LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M

avser belysning

Armaturer och ljuskällor ska uppfylla kraven enligt TH kap 12SA4 och 12SA5.

SND	LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING

avser belysning

Se TH12SA4.

Ljusarmatur upphängd i bärlina

Ljusarmatur för klenspänning

SR	ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

SRD	SPÄNNINGSUTJÄMNINGSLEDARE O D

SRD.1	Jordledare och potentialutjämningsledare i elkraftsystem

avser belysning

Jordning av belysningsstolpe se kraven enligt TH kap 12SA3.

AVSER KONTAKTLEDNING

Jord- och potentialutjämningsledare ska förläggas 0,6 m under färdig markyta.

Anslutning räl samt kontaktpressning av kabelskor anges under kod SDB.31, SDB.32 samt SDC.411

SRD.13	Potentialutjämningsledare

SRD.131	Skyddsutjämningsledare

AVSER KONTAKTLEDNING

Vid anslutning av skyddsutjämningsledaren till utsatta objekt (till exempel belysningsstolpar vid spårvagnshållplatser) med kabelskor ska håltagning och gängning ske med stor försiktighet så att ingen elkabel skadas.

Skyddsutjämning utanför hållplatser

Objekt enligt TH kap 14JB Banstandard konstruktion och underhåll kapitel K-2.9 ska skyddsutjämnas via en genomslagsäkring enligt SEE.12 till kopplingspunkt på räl som ej ingår i signalsträcka.

Skyddsutjämningsledaren ska vara RQ 50 mm2 svart.

Anslutningar på objekt ska utföras på ett sådant sätt att de inte blir iögonfallande. Anslutningarna får inte utföras mer än 50 mm över färdigmark.

Skyddsutjämning vid hållplatser

Vid hållplatser förläggs en samlingsjordlina av Cu 50mm2 direkt i mark. Samlingsjordlinan förläggs med fördel i bakkant av hållplatsen. Utsatta och ledande objekt som till exempel väderskydd, stolpar, papperskorgar, bänkar o d ansluts till samlingsjordlina med RQ 50mm2 och en C-klämma. Samlingsjordlinan ansluts i ett jordningsskåp. Jordningsskåpet ansluts till räl med RQ 50mm2 och en genomslagsäkring enligt SEE.12.

Ange:

- Vilka objekt som ska jordas

- Om jordningsskåp tillhandahålls

- Att skyddslådor ingår i kod SBH.2 om spårområdet är asfalterade

- Kabellängder i meter

- Samjordning av matarpunktstolpe till minusskåp kan ske

SRD.14	Jordledare för spåranläggning

SRD.142	Jordledare för spårvägsanläggning

AVSER KONTAKTLEDNING

Tvärförbindningar (utjämningsförbindelse) för återledning

Återledning sker via räl och överkopplingar mellan alla 4 rälerna i ett dubbelspår, med ett inbördes avstånd av högst 150 m. Förbindningsledare ska finnas förbi öppen rälsskarv, dock ej på signalsträckor.

Återledning utföres med 120 mm² svart RQ-kabel.

Ange: Enligt TH standardritning 21066, se TH kap 1BA.

Anslutning av minusskåp till räl

Anslutning mellan minusskåp och räl utförs enligt TH standardritning 21177, se TH kap 1BA, med dubbla RQ 120mm2 kablar till varje räl per matarpunkt.

Ange på vilken ritning kabelvägen framgår.

SRM	ANORDNINGAR FÖR ELEKTRISK SEPARATION

AVSER KONTAKTLEDNING

Sektionsisolator typ Arthur Flury FTN1.5 med invändig gänga är den typ som ska användas.

Placering och kopplingsbild för sektionsisolatorer framgår av Kontaktledningsplaner och kopplingsscheman.

Samtliga ritningar nedan är stadsmiljöförvaltningens.

Ange

Sektionsisolator med/utan frånskiljare, förbiledare.

Identitet.

Anslutning på tvärtråd eller utliggare

Enligt TH standardritning 20763, enkel sektionsisolator för ktl och bärlina. , se TH kap 1BA.

Enligt TH standardritning 20775, enkel sektionsisolator för ktl på tvärtråd. , se TH kap 1BA.

Enligt TH standardritning 20799, sektionsisolator med förbiledare. , se TH kap 1BA.

Frånskiljare, manöverstänger, påmatningskablar e d anges under respektive kod

SS	OISOLERADE LEDARE

SSB	FRILEDNINGAR

SSB.1	Friledningar för järnväg

SSB.14	Förstärkningsledningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Montering med glödgad aluminiumtråd med najskyddsränna för Al 212 mm2, samt najningsspiral för Cu 95 mm2.

Konsoler för upphängning anges under konto SBL.22.

Ange:

Enkel eller dubbel förstärkningsledare

Al 212 mm2 alt Cu 95 mm2

SSD	KONTAKTLEDNINGAR OCH STRÖMSKENOR TILL SPÅRANLÄGGNING

SSD.1	Kontaktledningar

Placering och kopplingsbild ska utföras enligt elplaner och kopplingsscheman.

Ange kontakttrådshöjd.

SSD.11	Hängverk

Utliggare för upphängning av kontakttrådar, anges under kod SBL.311, skarv av kontakttrådar anges under kod SDB.21.

Bärlina och kontaktledning kan aldrig demonteras för att sedan återmonteras.

Text i AMA utgår

Monterad kontaktledningssektion ska vara fri från ojämnheter så att en god strömavtagning möjliggörs.

Kontakttråd

Ange:

- Area (100 eller 120) mm2

- Om kontakttråd ska bibehållas genom ombyggnationen

- Mellan vilka punkter den ska monteras

- Direkt eller indirekt upphängd

Bärlina

Ange:

- Area och typ

- om befintlig bärlina ska bibehållas genom ombyggnationen

- Mellan vilka punkter den ska monteras

Platstillverkade bärtrådar

Ange antal

SSD.12	Kontaktskenor

Montage av kontaktskenor ska utföras enligt elplaner och leverantörens anvisningar.

U 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UJ	apparater och utrustningar för styrning och övervakning av JÄRNVÄGStrafik

UJD	SIGNALER, TAVLOR O D FÖR YTTRE SIGNALERING FRÅN BANAN

avser trafiksignal

Rörstolpe med invändigt förlagda kablar redovisas under aktuell kod och rubrik i kod SBC.81.

Stolpe med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpe, redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning.

Portal redovisas under aktuell kod och rubrik i kod DEF.12 enligt AMA Anläggning.

MateriAl- och varukrav

avser spårsignal

Ange

- Hänvisa till kod för stolpe.

Signaler och tavlor i trafiktekniska signalsystem

Växelkontrollsignal

Efter montage av signal ska signalen riktas in mot spårtrafiken.

Ange under aktuell kod och rubrik

- Om växelkontrollsignal ska vara monterad på egen stolpe, på annan stolpe eller i tvärtråd.

- Ange hur signalen ska fästas

- Hänvisa till projektets handlingar eller teknisk handboks standardritningar

Punktsignal

Efter montage av signal ska signalen riktas in mot spårtrafiken.

Ange under aktuell kod och rubrik

Huvudsignal

Signallyktor ska vara försedda med bakgrundsskärm och skuggskärm. Efter montage av signal ska de riktas in mot spårtrafiken.

Ange under aktuell kod och rubrik

- Om Huvudsignal ska vara monterad på egen stolpe, på annan stolpe

- Ange hur signalen ska fästas

- Ange hur många sken signalen har samt i vilken ordning eller enligt ritning.

- Ange hur lampor inkopplas.

- Hänvisa till projektets handlingar eller teknisk handboks standardritningar

Tavlor

Efter montage av tavla ska den riktas in mot spårtrafiken

Ange under aktuell kod och rubrik

- Om tavla ska vara monterad på egen stolpe, på annan stolpe eller i tvärtråd

- Ange hur tavlan ska fästas.

- Hänvisa till projektets handlingar eller teknisk handboks standardritningar

UJE	UTRUSTNINGAR FÖR TÅgÖVERVAKNINGSBESKED

UJE.//2	RFID-detektorer

RFID-detektorer

Ange utförandemetodik, berörda tillbehör, om placering är i asfalt, betong eller slipersmonterad m.m.

Ange aktuell standardritning enligt teknisk handbok

Montering i asfalt, betong e d

Detektorer monteras i förborrade hål.

Hål för RFID-detektorer utförs i spårmitt med kärnborr, ∅22mm, på ett djup av 150mm under överkant på slitlager.

Försegling av hål samt programmering av RFID-detektorer utförs av funktionsentreprenör. RFID-taggen är försedd med en skåra i ena änden. Taggen ska monteras med skåran nedåt.

Montering på slipers

Montering av RFID-detektorer på slipers utförs av funktionsentreprenör.

UJf	utrustningar för detektering och hinderkontroll av spåravstnitt

UJF.1	Signalförbindningar i spår

UJF.11	Kontaktförbindningar

Spårledningar

Ange berörda tillbehör, komponenter m.m.

Spårledningsutrustning

Anslutningar av kablar för spårledningsutrustning utförs med (Y-förbindning).

Eventuella spårhållare i sträckan mellan kortslutningsförbindningar för spårledningar, ska vara av isolerat utförande. Inom detta område får dessutom inga jordningar eller andra elektriskt ledande förbindningar eller anordningar förekomma till räl.

Isolationsmätning av spårledningssträckor

Isolationsmätning mellan rälerna av sträckor där spårledningar monteras ska utföras.

Mätningen ska utföras innan beläggning av skikt med gräs eller asfalt läggs.

Spårledningstransformator, matning

Vid montering av matningsutrustning i skyddslåda/detektorlåda, förläggs anslutningskablar mellan låda och räl i kabelskydd 30 mm-rör, alternativt SRN 50.

Spårledningstransformator, upptag

Vid montering av upptagsutrustning i skyddslåda/detektorlåda, förläggs anslutningskablar mellan låda och räl i kabelskydd 30 mm-rör, alternativt SRN 50.

UJG	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR VÄXLAR OCH SPÅRSPÄRRAR

UJG.1	Växeldriv

Växel, växelkomponenter m.m. i trafiktekniska signalsystem

Ange ström- och spänningsmatning till växel.
Ange om montage av drag och kontrollstång samt växelaggregat till tunganordning och jordlåda ska utföras enligt tillverkarens instruktioner (detta kan också anges under rubrik DFC.0 i AMA Anläggning).

UJG.3	Lokalställare

Tryckknappslåda i trafiktekniska signalsystem

Lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av tryckknappslåda ska anordnas.

Tryckknappslådan utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Ange typ av tryckknappslåda

Hänvisa till kod för stolpe och projektritningar för utformning.

UJG.//5	Serviceomkopplare

Serviceomkopplare i trafiktekniska signalsystem

Lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av serviceomkopplare ska anordnas.

Serviceomkopplare utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Ange typ av serviceomkopplare.

Hänvisa till kod för stolpe.

Hänvisa till monteringsmetod enligt teknisk handbok standardsritningar.

UJG.//6	Växelvärme

Växelvärme, värmekomponenter m.m. i trafiktekniska signalsystem

Ange ström- och spänningsmatning till växelvärme.

Ange hur många växelvärmeelement och Termistorer som ska monteras.

UJ//J 	TEKNIKHUS, KIOSKER, kurar, skåp O D MED STYR- ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING

UJ//J.4	Teknikhus, apparatrum mm för trafiktekniska system

Beakta

- att bygglov krävs.

- krav på hinderfri säkerhetszon enligt Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatrum invid väg.

Ange

- ungefärliga mått på apparatrummet

- om leverans av mätarskåp ingår i entreprenaden och placering

avser spårsignal

I koden angivet teknikhus, hämtas xxx,

Ange var teknikhus ska hämtas.

Ange vilka av följande arbeten/åtgärder som ingår i entreprenörens åtagande:

- Belysning utförd enligt svensk standard.

- Jordning av teknikhus enligt svensk standard.

- Jordfelsbrytare i el-central enligt svensk standard.

- Jordning av elkraftsystem enligt svensk standard.

- Vägguttag enligt svensk standard.

- Fasta ljusarmaturer enligt svensk standard.

- Termostatstyrd elradiatorer inkopplade och monterade enligt svensk standard.

- Ventilation via till - och frånluftventiler.

- Installation av termostatstyrd elfläkt.

- Montage av huvudjordningsskena.

- Vilka system som ska anslutas till huvudjordningsskenan via potentialutjämningsledare. Ex: Systemets PE-skena, överspänningsskydd, stativ, apparatskåpets kapsling, jordtag, andra främmande ledande delar.

- Målning av teknikhuset i någon bestämd färgnyans, typ av färg etc.

Ange dessutom

- Storlek på huvudsäkring

- Monteringssätt och position, utrymme, enligt ritning.

- Typ av fundament och övrig förankring.

- Om entreprenören ska förses teknikhuset med lås eller om beställaren anordnar lås.

- I vilken mån hänsyn till utbyggnadsmöjligheter ska beaktas.

- Om utrustning för montage på vägg i teknikhus ska sättas upp på stativplåt/hållare/skenor/stativram av fast utförande/stativram av svängbart utförande etc.

- Om objekt för montage på vägg ska grupperas på ett speciellt sätt för snabb identifiering.

- Om teknikhuset ska förses med larm.

- Teknikhusets kapslingsklass.

Beakta

- Placering av teknikhus med hänsyn till tillgänglighet tillfartsmöjlighet, siktförhållande och avstånd till anläggningen.

- Eventuella ytterligare krav från beställaren gällande inredning. utförande, monteringssätt/förankring m.m.

- Appartrummets konstruktion så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

- Materialval m.a.p. miljökrav etc.

- Att mätarskåp ska vara godkänt av Göteborg Energi.

Hänvisa

- Till position, ritning eller annan markering på ritning/handling.

- I entreprenaden ingår komplett montage/förankring av teknikhus vilket omfattar:

- Teknikbyggnad, elinstallationer och byggnadsteknisk inredning.

- Kompletta installationer för signalsystem.

- Fästdon på fundament för teknikhus.

- Tillräckligt material och montering av kabelskydd runt grund för teknikhus.

- Inredningar i form av databord, stol, hyllor med plats för A4-pärmar, brandsläckare och halkmatta.

- Fästdetaljer och bestyckning ska utföras enligt signalritningar och övriga projekthandlingar.

- Installationer ska utföras och bestyckas enligt projektets ritningar och övriga projekthandlingar.

- Alla system och enheter i stativ och skåp ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

Byggnad Teknikhus

Vid placering av teknikbyggnader ska hänsyn tas till tillgänglighet, tillfartsmöjlighet och siktförhållande.

Tillträdesskydd teknikhus

Teknikhus ska förses med lås. Vid överlämnade av byggnad ska låscylinder, som tillhandahålls av beställaren, vara monterad och funktionsprovad.

Elinstallation

Fasta inredningar för gruppcentraler med gruppförteckning, armaturer, elradiatorer, kabelstegar, kabelkanaler samt stativ ska utföras enligt svensk standard.

Montage av en separat el-central för signal- och växelstyrning med huvudbrytare och separata automatsäkringar i antal och enlighet med projektets konstruktionsritningar och övriga handlingar samt en 16A och två 10 A i säkringar i reserv.

Eluttag och belysning ska matas från separat grupp som inte bryts av huvudströmställare till stativet.

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d ska vara åtkomlig utanför kapsling.

UJ//J.41	Apparatrum m m för vägtrafiktekniska system och installationer m m

avser trafiksignal

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Apparatrum-utomhus

Ange om tätning av kabelgenomföringar ingår. Det ska då vara möjligt att i ett senare skede kunna föra in ytterligare kablar i genomföringarna

Väggar och dörrar ska vara förstyvade genom profilbockning eller genom stagning med vinkelprofiler.

Kapslingsklass ska vara lägst IP44.

Minst två ventilationshål med ventilationsgaller ska finnas.

Apparatrummet ska utvändigt vara målat i mörkgrön färg typ akrylputs eller likvärdig.

Apparatrummet ska vara klotterskyddat

Apparatrummet ska vara konstruerat så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

Dörrar ska vara infällda eller så konstruerade att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Dörren ska vara försedd med dörrstopp som håller dörren i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

Dörren ska vara försedd med lås av enligt stadsmiljöförvaltningen i Göteborg.

Apparatrummet ska placeras på en grund av ”liggande betongpålar” eller likvärdigt. Utrymmet under apparatrummet ska vara väl ventilerat.

Bord, stol, halkskyddsmatta till apparatrummet ska ingå.

Ange grundläggning och dränering enligt koder i AMA Anläggning.

ELEKTRISKA KRAV

Infällt fasadmätarskåp inklusive energimätare ska ingå i leveransen. Denna ska vara åtkomligt från apparatrummets utsida.

En termostatstyrd el-radiator med ca 500 W effekt ska monteras på en vägg.

En termostatstyrd fläkt ska monteras på en vägg. Fläkten ska suga in utomhusluften via ventil och filter och skapa ett övertryck i apparatrummet

En lysrörsarmatur ska monteras i taket med ca 2x36 W effekt och med strömbrytare invid dörren. Belysningen ska vara separat avsäkrad 10 A.

Jordfelsbrytare ska finnas på varje utgående grupp.

Två stycken dubbla vägguttag ska monteras på olika väggar i apparatrummet.

UJ//J.412	Tillkommande elektriska installationer i teknikhus eller apparatrum

Avser trafiksignal

Ange

- utrustning som ska installeras och hänvisa till ritning eller annat dokument som beskriver installationen

- storlek på huvudsäkring

- specifikation på elcentral med antal och storlek på automatsäkringar, samt vad som ska avsäkras.

Samtliga till apparatrummet inkommande kablar ska uppkopplas på kopplingsplintar.

Utsatta delar ska skyddsjordas.

Apparatrummet ska förses med huvudjordningsskena. Till huvudjordningsskenan ska följande anslutas via potentialutjämningsledare:

- systemets PE-skena

- överspänningsskydd

- främmande ledande delar, t ex apparatskåpets kapsling, fundament och stolpar

- eventuella jordtag

Anslutningspunkter för skyddsjordning och potentialutjämning ska vara lätt åtkomliga.

Anslutningar ska utföras så att korrosion inte uppstår.

Apparatrum för trafiksignaler

I apparatskåp för vägtrafiksignaler ska respektive ring vara separat frånskiljbar.

Disposition

Utrustning ska monteras

- i svängram med rack

- på montageplåt

- på DIN-skena

Interna förbindningar ska förläggas i sammanhållna knippen eller motsvarande och så att komplettering kan utföras.

Alla enheter i skåpet ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

UKB	Apparater och utrustningar för trafiksignaler

Apparater i vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder.

I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 6 § i förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

Intyg ska på begäran lämnas från entreprenören om att apparaterna är monterade och anslutna på sådant sätt att respektive apparats CE-godkännande gäller.

UKB.1	Detektorer m m

Detektorer i vägtrafiktekniska system

För detektorer finns inte någon samlad produktstandard med fastställda verifieringsmetoder för kravuppfyllelse. Detta innebär att det för verifiering av kravuppfyllelse kan finnas andra teststandarder och testmetoder än de som anges i TK AMA. I anbud bör därför en redovisning av tillämpade teststandarder och testmetoder ingå. Anges i så fall under AFB.31.

Ange för vilket ändamål detektorutrustningen ska installeras, t ex fordonsdetektering i trafiksignaler, trafikmätning, närvarodetektering i bomanläggning.

UKB.11	Detektorer i mark

UKB.111	Induktiva detektorer

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Detektorkabel

Detektorkabel ska vara av typ EQQJ 2x2,5+2,5 eller likvärdigt.

UTFÖRANDEKRAV

Skarv

Skarv mellan detektorkabel och slingtråd i detektorslinga ska vara förlagd i mark, detektorbrunn, box eller skåp.

Detektorslinga

Mått på detektorslingor är angivet på signal- och kabelplaner.

UKB.1111	Kort detektor

Denna kod avser induktiva detektorer, för motorfordon och cykel, typ kort

UKB.1114	Lång detektor med högkänslig del

Denna kod avser induktiva detektorer, för motorfordon, typ lång med högkänslig del.

UKB.1116	Buss-detektor

Detektorer för buss, typ RAKEL

Detektorn skapas virtuellt av stadsmiljöförvaltningen och identifieras av bussens GPS.

Utrustningen tillhandahålls av stadsmiljöförvaltningen.

Rakelmodem monteras med skruv på horisontell plåt med medföljande fäste. Upptar 200x200 mm yta.

Styrdator monteras på DIN-skena. Upptar 200x200 mm yta. Det krävs en styrdator för 1-4  detektorer, två styrdatorer för 5-8 detektorer osv.

Antenn för Rakelmodem skall monteras på utsidan av teknikutrymmet. Håltagning för antennkabel med kontakt, anpassat till kontaktens diameter.

Utrustningen spänningsmatas med nätaggregat 12V, 5A samt nätaggregat 24V, 2A.

Tillhandahålles inte av stadsmiljöförvaltningen. Inkoppling enligt KOPPLINGSSCHEMA RAKEL

Ange behov av utrymme i eventuella kopplingsskåp under aktuell kod.

Ange behov av montage och håltagning för antenn.

Ange behov av interfacekort i styrapparat under aktuell kod.

UKB.111//7	Spårvagn detektor

RFID-detektorer

En RFID-detektor utgörs av en eller flera RFID-taggar. En RFID-tagg är stavformad med längden 140 mm och diameter 20 mm. Normalt används två taggar till en detektor på sträcka och fyra taggar till en detektor på hållplats men lokala förhållanden kan kräva fler, exempelvis om detektorn är placerad i en kurva. RFID-taggen är försedd med en skåra i ena änden. Taggen ska monteras med skåran nedåt.

Montering i asfalt, betong e d

RFID-taggar monteras i förborrade hål. Avstånd till annan tagg får inte understiga 1,4 m. Hål för RFID-taggar utförs i spårmitt med betongborr, ∅22mm, på ett djup av 150mm under överkant på slitlager. Försegling av hål samt programmering av RFID-detektorer utförs av funktionsentreprenör.

Montering på slipers

Montering av RFID-taggar på slipers utförs enligt ritning 21249.

Utrustningen tillhandahålls av stadsmiljöförvaltningen.

Radiomodem monteras på DIN-skena. Upptar 50x100 mm yta. Styrdator monteras på DIN-skena. Upptar 200x200 mm yta. Det krävs en styrdator för 1-4 detektorer, två styrdatorer för 5-8 detektorer osv.

Antenn för radiomodem skall monteras på utsidan av teknikutrymmet. Håltagning för antennkabel med kontakt, anpassat till kontaktens diameter.

Utrustningen spänningsmatas med nätaggregat 24V, 2A. Tillhandahålles inte av stadsmiljöförvaltningen.

Inkoppling enligt KOPPLINGSSCHEMA RFID.

Detektorslinga i spårvagnsspår

Ange om detektorslingan ska förläggas i asfalt, på slipers eller under gräsyta. Om detektorslingan ska förläggas på slipers så ska den monteras på träram. Om detektorslingan ska förläggas under gräsyta så ska också förläggningsmetod anges.

Detektorslingor förläggs i form av en ”åtta” med dimension och placering enligt signalritning.

Se TH standardritning 5513, se TH kap 1BA.

UKB.2	Trafiksignallyktor

Utförandekrav

Samtliga lyktor skall vara av typ LED.

Tak och botten på lyktorna ska vara metallförstärkta.

Lykthusen skall vara lackerade i svart eller grått och vara försedda med rörfäste 60 mm.

Skuggskärmar skall ha samma längd som ljusöppningens diameter.

Vid uppsättning av signallyktor skall tillses att dessa monteras så att kraven på synbarhet uppfylls.

UKB.21	Flerfärgssignaler

UKB.211	Signallyktor för fordonstrafik

Fordonssignal, 3-ljus med övertäckt grönt

Signallyktor för röd växelblink

Ljusöppningen får vara 200 mm eller 300 mm.

Ange ljusöppningsdiameter.

Det röda ljuset ska ligga inom det kromatiska området för ”Röd” enligt tabell 7 i SS-EN 12368.

Signallyktornas ljusöppningsdiameter ska vara 200 eller 300 mm. Ljusöppningens diameter får avvika från nominellt värde med högst ± 10 %.

Ljusöppningarna ska vara placerade på samma höjd. Inbördes centrumavstånd mellan signallyktorna ska vara ca 350 mm vid ljusöppningsdiametern 200 mm och ca 500 mm vid ljusöppningsdiametern 300 mm.

Blinkfrekvensen ska vara ca 80 blinkningar/minut.

Signallyktor med gult blinkande ljus

Signallyktor med gult blinkande ljus kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.

Signallyktor med gult blinkande ljus kan även användas för att förstärka en anvisning som ges t ex genom ett vägmärke. Ofta används gult blinkande ljus tillsammans med omställbara vägmärken. När gult blinkande ljus används tillsammans med omställbara vägmärken kan den tekniska lösningen vara på något av följande sätt:

- Lyktorna är integrerade i budskapsytan och utgör en del av vägmärkeskonstruktionen. Tekniken används vid lysande bildpunktsvägmärken, t ex lysdiodvägmärken.

- Lyktorna utgörs av separat tillverkade enheter som byggs in i skylthuset.

- Lyktorna utgörs av separat tillverkade enheter som monteras utanpå skylthuset.

I det förstnämnda fallet där lyktorna är integrerade i budskapsytan ska produktstandarden för omställbara vägmärken, SS-EN 12966, tillämpas. Samma visuella krav ska vara uppfyllda för det lysande budskapet och signallyktorna.

I de två sistnämnda fallen bör produktstandarden för signallyktor, SS-EN 12368, tillämpas.

Ange

- om signallyktorna ska vara fristående och om de ska kopplas till anordning som avger ljud

- om signallyktorna ska vara integrerade i budskapsytan och utgöra en del av vägmärkeskonstruktionen

- om signallyktorna ska utgöras av separat tillverkade enheter som byggs in i skylthuset

- om signallyktorna ska utgöras av separat tillverkade enheter som monteras utanpå skylthuset

- antal signallyktor och deras inbördes placering, t ex två lyktor, en i varje övre hörn

Det gula ljuset ska ligga inom det kromatiska området för ”Gul” enligt tabell 7 i SS-EN 12368.

Signallyktornas ljusöppningsdiameter ska vara 200 mm ± 10 %.

Vid utförande med parallella signallyktor ska signallyktorna vara växelvis blinkande. Ljusöppningarna ska vara placerade på samma höjd med ett inbördes centrumavstånd av minst 0,6 m.

Vid utförande med enkel signallykta ska blinkfrekvensen vara ca 80 blinkningar/minut. Vid utförande med parallella signallyktor ska blinkfrekvensen vara ca 40 blinkningar/minut och lykta.

Fordonssignaler med liten ljusöppning

Ljusöppningen ska ha en diameter av 100 mm ± 5 %.

Ljussignalernas kulörer ska ligga inom de kromatiska områden som anges i tabell 7 i SS-EN 12368.

Ljussignalernas styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 100 cd

Imax = 400 cd

Cykelsignaler

Ange om cykelsignal ska ha inbyggd radardetektor.

Ljusöppningen ska ha en diameter av 100 mm ± 5 %.

Lykthus för cykelsignaler ska vara försett med cykelsymbol.

Ljussignalernas kulörer ska ligga inom de kromatiska områden som anges i tabell 7 i SS-EN 12368.

Ljussignalernas styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 100 cd

Imax = 400 cd

Signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d

Som signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d i fasta installationer används som regel samma typ av signallyktor som i flerfärgssystem. Krav för dessa återfinns i SS-EN 12368. Notera att produktstandarden endast gäller för lyktor med ljusöppningarna 200 och 300 mm.

Om annan typ av signallyktor används måste kraven under aktuella koder och rubriker anpassas till den aktuella typen.

Signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d ska uppfylla optiska krav enligt SS-EN 12368 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK UJ//D/3.

Tabell TK UJ//D/3 Precisering av kravklasser avseende visuella prestanda enligt SS-EN 12368.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS-EN 12368 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Ljusstyrka | 6.3 | Prestandanivå 2/1 |
| Fördelning av ljusstyrka, spridningsvinkel | 6.4 | Typ W |
| Fördelning av ljusstyrka, ljusspridningsprestanda | 6.4 | Tabell 3, kombination A 2/1 |
| Maximalt fantomljus | 6.6 | Minst klass 3 |

Indikeringslyktor för kollektivtrafik

Ange dimension och färg på indikeringslampan och om den ska vara integrerad i lyktan eller inte.

UKB.212	Signallyktor för cykeltrafik

Cykelsignal, med övertäckt grönt.

UKB.213	Signallyktor för gångtrafik

Gånglykta, med övertäck grönt

UKB.22	Signallyktor för kollektivtrafik

Kollektivlykta, normal med pilsymbol

Kollektivlykta, normal med pilsymbol och indikeringslampa

UKB.3	Tryckknappslådor o d

Tryckknappslådor

Tryckknappslåda ska vara försedd med anmälningsindikering som tänds när anmälan sker. Lins framför anmälningsindikering ska vara okrossbar och infalsad så att åverkan försvåras.

Tryckknapp ska vara utformad så att åverkan och låsning i intryckt läge försvåras.

Ange om anmälningsindikering skall vara synbar i minst 270 grader.

Ange färg på lådan för cyklister respektive fotgängare.

Tryckknappslådorna skall vara av typ PRISMA eller likvärdigt.

Tryckknappslådor för fotgängare ska var blå

Tryckknappslådor för cyklister ska var gul

Ange om tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska vara försedda med taktil gångriktningspil.

Ljudet från akustiska enheter ska kunna höras från minst 2 meter håll.

Hål för högtalare och mikrofon får anordnas under förutsättning att de elektriska skyddskraven uppfylls.

UKB.31	Lådor utan tryckknapp med akustikenhet

Akustiska signalenheter

Separata signalenheter ska utformas så att de inte kan förväxlas med tryckknappslådor.

UKB.32	Lådor med tryckknapp för cykeltrafik

Tryckknappslåda för cyklist ska monteras på konsol.

Tryckknappslåda för cyklist skall vara försedd med symbol för cyklist samt ha indikeringslampa med visning i minst 270 grader.

Tryckknappsdetektor för cyklister inkluderar konsol.

UKB.33	Lådor med tryckknapp för gångtrafik

Tryckknappslåda för fotgängare skall vara försedd med symbol för fotgängare samt ha indikeringslampa med visning i minst 270 grader.

Ange om tryckknappslådor ska vara försedda med akustisk signal.

UKB.4	Styrutrustningar

UKB.41	Styrapparater

För leverans och utförande gäller TSFS 2014:30 i transportstyrelsens "Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler". I leveransen ska ingå komplett styrapparat inklusive programmering och samtliga programverktyg som krävs för konfigurering och programmering av styrapparaten samt för drift och underhåll under hela dess livslängd.

Parameterprogrammering ska utgöra grunden för programmering av alla normala funktioner.

Parametrar i styrutrustningen ska snabbt kunna dumpas.

Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt kunna logga styrapparaten. Loggen bör kunna innehålla alla signalgruppers status, detektorstatus, detektorpulser etc. Loggfunktionen ska vara strukturerad så att man via något program kan återskapa ett händelseförlopp. Alternativt ska loggen sparas på en läsbar textfil.

Ange krav på utbildning under YKB.6 om styrapparaten är av en typ som inte tidigare förekommer hos stadsmiljöförvaltningen i Göteborg så ska även utbildning avseende drift och programmering för beställare och driftentreprenör ingå.

Tillsammans med styrapparaten ska manual levereras. Den ska vara skriven på svenska. Manualen ska på ett enkelt sätt beskriva hur samtliga trafiktekniska funktioner ändras. Exempel på trafiktekniska funktioner är lägestillhörighet, grön-, gul-, rödtider och detektorfunktioner.

Ange om styrapparaten ska anslutas till stadsmiljöförvaltningens larmsystem ALARM ONLINE. Ange vilka typer av fel som ska sätta på respektive larmutgång. Ange också bestyckning och övriga specifikationer på larmsystemet inklusive programmering på central nivå, montering av eventuell antenn och vem som tillhandahåller utrustningen. Ange kontaktperson för införskaffande av utrustningen

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Ange krav i TH kap 12CF - dokumentöversikten, under aktuell kod och rubrik.

YF	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR

YFB	ANMÄLNINGSHANDLINGAR

Driftförändring och övertagandebesked

Entreprenören ansvarar för att upprätta erforderliga underlag till driftförändring enligt TH kap 12CG3.

Entreprenören ansvarar för att upprätta erforderliga underlag till övertagandebesked enligt TH kap 12CG4. Entreprenören lämnar underlag till beställaren för kontroll i god tid inför övertagande enligt överenskommelse med projektets byggledare.

Dessa krav gäller inte för Spårsignal och Kontaktledning.

YFB.6	Anmälningshandlingar och för el- och teleinstallationer

YFB.63	Anmälningshandlingar för elkraftsinstallationer

YFB.631	Anmälningshandlingar för elservis

aVSER BELYSNINGSCENTRAL

Blankett angående För- och färdiganmälan inskickas av entreprenören i god tid till elnätägaren. Ritning/skiss på plats för önskad inkoppling/anslutning samt lämplig plats/läge för servisskåp kan lämpligen bifogas anmälan.

Anmälan till elnätägaren ska göras av entreprenören i så god tid, att den av beställaren bestämda tidpunkten för ibruktagande ej riskeras att försenas.

aVSER SPÅRSIGNAL

Elservis anmälan

Blankett angående För- och färdiganmälan inskickas av entreprenören i god tid till elnätägaren. Ritning/skiss på plats för önskad inkoppling/anslutning samt lämplig plats/läge för servisskåp kan lämpligen bifogas anmälan.

Anmälan till elnätägaren ska göras av entreprenören i så god tid, att den av beställaren bestämda tidpunkten för ibruktagande ej riskeras att försenas.

aVSER trafikSIGNAL

Elservis anmälan

Blankett angående För- och färdiganmälan inskickas av entreprenören i god tid till elnätägaren. Ritning/skiss på plats för önskad inkoppling/anslutning samt lämplig plats/läge för servisskåp kan lämpligen bifogas anmälan.

Anmälan till elnätägaren ska göras av entreprenören i så god tid, att den av beställaren bestämda tidpunkten för ibruktagande ej riskeras att försenas.

YFB.8 	Anmälningshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

AVSER TRAFIKSIGNAL

Driftförändring och övertagandebesked

Under entreprenadtiden övergår ansvaret för trafiksignalanläggningen från driftentreprenören till entreprenören för ombyggnad av anläggningen. I samband därmed ska driftförändring och övertagandebesked upprättas.

YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING

YGB	MÄRKNING

YGB.6	Märkning av el- och teleinstallationer

YGB.63	Märkning av elkraftsinstallationer

YGB.631	Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer

YGB.6312	Märkning av kabelskåp

AVSER KONTAKTLEDNING

Minusskåp ska märkas med väderbeständig skylt med vit bakgrund och svart text ”MINUSSKÅP”.

aVSER BELYSNINGSCENTRAL

Elskåp ska märkas enligt TH standardritning 5591, 5592, 5593, Se TH kap 1BA.

YGB.632	Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer

YGB.6321	Märkning av huvudledningar

AVSER KONTAKTLEDNING

Matarkabel (+) och återledningskabel (-) mellan matarpunkt/minusskåp och likriktarstation ska märkas enligt kabellista.

Hänvisa till kabellista.

aVSER BELYSNING

Huvudledningar ska märkas enligt TH kap. 12SA1.1.

YGB.633	Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer

aVSER BELYSNING

Belysningscentraler typ 1 och 4 ska märkas enligt TH kap. 12SB.

YGB.636	Märkning av utrustningar i kontaktlednings- och strömskenesystem

YGB.6361	Märkning av utrustningar i kontaktledningssystem

YGB.63611	Märkning av frånskiljare

AVSER KONTAKTLEDNING

Frånskiljare

Handmanöverdon ska tydligt märkas med skylt öppen/sluten, samt identitet på matarpunkt och sektionsisolator. Uppsättes på manöverhandtag eller på annan tydligt utmärkande plats så att objekt ej kan förväxlas. Röd blixtpil placeras på mast.

Hänvisa till skyltlista

YGB.63612	Märkning av kontaktledningsstolpar

AVSER KONTAKTLEDNING

Samordna med projektet om stolparna ska märkas. Hänvisa till skyltlista och ange hur märkningen ska utföras i skyltlistan.

YGB.66	Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation

AVSER KONTAKTLEDNING

Varje kabel i jordningsskåp vid hållplatser ska vara försedd med märkning som anger från vilket objekt den kommer.

YGB.8	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

YGB.84	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser trafiksignal och spårsignal

Märkning ska utföras enligt EBR KJ 31:13 Kabelskåp och SS 437 01 02 ”Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.”

Märkning av inre förbindningar i apparatskåp och apparatrum för vägutrustningar

Samtliga inre förbindningar i apparatskåp och apparatrum ska förses med partmärkning.

YGB.841	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer för järnvägstrafik

YGB.8411	Märkning av signalsystem

avser spårsignal

Märkning av spårtrafiktekniska system utförs enligt teknisk dokumentation samt enligt beställarens anvisningar.

Märkning av ledningssystem

Märkning utförs enligt svensk standard

Märkning av huvudledningar

Huvudledningar märks enligt svensk standard

Centraler etc. förses med yttre märkskylt enligt svensk standard

Märkning av gruppledningar

Centraler etc. förses med yttre märkskylt enligt svensk standard Hjälpströmkretsar märks enligt svensk standard.

Märkning av kopplingsutrustningar

Märkning av samtlig kopplingsutrustning

Kablar, signaler, stativ, skåp och komponenter ska märkas enligt teknisk dokumentation.

Märkning av apparater etc. märks enligt följande:

Vid apparat eller enhet ska finnas märkning som identifierar apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen.

Märkning ska utföras så att den inte följer med apparaten eller enheten vid utbyte.

Märkning enligt ovan ska vara av fabrikat Partex eller likvärdigt.

Ledningsfärger samt alfanumerisk märkning av ledare utförs enligt följande:

Ledare		Färg	Märkning

Fasledare L1 	svart 	L1

Fasledare L2	svart	L2

Fasledare L3 	svart	L3

Skyddsledare	gul/grön	PE

Nolledare	ljusblå	N

Manöver 230V AC	svart

Manöver 24V AC	svart

Manöver +24V DC	mörkblå-röd	(aggreg, plint)

Manöver +24V DC 	mörkblå	(reläkontakter)

Manöver -24V DC 	mörkblå-vit

Manöver +/-15 V DC	vit

Manöver +/- 5 V DC	röd

Alla kablar märks i klartext, t.ex. ”Växelomläggning” och växelns nr.  Utgående kabeln märks vid kabeldragavlastaren.

Plintar ska märkas med unika registreringsbeteckningar. Alla plintar märks enligt projektets handlingar

Ange

- Projektets unika handlingar för märkningar av kablar och plintar

Samtliga kablar ska märkas enligt projektets handlingar. Samtliga parter i kablar ska kunna identifieras individuellt.

Märkning av kablar ska ske i båda ändar av kablarna (synliga ovan mark) och i samtliga kabelbrunnar.

YGB.84//2	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer för vägtrafik

Produktmärkning

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem ska vara utförd enligt SS 481 05 10.

YGC	SKYLTNING

YGC.6	Skyltning för el- och teleinstallationer

YGC.63	Skyltning för elkraftsinstallationer

AVSER BELYSNING

Märkskyltar

Märkskyltar i installationer

Märkskyltar ska placeras på ett sådant sätt att inget tvivel råder om vilken utrustning som avses.

Märkskyltar ska huvudsakligen fästas med lim.

Se TH standardritning 5599, se TH kap 1BA.

YGC.636	Skyltning för kontaktlednings- och strömskenesystem

YGC.6361	Skyltning för kontaktledningssystem

YGC.63611	Varningsskyltar

Matarpunkter

Matarpunkt märkes med varningsskylt V1, allmän varning för elektrisk fara. Skylt V1 placeras på mast eller annan tydlig placering.

Ange enligt TH standardritning 21252, se TH kap 1BA.

Hänvisa till skyltlista

YGC.63612 	Skyltning för järnvägstrafik

Sektionstavla

Vid varje sektionsisolator uppsättes gul sektionstavla i färdriktningen, på upphängningsanordning.

Hål borras i sektionstavlan och denne fästes med vajerklämma i tvärtråd.

YGC.63614 Skyltning för gruppgränser

Gruppmarkeringsskylt

Vid matarpunkter ska gruppmarkeringsskylt med identitet uppsättas på utliggarrör eller på tvärtråd, enligt ritning ?????.

Gruppgränsmarkeringsskylt

Vid sektionsisolatorer ska gruppgränsmarkeringsskylt med identitet på matande grupp på vardera sida av sektionsisolator uppsättas på utliggarerör eller tvärtråd. Matande grupp i färdriktning anges först, enligt ritning ?????.

YGC.8	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

YGC.84 	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser Trafiksignal

Märkskyltar

Märkskyltar i installationer

Märkskyltar ska placeras på ett sådant sätt att inget tvivel råder om vilken utrustning som avses.

Märkskyltar ska huvudsakligen fästas med lim

Se TH standardritning 5512, se TH kap 1BA.

AVSER BELYSNING

Märkskyltar

Märkskyltar i installationer

Märkskyltar ska placeras på ett sådant sätt att inget tvivel råder om vilken utrustning som avses.

Märkskyltar ska huvudsakligen fästas med lim.

Se TH standardritning 5599, se TH kap 1BA.

YGC.841	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer för järnvägstrafik

YGC.8411	Skyltning för signalsystem

avser spårsignal

Signaler förses med yttre märkskylt enligt beställarens anvisningar  samt enligt svensk standard.

Samtliga apparathus och skåp ska märkas med följande information

”Stadsmiljöförvaltningen 
Göteborgs Stad
Felanmälan: 031-365 00 00 samt aktuellt skåpsnamn” 
Skylten ska vara vit med svart text. Skyltstorleken ska vara ca. 70 mm bred, 50 mm hög. Texthöjd 13 mm

Lådor ska märkas upp med aktuellt namn för lådan. Skylt ska ha storleken ca 80mm bred, 30 mm hög. Texthöjd 20 mm

Ange

Om märkskylt är tillhandahållen

YH	KONTROLL, INJUSTERING M M

YHB	KONTROLL

YHB.6	Kontroll av el- och telesystem

YHB.63	Kontroll av elkraftsystem

avser belysning

Följande kontroller och mätningar ska utföras och redovisas:

- Kontroll av att utlösningsvillkoret är uppfyllt i respektive grupp från den yttersta änden av systemet, med avsett mätinstrument.

Besiktning

Före inkoppling av ny del i anläggningen utförs en elsäkerhetsbesiktning av en av beställaren utsedd besiktningsman.

YHB.638	Kontroll av diverse elkraftsystem

YHB.6381 	Kontroll av kontaktlednings- och strömskenesystem

YHB.63811 Kontroll av kontaktledningssystem

AVSER KONTAKTLEDNING

Egenkontroller ska utföras och dokumenteras löpande. Dokumentationen ska finnas tillgänglig på plats vid ibruktagning. Dokumentationen ska vara överlämnad till beställaren senast vid slutbesiktningen 
Innan anläggningen anmäles till besiktning, ska entreprenören utföra följande mätningar och undersökningar. Proven ska protokollföras och specifikation ska upprättas. Härvid ska datum och signatur anges.

- Isolationsmätning av samtliga ingående delar i kontaktledningsanläggningen.

- Okulär besiktning av skyddsjordning och tvärförbindningar för återledning.

- Kontroll av kontakttrådens läge i höjd och sida.

- Kontroll av bärlinans läge vertikalt över kontaktledning.

- Kontrollera viktsatsens läge i viktavspänning, enligt tabell på aktuell ritning.

- Entreprenören ska anmäla förestående prov till beställaren som äger rätt till att närvara vid provtagning.

YHB.8	Kontroll av styr- och övervakningssystem

YHB.84	Kontroll av styr- och övervakningssystem för trafik

avser trafiksignal

Generella kontroller

- Kontroll av märkning av utrustningar

- Kontroll av dokumentationens omfattning och innehåll

Kontroll av installationer med signallyktor

- Kontroll av inriktning

- Kontroll av att signallyktorna inte skyms av föremål i trafikrummet

- Kontroll av trafikteknisk funktion enligt specifikation för den aktuella platsen

Elektriska kontroller

Kontroll före idrifttagning ska utföras enligt SS 481 05 10 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK YHB/1.

Tabell TK YHB/1. Precisering av kravklasser för kontroll av vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Provningar som ska utföras | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Provning av felkretsimpedans | 8.5.3 | AA1 |
| Provning av isolationsresistans | 8.6 | R1 |
| Provning av jordfelsbrytare | 8.7 a) | S1 |
| Provning av jordfelsbrytare | 8.7 b) | S2 |

Trafiktekniska och trafiksäkerhetstekniska kontroller

- Kontroll av trafikteknisk funktion enligt specifikation för den aktuella platsen

- Kontroll av signalsekvenser

- Konfliktkontroll

- Kontroll av att styrapparat i vägtrafiksignalsystem är konstruerad och konfigurerad på ett sådant sätt att kraven enligt kod UCA är uppfyllda

- Kontroll ”lysa ut”

- Kontroll av att detektorer är inkopplade till rätt detektoringång

Kontroll av tryckknappsfunktion

- Kontroll av att förutbestämd ingångsport i styrapparaten aktiveras

- Kontroll av anmälningsindikering och akustisk signal

- Kontroll av tryckknappslådans placering

- Kontroll av tryckknappslådans märkning med gångsymbol, cykelsymbol och taktil information

Kontroll av detektorer

Ange

- elektriska egenskaper eller motsvarande som ska kontrolleras såvida detta inte framgår av tillverkarens provningsspecifikation

- kompletterande godkännandekriterier i de fall kriterierna inte framgår av handlingarna i övrigt eller av tillverkarens provningsspecifikation

- om kontroller får utföras som stickprovskontroll vid stora installationer

- om av beställaren tillhandahållet provningsprotokoll ska användas

- trafiktekniska funktionskontroller som ska genomföras

Alla kontroller och provningar inklusive mätresultat ska dokumenteras.

Kontroll av detektorer i mark

Kontroll av induktiva slingdetektorer

Kontrollen ska omfatta samtliga slingor.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

- uppgifter om uppmätta elektriska egenskaper

- uppgifter om använd materiel

- uppgifter om utförande

Följande elektriska mätningar ska genomföras och redovisas i protokollet

- resistansmätning – totala resistansen i slinga och tilledning

- induktansmätning – totala induktansen i slinga och tilledning

- isolationsmätning mellan detektortråden i kabeln och jord

- isolationsmätning mellan kabelns skärm och jord

Fyra olika mätningar ska utföras på varje slinga med tillhörande tilledning efter att installationen är klar. Mätningarna ska utföras vid den kabelände som ansluts till detektorförstärkaren. Vid mätning ska kabeln vara bortkopplad från förstärkaren.

Resistansmätning ska ske under minst en minut. Uppmätta värden ska vara < 5 Ω. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet.

Vid induktansmätning ska uppmätta induktansvärden ligga mellan 80 och 600 μHz. Mätvärdena ska redovisas med tre siffrors noggrannhet.

Vid isolationsmätning mellan detektortråd och jord ska uppmätta värden vara > 10 MΩ. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet.

Vid isolationsmätning mellan kabelskärm och jord (230 V-jord) ska uppmätta värden vara > 10 MΩ. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet. Isolationsmätningen ska utföras vid 500 V.

Uppgifter om använd materiel ska omfatta

- typ av slingtråd

- typ av tilledningskabel

- typ av skarv

- typ av återfyllnadsmassa

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- hörn < 100º är avskurna eller att annan åtgärd genomförts för att förhindra att slingtrådens isolering skadas

- slingtråden mellan slinga och skarv är tvinnad ca 10 varv/m

- slingtråden är fixerad i botten av spåret

- spåret rengjorts innan slingförläggning

- slingan är förlagd på föreskrivet djup (djupet ska anges i cm i protokollet)

Kontroll av övriga detektorer i mark

Kontrollen ska omfatta samtliga detektorutrustningar.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

- uppgifter om uppmätta detektorspecifika egenskaper enligt tillverkarens provningsspecifikation

- uppgifter om detektorutrustning och materiel

- uppgifter om utförande

Uppgifter om detektorutrustning och materiel ska omfatta

- typ av detektor med tillbehör

- typ av tilledningskabel eller motsvarande

- typ av skarv

- typ av återfyllnadsmassa

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- detektorutrustningen förlagts på föreskrivet djup (djupet ska anges i protokollet)

- frästa eller sågade spår rengjorts innan förläggning

- utförandet skett enligt tillverkarens anvisningar

Kontroll av detektorer ovan mark

Kontrollen ska omfatta samtliga detektorutrustningar om inget annat anges.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

- uppgifter om utförda installationskontroller

- uppgifter om detektorutrustning och materiel

- uppgifter om utförande

- uppgifter om rådande väderförhållanden vid provningen

Installationskontroll ska omfatta

- utdatafunktion, t ex kontroll av att rätt detektor är ansluten till rätt utgång

- uppmätta signaler eller motsvarande enligt tillverkarens provningsspecifikation

- uppmätt monteringsvinkel i de fall särskild monteringsvinkel föreskrivs

- inriktning av detektorhuvuden i längdled och sidled

- detekteringsytor

  - kontroll av att detektering sker i rätt körfält

  - täckningsområde, uppmätning av detekteringsyta i de fall detta krävs

För IR-detektorer ska kontroll av installationen även omfatta

- funktion för ANPR (Automatic Number Plate Recognition) i de fall sådan funktion finns, kontroll av att godkänd andel tolkade registreringsskyltar uppnåtts

Uppgifter om detektorutrustning och materiel ska omfatta

- typ av detektor med tillbehör

- typ av anslutningskabel

- typ av infästningsanordning och montage

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- erforderliga kalibreringar utförts

- erforderliga injusteringar utförts

YHB.841	Kontroll av styr- och övervakningssystem för järnvägstrafik

YHB.8411	Kontroll av signalsystem

avser spårsignal

Innan ibruktagandebesiktning

Ange

- Hur protokoll på utförd kontroll och provning ska vara utformat.

- Beakta beställarens krav på eventuellt utförande.

Samtliga installationer ska kontrolleras och provas så att de driftdata och funktioner som anges i beskrivningar, på ritningar samt i anbud och andra kontraktshandlingar erhålls. Alla eventuella avvikelser från handlingar eller avsedd funktion noteras.

Protokoll på all utförd kontroll och provning ska upprättas.

Samtliga protokoll ska vara granskade av verifieringsansvarig och överlämnade till den av beställaren utsedda besiktningsmannen innan ibruktagandebesiktning tillåts påbörjas.

Egenkontroll och funktionskontroll

Egenkontroll ska göras på allt utfört arbete.

Egenkontroll av anläggning utförs enligt följande:

1) Isolationsmätning.

2) Kontroll av installerad utrustning, enligt fabrikants anvisning.

3) Kontroll av delobjekt i anläggning.

Elektriska funktionskontroller

Funktionskontroll ska göras på allt elektrisk utfört arbete.

Entreprenören ska funktionskontrollera samtliga delobjekt i anläggningen såsom: kontroll av växelkontrollsignalfunktionen, kontroll av växel- omläggning med växelkontroll vänster respektive höger, spettkontroll, kontroll av funktion för servicebrytare, kontroll av spårledningars funktion samt drag-och fallfunktion, kontroll av detektorslingors induktiva funktion etc.

Generella kontroller

Kontroll av dokumentationens innehåll och omfattning.

Kontroll av märkning, av entreprenören inkopplade ledningar i skåp, stativ etc.

Kontroll att växelkontrollsignal och/eller signaler av annan typ inte skyms av föremål i trafikrummet.

I egenkontrollen ingår även isolationsmätning av kablar.

Samtliga installationer skall kontrolleras, provas och injusteras/intrimmas så att de driftdata och funktioner som anges i beskrivningar, på ritningar samt i anbud och andra kontraktshandlingar erhålls. Alla eventuella avvikelser från handlingar eller avsedd funktion noteras. Protokoll på all utförd kontroll och provning ska upprättas. Samtliga protokoll skall vara granskade av entreprenörens verifieringsansvarig och överlämnade till den av beställaren utsedda besiktningsmannen innan ibruktagandebesiktning tillåts påbörjas.

Speciell noggrannhet måste beaktas vid intrimning av spårledningar, detektorslingor och växelomläggning med växelkontrollfunktioner.

Intrimningen skall kunna utföras senast tre dagar innan ibruktagandebesiktningen.

Ibruktagandebesiktning

Funktionsprovning av samtliga funktionssamband och Idriftsättning av hela anläggningen ska utföras tillsammans med beställarens ibruktagande- besiktningsman.

Kan användas då ibruktagandebesiktning ingår i entreprenaden och man vill att priset ska ingå per system.

Entreprenören skall utse en behörig signaltekniker som skall bistå, av beställaren utsedd ibruktagandebesiktningsman, vid funktionskontroll och idriftsättning av anläggningen. Behörig signaltekniker skall vid behov kunna utföra nödvändiga omkopplingar som kan upptäckas vid besiktningen av ibruktagandebesiktningsmannen.

Protokoll förs av utsedd ibruktagandebesiktningsman.

YHC	INJUSTERING

YHC.6	Injustering av el- och telesystem

YHC.63	Injustering av elkraftsystem

YHC.631	Injustering av belysnings- och ljussystem

avser belysning

Ansvarig planeringsledare belysning meddelas två veckor innan slutbesiktning att inställning av ljusnivåer kan utföras. Se TH1C kontaktlista.

I de fall där effektbelysning förekommer ska riktning/injustering av anläggningen ske. Deltagare bestäms i projektet.

YHC.8 	Injustering av styr- och övervakningssystem

YHC.84	Injustering av styr- och övervakningssystem för trafik

YHC.841	Injustering av styr- och övervakningssystem för järnvägstrafik

YHC.8411	Injustering av signalsystem

avser spårsignal

Person som utför injusteringar måste ha dokumenterad erfarenhet av det som injusteras och vara godkänd enligt krav med SÄO.

Under ibruktagandebesiktning

Beakta beställarens eventuella krav på utförande.

Funktionsprovning

Funktionsprovning av samtliga prefabricerade funktionssamband skall utföras vid prefabricering.

Växelaggregat

Person som utför injusteringar måste vara ha gått utbildning och vara godkänd att utföra sådana injusteringar i enlighet med tillverkarens instruktioner. Injusteringar enligt tillverkarens protokoll.

Spårledningar

Spårledning ska injusteras så att anläggningen blir säker och funktionell samt att driftdata i enlighet med tillverkaren anvisningar uppfylls. Om injustering görs av en spänningsspårledning i SISÄ-anläggningen måste person som utför injusteringen inneha behörigheten SISÄ-kontrollant.

YJ	TEKNISK DOKUMENTATION

Ange under aktuell kod och rubrik vilka handlingar som ska tas fram och eventuella andra krav.

Ange krav för inmätning enligt ”M23 Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar”, TH kap 12AE1 under BJD med underkoder. Övriga krav anges under aktuell kod och rubrik under YJ.

Entreprenören ansvarar för att upprätta teknisk dokumentation och underlag för relationshandlingar enligt TH kap 12D med underkapitel och TH kap 12CF med underkapitel.

avser trafiksignal

Ange under aktuell kod och rubrik dokumentation och handlingar som ska levereras av entreprenören.

Dokumentation

Dokumentationen för vägtrafiktekniska installationer ska anpassas till den aktuella installationen. I normalfallet bör dokumentationen minst omfatta relevanta delar av nedanstående förteckning.

Dokument- och ritningsförteckning / handlingsförteckning

Relationsritning över anläggningen

Kabelplan med inmätta kablar och i förekommande fall detektorförläggning ska redovisas enligt 12CE5 IT-manual för signal- och signalkabelplan.

Kabelschema som redovisar kopplingsvägar mellan stolpar, detektorer, styrapparat och andra komponenter i trafiksignalsystemet.

Beskrivning av systemets uppbyggnad och funktion

- Signalplaner för vägtrafiksignalsystem

Beskrivning av enheter i systemet

- Funktion

- Tekniska data inklusive data för yttre enheter såsom stolpar, skåp m m

Maskinvara/mjukvara

- Styrprogram

- Installationsanvisning

- Programmeringshjälpmedel inklusive manual för programmerare

Monteringsanvisningar för samtliga i systemet ingående enheter

Installationsanvisningar för samtliga i systemet ingående enheter

Skåpdispositionsritning

Apparatlista

Kretsschema för inre förbindningar i apparatskåp

Inkopplingsritningar/anslutningsritningar för yttre objekt

Kabellista

Gruppförteckning

Driftinstruktioner med handhavandemanual/användarmanual

Underhållsdokumentation

- Förebyggande underhåll 
Underhållsplan med metoder och rutiner för okulärbesiktning, konditionskontroll, funktionskontroll, justeringar, utbyte av förbrukningsmateriel, rengöring etc.

- Avhjälpande underhåll 
Underhållsplan med metoder och rutiner för felsökning, reparation, utbyte av reservdelar, funktionskontroll efter genomfört avhjälpande underhåll, återstart efter genomförd reparation etc.

Reservmaterielkatalog

- Uppgift om enheten/komponenten kan repareras eller måste kasseras vid fel

- Nödvändiga uppgifter för beställning såsom fabrikat, typ, tillverknings- eller beställningsnummer och inköpsställe

Förteckning över erforderlig underhållsutrustning inklusive programvara samt erforderliga specialverktyg

Dokumentation av kontroll och provning

Intyg om godkänd typprovning avseende utrustningar som typprovats

Intyg och protokoll från övriga besiktningar, kontroller och provningar som genomförts

Kvalitetsdokumentation

Dokumentationen ska avse samtliga system, installationer och utrustningar som ingår i entreprenaden. Dokumentationen ska vara systematiskt och överskådligt uppbyggd samt vara utformad med tanke på de målgrupper som ska läsa dokumentationen.

Samordning ska ske över leveransgränser. Entreprenören ansvarar för att dokumentation från underentreprenörer och leverantörer integreras till en helhet.

All dokumentation ska vara kopieringsbar och ska fritt få kopieras för användning inom beställarens organisation.

Inga handlingar får med hänsyn till spårbarhet, revideringar och övriga projektrutiner förekomma på mer än ett ställe i dokumentationen.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation för vägtrafiksignalsystem ska innehålla uppgifter enligt SS 481 05 10.

Teknisk dokumentation för signallyktor

Teknisk dokumentation för signallyktor ska innehålla

- Uppgifter enligt SS-EN 12368

- Uppgifter enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509 i de fall signallyktorna bygger på lysdiodteknik

avser spårsignal

Teknisk dokumentationen ska innehålla uppgifter enligt gällande Svensk standard, SS 481 05 10.

Dokumentationen ska avse samtliga system, installationer och utrustningar som ingår i entreprenaden. Dokumentationen ska vara systematiskt och överskådligt uppbyggd samt vara utformad med tanke på de målgrupper som ska läsa dokumentationen.

Inga handlingar får, med hänsyn till revideringar och övriga projektrutiner, förekomma på mer än ett ställe i slutdokumentationen.

För all dokumentation gäller att samordning ska ske över leveransgränser.

Entreprenören ansvarar för att dokumentation från underleverantörer och leverantörer integreras i slutdokumentationen till en helhet.

All dokumentation ska vara kopierings- och ändringsbar och ska fritt få kopieras för användning inom beställarens organisation.

aVSER BELYSNING

Beakta krav i TH 12SA och ange under aktuell kod och rubrik

YJC	BYGGHANDLINGAR

Beakta krav i TH kap 12C – Bygghandlingar.

YJC.6	Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

YJC.63	Bygghandlingar för elkraftsinstallationer

avser belysning

Bygghandlingar upprättas som granskningshandlingar och redovisas till beställaren eller av denne utsedd person innan bygghandlingar upprättas.

Handlingar upprättas enl. TH 12AJ1.

Avstämning gällande val av system, armatur, stolpe, BC, mm, sker i tidigt skede med ansvarig planeringsledare belysning. Se TH1C kontaktlista.

YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

YJD.6	Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YJD.63	Underlag för relationshandlingar för elkraftsinstallationer

avser belysning

Nya/tillkommande anläggningsdelar ska lämnas digitalt till beställaren.

AVSER KONTAKTLEDNING

Underlaget ska innehålla lägesuppgifter för sådana utrustningar, enheter, apparater o d vars definitiva placering inte redovisats i handling.

Daterade och undertecknade kopior av bygghandlingen ska lämnas till beställaren, även ej ändrade dokument. Avvikelser ska föras in med röd färgpenna.

Underlag för relation ska levereras i digital form

YJD.8	Underlag för relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

YJD.84	Underlag för relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser spårsignal

Ange villkor för upprättandet och beställarens krav på underlag för relationshandlingar.

Beakta tydlighet med överlämnandeprocessen.

Leverans före ibruktagandebesiktning

Som underlag för ibruktagandebesiktningen ska entreprenören lämna fullständiga underlag för relationshandlingar till den av beställaren utsedda besiktningsmannen.

Underlaget ska bestå av kopia av gällande arbetshandling, på vilken eventuella ändringar förts in som gjorts under arbetets gång. Om så erfordras ska underlaget kompletteras med skiss etc. så att anläggningens slutliga utförande klart framgår.

Underlagen för relationshandlingar ska vara godkända och signerade av entreprenören.

Ändringar

Ändringar utförs linjalritade med rödpenna på en komplett omgång av senast gällande arbetsritningar. Underlaget märks: ”Underlag för relationshandlingar”.

Leverans efter ibruktagandebesiktning

Entreprenören ska upprätta och överlämnas fullständiga underlag för relationshandlingar till byggledaren för entreprenaden.

Senast 5 arbetsdagar efter ibruktagandebesiktning ska entreprenören inlämna fullständiga underlag för relationshandlingar till beställaren som sedan lämnar dem till utsedd projektör för upprättande av färdiga relationshandlingar.

Kan användas då upprättande och överlämnande av underlag för relationshandling ingår i entreprenörens åtagande.

Indata till anläggningsregistret – Signal

Underlag lämnas in efter ibruktagandebesiktningen.

Kan användas då upprättande och överlämnande av underlag för bandatabas ingår i entreprenörens åtagande.

YJE	RELATIONSHANDLINGAR

Relationshandlingar ska tas fram enligt TH kap 12CF med underkapitel samt TH kap 12D med underkapitel.

YJE.6	Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YJE.63	Relationshandlingar för elkraftsinstallationer

YJE.633	Relationshandlingar för installationer i belysnings- och ljussystem

avser belysning

Inmätning, relationshandlingar

I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas enligt TH kap 12AE1.1 dokument ”M23 Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar”.

Nya/tillkommande anläggningsdelar ska lämnas digitalt till beställaren.

YJE.8	Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

YJE.84	Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser TRAFIKsignal

Vid slutbesiktning ska dokumentation i 3 exemplar överlämnas till beställaren innefattande:

- Signalplan (preliminär relationshandling)

- Kabelplan (preliminär relationshandling)

- Kabelschema

- Konstruktionsritningar över detektor- och signalinkoppling och apparatskåp

Respektive omgång dokumentation ska distribueras till:

- Beställarens representant

- Driftentreprenören för apparatskåpet / apparatrummet

I samband med slutbesiktning ska entreprenören lägga in dessa handlingar i stadsmiljöförvaltningens databas för trafiksignaler. Förändring av signal/kabelplanen (datafilen) ska utföras så att dessa överensstämmer med TH Kap 12CE5 med underkapitel.

Samma digitala information ska även överlämnas till beställaren.

avser SPÅRSIGNAL

Kan användas då upprättande av relationshandling ingår i entreprenörens åtagande.

Inmätning, relationshandlingar

Relationshandlingar upprättas av entreprenören.

Entreprenören upprättar färdiga relationshandlingar, efter det han mottagit fullständiga underlag för relationshandlingar från beställaren.

Relationshandlingen ska vara klar och överlämnad till beställaren senast xx före slutbesiktningen.

Ange villkor för upprättandet och beställarens krav för relationshandlingar samt när de ska lämnas.

Beakta tydlighet med överlämnandeprocessen.

YJF	digital förvaltningsdokumentation

avser belysning

Digital förvaltningsdokumentation

Se TH kap 12SA

YJG	KONTOLLDOKUMENT, INTYG O D

YJG.6	Kontrolldokument, intyg o d för el- och teleinstallationer

avser belysning

Kontrolldokument

Se TH kap 12SA

YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

YJL.6	Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

avser belysning

Belysningsstyrning

Se TH kap 12SA

YJL.8	Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer

YJL.84	Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer för trafik

avser spårsignal

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

Ange villkor för upprättandet och beställarens krav på drift- och underhållsinstruktioner eller på underlag för drift- och underhållsinstruktioner.

Beakta tydlighet med överlämnandeprocessen.

Avser driftinstruktioner

Driftinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Avser underlag för driftsinstruktioner

Entreprenören ska ta fram och sammanställa, tillhandahålla samt förmedla underlag för driftinstruktioner till den av beställaren utsedda besiktningsmannen.

Underlagen för driftinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör

Avser underhållsinstruktioner

Underhållsinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Avser underlag för underhållsinstruktioner

Underlagen ska vara framtagna och tillgängliga för överlämnande till ansvarig funktionsentreprenör senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av funktionsentreprenören.

YK	UTBILDNING OCH INFORMATION

YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YKB.8	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för styr- och övervakningsinstallationer

avser spårsignal

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

Informationen ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D

YLC.8	Skötsel, underhåll o d av styr- och övervakningsinstallationer

avser spårsignal

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

Begreppsförklaringar

avser trafiksignal, Belysning och spårsignal

| Akustisk signal | Ljudsignal som är avsedd för synskadade som komplement till gångsignal i ett vägtrafiksignalsystem. |
| --- | --- |
| Arbetsjordning | Sammanfattande begrepp för jordning och kortslutning för arbete. |
| Avbrottsbegäran | Anmälan till funktionsentreprenör angående frånkoppling och arbetsjordning av anläggningsdel. |
| Bakgrundsskärm | Ogenomskinlig skärm bakom en lysande trafikanordning, t ex en signallykta eller ett lysande vägmärke, som har till uppgift att öka kontrasten och förstärka synbarheten. |
| Blockeringstid | Tidsperiod efter en registrering under vilken detektorn blockeras för ny registrering. Blockeringstid används för att undvika felregistrering. |
| Cykelsignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för cykeltrafik inklusive moped klass II. |
| Detektorförstärkare | Enhet som sänder ut en högfrekvent växelspänning över en detektorslinga via detektorkabeln. När ett fordon passerar över en detektorslinga minskar induktansen, varvid detektorförstärkarens utgång aktiveras. Detektorförstärkare kan vara en integrerad del av en styrapparat eller en separat enhet. |
| Detektorkabel | Kabel som sammanbinder detektorslinga med detektorförstärkare. Benämns även tilledning. |
| Detektorslinga | En isolerad, flexibel kopparledning som förläggs i ett eller flera varv i vägbanan. Utgör del av en induktiv detektor. |
| Driftform | Utnyttjande av ett vägtrafiktekniskt system vid en viss tidpunkt. Driftformen beror av systemtyp och det aktuella systemets driftläge. Se exempel i figur 1. |
| Driftförändring | Information från projektet till den förvaltande organisationen om vilka anläggningar inom arbetsområdet som ska skötas och när. |
| Driftläge | Ett specifikt tillstånd hos styrutrustningen i ett vägtrafiktekniskt system. Driftläget kan t ex vara normalt läge, testläge eller felläge. I normalt driftläge är systemet operativt och har full funktionalitet gentemot trafikanterna. Normalt driftläge kan indelas i två undergrupper beroende på hur styrningen sker. I normalt driftläge ”Fjärr” kan systemet endast styras från ett centralt system. I normalt driftläge ”Lokal” kan systemet endast styras lokalt från manöverpanel e d på platsen. I testläge kan systemets funktioner kontrolleras i samband med exempelvis underhållsarbete utan att signalbudskap, vägmärkesbudskap e d avges till trafikanterna. Felläge utgörs av ett icke-operativt driftläge som intas av styrutrustningen vid större fel som menligt påverkar funktionaliteten eller säkerheten gentemot trafikanterna. Det läge som anslutna trafikutrustningar intar i felläge benämns ”Säkert läge”. Se exempel i figur 1. |
| Elektriskt arbete | Arbete på eller nära en elektrisk anläggning såsom provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande, underhåll och besiktning. |
| Fantomljus | Falskt ljussken som skapas av solljus eller annat yttre ljus som träffar en optisk enhet. |
| Felläge | Se driftläge. |
| Grön signal | Ljussignal som har färgen ”grön” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Gul signal | Ljussignal som har färgen ”gul” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Gångsignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för gångtrafik. |
| Induktiv detektor | Detektor som består av detektorförstärkare, detektorkabel och detektorslinga. |
| IR-detektor | Detektor som registrerar infraröd värmestrålning från föremål, t ex människor och fordon. Passiv IR-detektor registrerar inkommande värmestrålning. Aktiv IR-detektor emitterar infraröd strålning och tolkar reflexen. |
| Kapsling | Del som ger skydd mot yttre påverkan och mot direkt beröring av elektrisk utrustning från alla riktningar. |
| Kollektivtrafiksignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för fordon i linjetrafik i eget körfält samt spårvagnar. |
| Konflikterande signalgrupper | Två eller flera signalgrupper i ett vägtrafiksignalsystem som visar signalbilder på ett sätt som orsakar oförenliga trafikrörelser. |
| Kortslutningsförbindning | Kabel som kortsluter rälerna i spår utanför spårledningsförbindning och utgör spårledningens yttersta gräns. |
| Luminans | Ett mått på hur mycket ljus en yta utsänder och som anger hur ljus det mänskliga ögat uppfattar att en yta är. |
| Luminanskvot | Förhållandet mellan luminansen från ett påslaget lysande vägmärke eller en påslagen lysande skylt och luminansen från samma vägmärke respektive skylt som är släckt. |
| Magnetometerdetektor | Detektor som känner av förändringar i det jordmagnetiska fältet förorsakade av exempelvis fordon. |
| Matarpunkt | Kopplingspunkt, matarpunktsskåp eller anslutning med frånskiljare för utmatning på kontaktledning. |
| Mikrovågsdetektor | Radardetektor som bygger på mikrovågsteknik. Mikrovågsdetektorer indelas i två huvudgrupper, CW respektive FM. CW-baserade mikrovågsdetektorer registrerar endast föremål i rörelse. FM-baserade mikrovågsdetektorer arbetar med snabba frekvenssvep och kan detektera stillastående föremål. |
| Mindre fel | Fel i ett vägtrafiktekniskt system som kan identifieras och dokumenteras och som inte är ett större fel. |
| Minusskåp | Skåp(kopplingspunkt)mellan minuskabel från likriktarestation och minusanslutning i räls för spårväg. |
| Fordonssignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som gäller för förare av fordon. |
| Nationella signalregler | Ordning och utseende hos ljussignaler i ett vägtrafiksignalsystem som är föreskrivna i nationella bestämmelser. |
| Nödbrytning | Åtgärd för att snabbast möjligt eliminera en fara som oväntat skulle kunna uppträda.(Nödfrånkoppling) |
| Ogiltig signal | Signal i en vägtrafiksignal vars ljusintensitet inte överensstämmer med kraven för ”AV” enligt specifikation i SS 481 05 10. |
| Radardetektor | Detektor som sänder ut signal, tar emot signalekon och registrerar frekvensändringar, t ex från föremål som rör sig mot eller från detektorn. |
| Referensaxel | Axel för optiska provningar som är vinkelrät mot budskapsytan eller enligt definition från tillverkaren. |
| Ring | Med en ring avses ett valfritt antal signalgrupper i ett vägtrafiksignalsystem som arbetar tillsammans med normala inbördes beroenden. |
| Röd signal | Ljussignal som har färgen ”röd” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Serviceomkopplare | Omkopplare med vilken elektrisk omläggning av en motväxel kan blockeras. |
| Signalgrupp | En grupp av signallyktor i ett vägtrafiksignalsystem som alltid ska visa identiska signalbilder. |
| Signallykta | Anordning som omfattar lykthus och optiska enheter och vars uppgift är att överföra ett optiskt signalbudskap till fordonstrafikanter och fotgängare. Övriga anordningar såsom fästanordningar, skuggskärmar och bakgrundsskärmar utgör komplement till signallykta. |
| Skuggskärm | Anordning placerad över eller vid sidan om den optiska enhetens framsida i en signallykta för att minska fantomeffekter och/eller för att begränsa siktfältet. |
| Skyddslåda | Skyddslåda (kopplingslåda) som fästes på rälsen för inkoppling av rör, kablar mm för spårvägsutrustning. |
| Skyddsjordning | Jordning av en eller flera punkter i ett system, en installation eller utrustning för skyddsändamål. |
| Spårledning | En avgränsad sträcka i spår som tillsammans med spårets räler utgör en egen sluten krets. Spårledningen detekterar vagns-beläggning av spår via en spårledningsutrustning. |
| Spårledningsförbindning | Kabel som förbinder rälerna i ett spår och som avgränsar den del av spårledningen som är förbunden med spårledningsutrustningen. |
| Spårledningskabel | Kabel som förbinder spårledningsutrustning med rälen |
| Spårledningsutrustning | Elektronisk utrustning som sänder signal till spårledning och tar emot signal från spårledning i räl. Utrustningen detekterar vagns-beläggning i spår via kortslutningsavkänning. Detta sker när vagnshjulen via hjul och hjulaxel kortsluter rälerna. |
| Större fel | Fel vars uppkomst medför att säker drift av ett vägtrafiktekniskt system inte kan upprätthållas. |
| Testläge | Se driftläge. |
| Tilledning | Se detektorkabel. |
| Tvärförbindning | Kabel i mark RK 120 mm2, för återledning mellan spår och rälsskenor. |
| Utbalanseringstid | Den tid som utgången på en detektor som längst kan vara aktiverad vid närvarofunktion. |
| Utebliven signal | En avsiktlig signal i ett vägtrafiksignalsystem vars ljusintensitet inte överensstämmer med kraven för ”PÅ” enligt specifikation i SS 481 05 10. |
| Utjämnings förbindning | Kabel på kontaktledning RK 120 mm2, för utjämning (fördelning) av strömförsörjning av nätet. |
| Videodetektor | Detektor som bygger på bildtolkning i realtid genom analys av förändringar i intensiteten i videokamerans pixlar. |
| Vägtrafiksignalsystem | Ett tekniskt system för reglering av konflikterande trafik med fordonssignaler, cykelsignaler, gångsignaler, kollektivtrafiksignaler och akustiska signaler. |
| Vänteläge | Driftform i normalt driftläge där inget budskap visas för trafikanterna. Se exempel i figur 1. |
| Övertagandebesked | Information från projektet till den förvaltande organisationen om vilka anläggningar inom arbetsområdet som ska tas över och när. Övertagande förutsätter en godkänd för- eller slutbesiktning |

avser trafiksignal

FÖRTECKNING ÖVER ÅBEROPAD STANDARD

| CLC/TS 50509 | Use of LED signal heads in road traffic signal systems |
| --- | --- |
| IEC 60068-2-5 | Miljötålighetsprovning – Del 2-5: Provningsmetoder – Sa: Simulerad solstrålning vid marknivå |
| IEC 60068-2- 78 | Miljötålighetsprovning – Del 2-78: Provningsmetoder – Cb: Fukt, stationärt tillstånd, främst för utrustning |
| IEC 60068-2-6 | Miljötålighetsprovning – Del 2-6: Provningsmetoder – Fc: Sinusvibration |
| IEC 60068-2-75 | Miljötålighetsprovning – Del 2-75: Provningsmetoder – Eh: Slag, provning med hammare |
| ISO 16701 | Korrosion hos metaller och legeringar – Korrosion i artificiell atmosfär |
| ISO 21207 | Korrosionsprovning i artificiell atmosfär – Accelererad korrosionsprovning genom omväxlande exponering för korrosiva gaser, neutral saltdimma och upptorkning |
| SS 481 05 10 | Vägtrafiksignalsystem |
| SS-EN 12368 | Vägutrustning – Trafikstyrningsutrustning –Signallyktor |
| SS-EN 12675 | Vägutrustning – Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal – Funktionella säkerhetskrav |
| SS-EN 12899-1 | Vägutrustning – Vägmärken Del 1: Fasta vägmärken |
| SS-EN 12966-1 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 1: Produktstandard |
| SS-EN 12966-2 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 2: Typprovning |
| SS-EN 12966-3 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 3: Produktionskontroll |
| SS-EN 50293 | Trafiksignaler – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) |
| SS-EN 60068-2-1 | Miljötålighetsprovning – Del 2-1: Provningsmetoder – A: Kyla, stationärt tillstånd |
| SS-EN 60068-2-14 | Miljötålighetsprovning – Del 2-14: Provningsmetoder – N: Temperaturändring |
| SS-EN 60068-2-2 | Miljötålighetsprovning – Del 2-2: Provningsmetoder – B: Värme, stationärt tillstånd |
| SS-EN 60068-2-30 | Miljötålighetsprovning – Del 2-30: Provningsmetoder – Db: Fukt, temperaturändring (12h + 12h), med vägledning |
| SS-EN 60068-2-64 | Miljötålighetsprovning – Del 2-64: Provningsmetoder – Fh: Bredbandig brusvibration (digital styrning), med vägledning |
| SS-EN 60228 | Kraftkablar och installationskablar – Ledare |
| SS-EN 60529 | Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) |
| SS-EN 60598-1 | Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning |
| SS-EN ISO 12944-5 | Färg och lack – Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning – Del 5: Rostskyddssystem (ISO 12944-5:2007) |
| SS-EN ISO 1461 | Oorganisk ytbeläggning – Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:2009) |